## CapacitesDAccueil1
Code | Nom | S3REnR | Taux d'affection des capacitï¿?s rï¿?servï¿?es | X | Y | Puissance des projets en service du S3REnR en cours | Puissance des projets en développement du S3REnR en cours | Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à affecter | Puissance EnR déjà raccordée | Puissance des projets EnR en développement | Capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR | Attention: la valeur de la capacité réservée a été modifiée sur ce poste | Quote-Part unitaire actualisée | Attention : Le S3REnR de la région est saturé | dont la convention de raccordement est signée | Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, disponible vue du réseau public de transport | Travaux RTE indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible | RTE - Capacité d'accueil en HTB2 | RTE - Capacité d'accueil en HTB1 | Puissance cumulée des transformateurs existants | Nombre de transformateurs supplémentaires possible | Nombre de transformateurs existants | Consommation minimale | Tension aval | Tension amont | Travaux GRD indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible | Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restante sans travaux sur le poste source | Puissance en file d'attente | Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité réservée du S3REnR | Capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de distribution | Puissance cumulée des transformateurs existants | Nombre de transformateurs supplémentaires possible | Nombre de transformateurs existants | Consommation minimale | Tension aval | Tension amont | Travaux GRD indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible | Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restante sans travaux sur le poste source | Puissance en file d'attente | Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité réservée du S3REnR | Capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de distribution | Travaux indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible | Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, disponible vue du réseau public de distribution en HTB | GRDHTB - Capacité d'accueil en HTB2 | GRDHTB - Capacité d'accueil en HTB1
A.ADO | AIRE-SUR-ADOUR | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 437096.44 | 6295185.5 | 6.8 | 4.9 | 0.00 | 14.7 | 4.9 | 8.7 | . | 90.84 k€/MW |  | 3.6 | 2.6 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.9 | 6.7 | 23.7
A.BAI | AIX-LES-BAINS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 926603.25 | 6514719.5 | 3.7 | 2.3 | 3.90 | 7.1 | 2.3 | 9.9 | Trsf - 10MW le 28/11/23 | 41.55 k€/MW |  | 1.7 | 9.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 9.9 | 73.1
A.COM | AVESNES-LE-COMTE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 665170.8 | 7019499.0 | 0.9 | 1.9 | 42.20 | 149.9 | 1.9 | 45.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 43.7 | Raccordement d'un transformateur 225/20kV au poste existant de Avesnes-le-Comte | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 3.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.9 | 45.3 | 11.4
A.DOU | ARNAC-SUR-DOURDOU | OCCITANIE | 49% | 696877.0 | 6294687.0 | 0.0 | 75.0 | 10.00 | 32.2 | 99.4 | 85.0 | 3/25 : +22MW de BEZIERS-Est +22MW de St VINCENT et +3MW de REVEL | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 0.2 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 99.4 | 109.4 | 28.6
A.DUC | ARNAY-LE-DUC | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 812437.56 | 6669952.0 | 2.7 | 3.8 | 12.10 | 33.2 | 3.8 | 18.6 | Transfert(s) de capacité : -4 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -2.4 MW . Notifié le 25/03/2025 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 62.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 4.0 | 24.7 | 0.7
A.DUR | ASSE-DURANCE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 934810.3 | 6317892.0 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
A.HUE | ALPE-D HUEZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 941616.56 | 6447808.0 | 0.1 | 1.0 | 0.20 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 43.4
A.LIG | ACHILLE LIGNON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 844551.44 | 6522302.0 | 0.2 | 0.0 | 3.40 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 79.2
A.MER | ARGELES-SUR-MER | OCCITANIE | 49% | 700629.44 | 6161041.5 | 4.9 | 11.2 | 0.00 | 21.1 | 11.2 | 13.0 | 3/25 : +1MW d'ASPRES | 82.42 k€/MW |  | 10.3 | 6.2 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.2 | 13.0 | 38.1
A.MOR | AIGUES-MORTES | OCCITANIE | 49% | 796805.6 | 6274848.0 | 1.6 | 0.9 | 3.50 | 7.6 | 1.2 | 6.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 5.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 6.2 | 58.1
A.MOU | AIX MOURET | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 896929.4 | 6272029.0 | 0.7 | 0.2 | 71.10 | 2.7 | 0.2 | 72.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 72.0 |  | 0.0 |  | 70.0 |  | 1.0 | 8.3 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.2 | 72.0 | 71.1
A.OTH | AIX-EN-OTHE | GRAND-EST | 103% | 753676.06 | 6792876.0 | 6.2 | 1.9 | 0 | 7.0 | 1.9 | 6.8 | 28/12/2023 : +2.4 MW.. 18/11/2024 : +1.92 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 7.4 | 29.5
A.PLE | ARGENTRE-DU-PLESSIS | BRETAGNE | 129% | 390538.84 | 6779202.5 | 4.8 | 4.2 | 0 | 7.1 | 4.2 | 2.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.3 | 7.9 | 32.8
A.THE | AX-LES-THERMES | OCCITANIE | 49% | 604350.7 | 6181230.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
A.VOU | ANCHE-VOULON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 488554.7 | 6586918.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
ABBA5 | ABBAYE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 987184.7 | 6541253.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
ABBAY | ABBAYE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.174232 | 5.745775 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.0
ABBEN | ABBENANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 960694.1 | 6717447.5 | 2.2 | 15.5 | 28.30 | 57.8 | 15.5 | 46.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 | Reconstruction du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Voujeaucourt et Isle-sur-le-Doubs. Raccordement d’un transformateur 63/20 kV. | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 15.5 | 58.5 | 0.0
ABBEV | ABBEVILLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 616055.56 | 7000100.0 | 0.7 | 3.4 | 2.70 | 28.5 | 4.1 | 6.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.4 | 4.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.1 | 7.5 | 48.4
ABERS | LES ABERS | BRETAGNE | 129% | 133239.72 | 6851529.0 | 3.1 | 9.0 | 0 | 13.3 | 9.0 | 16.0 | Transfert de -1 MW le 28/03/2019, transfert de +1 MW le 05/11/2020, adaptation +16 MW 16/12/22, transfert -2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.0 | 11.6 | 0.0
ABOND | ABONDANCE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 989537.1 | 6583927.0 | 0.2 | 0.0 | 7.10 | 0.3 | 0.0 | 7.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 7.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 43.1
ACHIE | ACHIET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 684389.8 | 7004528.5 | 1.6 | 6.4 | 3.70 | 105.7 | 7.1 | 11.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 4.7 | 6.2 | 1 TR 36MVA |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.1 | 21.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 11.1 | 16.4 | 0.0
ADELS | ADELSBERG | GRAND-EST | 103% | 994884.1 | 6886333.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
ADOUR | AIRE SUR ADOUR 2 | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 436102.44 | 6299360.5 | 0.0 | 0.0 | 154.00 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 06/08/2024 : -2 MW vers DOUDRAC ¦ 06/08/2024 : -2 MW vers NAOUTOT | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | [9 empty] | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 0.0
ADRIE | ADRIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 528196.3 | 6571959.0 | 0.0 | 450.8 | 19.20 | 0.0 | 450.8 | 470.0 | 20/11/2023 : +400 MW depuis ¦ 26/04/2024 : +70 MW depuis EST VIENNE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV d'ADRIERS | [9 empty] | 69.2 |  | 81.0 | 69.2
AGNEA | AGNEAUX | BASSE-NORMANDIE | 128% | 399128.78 | 6898156.0 | 3.5 | 4.4 | 0 | 14.4 | 4.4 | 6.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.9 | 0.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.6 | 12.2 | 138.0
AGUES | AGUESSAC | OCCITANIE | 49% | 707910.5 | 6338935.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
AICIR | AICIRITS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 374024.28 | 6257839.0 | 10.2 | 10.8 | 0.00 | 15.0 | 10.8 | 12.9 | 05/02/2024 : +4.4 MW depuis AUTERRIVE | 90.84 k€/MW |  | 8.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.8 | 14.9 | 18.6
AIGRE | AIGRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 467529.2 | 6536379.5 | 5.8 | 45.5 | 0.00 | 38.9 | 60.0 | 48.7 | 31/05/2022 : -2 MW vers LONGCHAMP RUFFEC ¦ 31/05/2022 : -2 MW vers CONFOLENS ¦ 24/05/2023 : -4 MW vers MANSLE ¦ 31/01/2024 : +18 MW depuis ROUILLAC | 90.84 k€/MW |  | 5.8 | 0.0 | Injection LONGCHAMP 90 kV via RUFFECOIS |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.3 | 16.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 60.0 | 67.2 | 0.0
AIGU5 | AIGUEBELLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 958468.06 | 6498259.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
AIGU6 | AIGUEPERSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 715262.6 | 6547373.0 | 4.5 | 7.3 | 13.90 | 12.2 | 7.3 | 25.7 | Trsf -10 MW le 11/07/24. Trsf de +3 MW le 30/09/24. Trsf de +5 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.6 | 0.0 | Ajout d'un DJ HTB au poste d'Aigueperse | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 20.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 9.8 | 28.2 | 22.4
AIGUE | AIGUEBELLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 958679.5 | 6497293.5 | 0.7 | 1.0 | 0.20 | 20.1 | 1.0 | 1.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 1.7 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 44.0 |  | 2.0 | 1.8 | 20.0 | 42.0 |  | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 21.5
AIGUR | AIGURANDE | CENTRE | 112% | 609912.9 | 6595142.5 | 2.0 | 24.1 | 0 | 4.6 | 24.1 | 3.0 | Transfert +0,5 MW 21/08/23, transfert +0,5 MW 22/02/24, transfert +1 MW 13/11/23 | 69.04 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 24.1 | 15.5 | 0.0
AILLA | AILLAS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 457510.34 | 6384181.0 | 6.8 | 11.1 | 0.00 | 6.8 | 11.1 | 16.0 | 15/10/2024 : +4 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 11.1 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.0 | 63.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
AILLE | AILLEVILLE | GRAND-EST | 103% | 825380.44 | 6795615.5 | 2.6 | 56.0 | 0 | 15.9 | 56.0 | 56.8 | 28/12/2023 : +32.1 MW.. 18/11/2024 : +7.74 MW | 84.34 k€/MW | Non | 44.8 | 0.0 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 56.0 | 59.3 | 2.1
AIME | AIME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 985432.7 | 6501418.0 | 0.7 | 0.0 | 2.00 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.1 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 57.7
AIRAI | AIRAINES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 625014.8 | 6985017.0 | 0.2 | 2.5 | 1.60 | 86.1 | 2.6 | 4.3 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.4 | 2.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 3.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.6 | 4.5 | 6.8
AIRE | AIRE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 657206.25 | 7060983.5 | 2.6 | 5.8 | 0.00 | 76.3 | 39.8 | 5.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 5.1 | 2.9 | Création d'un TR de 36 MVA |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 39.8 | 39.5 | 0.0
AIRV2 | AIRVAULT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 461816.0 | 6640666.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 42.2 | 0.0 | 1.0 | Transfert -0,5 MW 12/10/22, transfert -1 MW 20/01/23 | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | ! | 0.0 |  | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 225.0 | ! | 1.0 |  | 2.5 | 0.0
AIRVA | AIRVAULT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 461840.0 | 6641000.0 | 2.7 | 7.1 | 5.70 | 80.1 | 57.0 | 15.5 | 02/02/2024 : +7 MW depuis PAYS DU LOUDUNAIS ¦ 30/06/2024 : +4 MW depuis AIRVAUDAIS ET VAL DU THOUET | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0
AIVDT | AIRVAUDAIS ET VAL DU THOUET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 455620.34 | 6641383.5 | 0.0 | 15.4 | 37.60 | 0.0 | 15.4 | 53.0 | 29/12/2023 : -20 MW vers SUD VIENNE ¦ 02/02/2024 : -3 MW vers PARTHENAY ¦ 30/06/2024 : -4 MW vers AIRVAULT | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225 kV d’AIRVAUDAIS - VAL-DU-THOUET |  |  | 0.0 | 3.0 |  |  | 20.0 | 225.0 | Création du poste et raccordement d'un TR 225/20 | 0.0 |  | 80.0 | 0.0
AIX | AIX | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 898502.75 | 6273443.0 | 1.2 | 0.0 | 8.80 | 3.8 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.5 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 114.7
ALBE5 | ALBERT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 673784.7 | 6989640.0 | 1.7 | 30.6 | 23.80 | 48.8 | 30.6 | 56.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 0.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 30.6 | 56.1 | 0.0
ALBER | ALBERTVILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 966060.8 | 6512676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
ALBIO | ALBION | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 899110.7 | 6332961.0 | 0.0 | 3.6 | 76.40 | 0.0 | 3.6 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 3.6 | 80.0 | 0.0
ALENC | ALENCON | BASSE-NORMANDIE | 128% | 482373.53 | 6818744.5 | 2.5 | 2.2 | 0 | 3.5 | 2.2 | 3.3 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.2 | 7.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 116.0 |  | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.2 | 8.0 | 117.8
ALERI | ALERIE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 389406.3 | 6919128.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 9.7 | 1.8 | 2.4 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.4 | 2.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.8 | 8.0 | 67.0
ALESI | ALESIA | ILE DE FRANCE | 94% | 651268.5 | 6858620.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 444.0 |  | 9.0 | 18.6 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 462.5
ALGER | ALGER | GRAND-EST | 103% | 927948.44 | 6892286.5 | 0.7 | 4.5 | 0 | 10.0 | 4.5 | 10.0 | 25/01/2024 : +9 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 5.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 4.9 |  | 9.4 | 42.7 | [12 empty] | 4.9 |  | > 15.0MW
ALLAI | ALLAIRE | BRETAGNE | 129% | 308666.62 | 6740775.5 | 2.9 | 2.4 | 0 | 11.4 | 2.4 | 11.0 | Adaptation +16 MW 09/05/22, transfert -6 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.4 | 7.1 | 8.2
ALLEM | ALLEMENT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 887054.6 | 6559766.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
ALLEU | ALLEUX | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 623081.4 | 6952260.0 | 1.0 | 2.5 | 1.10 | 98.3 | 9.1 | 4.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.7 | 2.3 | REFLEX 6.6 MW | 0.0 | <= 0.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 7.7 | 20.0 | 90.0 | Poste-source faisant partie de l’expérimentation REFLEX. ayant permis d’ajouter 6.6 MW de capacité réservée EnR | 0.0 | 9.1 | 11.2 | 2.2
ALLIE | ALLIERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 815786.56 | 6548860.0 | 1.9 | 1.0 | 6.70 | 3.6 | 1.1 | 9.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 9.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 9.8 | 17.9
ALLIN | ALLINGES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 967572.94 | 6587058.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
ALMA | ALMA | ILE DE FRANCE | 94% | 648950.1 | 6862990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 404.0 |  | 9.0 | 8.2 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 412.2
ALOUE | ALOUETTES(LES) | ILE DE FRANCE | 94% | 662884.94 | 6861936.0 | 0.4 | 0.0 | 0.90 | 0.5 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 320.0 |  | 8.0 | 16.9 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 325.4
ALSAC | ALSACE | ILE DE FRANCE | 94% | 644885.25 | 6865909.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 23.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 233.5
ALTEN | ALTENSTADT | GRAND-EST | 103% | 1063441.0 | 6890513.0 | 12.0 | 2.1 | 0 | 12.0 | 2.1 | 4.4 | 18/11/2024 : +2.35 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 43.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.1 | 2.0 | 5.4 | 29.6
ALTKI | ALTKIRCH | GRAND-EST | 103% | 1017164.06 | 6733711.5 | 2.9 | 8.3 | 0 | 15.0 | 8.3 | 5.0 | 18/11/2024 : -9 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.8 | 12.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.3 | 9.6 | 58.7
ALTOR | ALTORF | GRAND-EST | 103% | 1036915.7 | 6836315.0 | 3.4 | 1.8 | 0 | 3.4 | 1.8 | 14.0 | 18/11/2024 : -10 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 23.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.8 | 5.0 | 36.5
AMANV | AMANVILLERS | GRAND-EST | 103% | 922408.25 | 6900994.0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0.1 | 1.9 | 18/11/2024 : -0.62 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.0 | 8.4 | 21.3
AMARG | AMARGUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 646295.7 | 6973497.5 | 1.0 | 2.9 | 1.30 | 127.1 | 3.2 | 5.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.5 | 3.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 120.0 |  | 3.0 | 13.4 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 3.2 | 5.4 | 0.0
AMARI | AMARIN | GRAND-EST | 103% | 1000765.5 | 6760195.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 18/11/2024 : -1.28 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 40.2
AMBE5 | AMBERT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 758223.94 | 6497424.5 | 4.7 | 7.7 | 0.00 | 18.6 | 7.7 | 12.0 | Tsft +3MW le 18/03/24. Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.4 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.7 | 12.0 | 18.3
AMBER | AMBERIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 880360.3 | 6542311.5 | 3.6 | 3.8 | 8.50 | 15.7 | 3.8 | 15.9 | Trsf - 1MW le 28/11/23 | 41.55 k€/MW |  | 3.2 | 12.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.5 | 19.6 | 60.2
AMBON | AMBON | BRETAGNE | 129% | 284991.6 | 6730643.5 | 10.8 | 6.0 | 0 | 45.1 | 6.0 | 11.0 | Transfert de -1 MW le 29/01/2019, transfert de -7 MW le 28/03/2019, transfert +7 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 5.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.0 | 13.9 | 10.7
AMELE | AMELECOURT (CHATEAU-SALINS) | GRAND-EST | 103% | 956562.8 | 6864619.0 | 2.9 | 4.7 | 0 | 95.4 | 21.7 | 27.2 | 28/12/2023 : -11 MW.. 18/11/2024 : +2.23 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.8 | 0.8 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.2 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 21.7 | 49.1 | 0.0
AMELO | AMELOT (AEROPORT PARIS NORD) | ILE DE FRANCE | 94% | 666327.44 | 6883260.5 | 0.4 | 0.4 | 0.60 | 0.5 | 0.4 | 1.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 1.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 180.0 |  | 5.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 188.3
AMIEN | AMIENS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 649221.0 | 6979442.0 | 0.9 | 0.7 | 2.10 | 36.1 | 0.7 | 3.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 16.7 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 120.1
AMILL | AMILLY | CENTRE | 112% | 684330.3 | 6763189.5 | 2.6 | 43.3 | 0 | 6.0 | 43.3 | 44.0 | 2024-02-22 : +6 MW depuis COLUMEAUX (LES) ¦ 2024-10-01 : +2 MW depuis BEAUNE- | 69.04 k€/MW |  | 36.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 43.3 | 45.5 | 23.6
AMNEV | AMNEVILLE | GRAND-EST | 103% | 928846.5 | 6911872.0 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 28/12/2023 : +16 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 10.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 35.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0
AMPE5 | AMPERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833909.4 | 6544549.0 | 3.3 | 0.8 | 10.20 | 8.9 | 0.8 | 14.3 | Tsft -1MW le 18/03/24,-1 MW le 22/05/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 11.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.8 | 14.3 | 70.5
AMPER | AMPERE | ILE DE FRANCE | 94% | 651335.0 | 6869320.0 | 0.4 | 0.0 | 0.90 | 0.5 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 290.0 |  | 5.0 | 18.0 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 307.5
AMPLE | AMPLEPUIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 802078.44 | 6543032.0 | 1.7 | 3.3 | 14.40 | 15.9 | 3.3 | 19.4 | Tsft -8 MW le 18/03/24. -2 MW le 22/05/24. Trsf de -10 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.7 | 4.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.3 | 19.4 | 23.5
AMPUI | AMPUIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842509.25 | 6490388.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
ANCEL | ANCELPONT | OCCITANIE | 49% | 750225.0 | 6413811.0 | 1.1 | 8.3 | 0.00 | 23.3 | 12.1 | 6.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 5.2 | 4.5 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 12.1 | 9.7 | 0.0
ANCEN | ANCENIS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 384756.25 | 6705825.5 | 4.3 | 8.4 | 36.30 | 51.0 | 9.4 | 49.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.7 | 39.5 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.4 | 50.0 | 59.8
ANCER | ANCERVILLE | GRAND-EST | 103% | 949053.1 | 6888289.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
ANCIZ | LES ANCIZES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 687239.94 | 6535751.5 | 7.7999997 | 13.9 | 17.10 | 21.7 | 13.9 | 38.8 | Trsf de -16 MW le 30/09/24 associé à un Trsf de travaux | 41.55 k€/MW |  | 11.1 | 0.0 | Création du poste 225/63 kV des ANCIZES | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.9 | 34.6 | 12.0
ANDE5 | LES ANDELYS | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 584377.56 | 6906179.0 | 2.6 | 1.2 | 0.00 | 3.3 | 1.2 | 2.0 |  | 12.52 k€/MW |  | 0.9 | 21.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 16.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 2.4 | 8.2 | 71.2
ANDUZ | ANDUZE | OCCITANIE | 49% | 778954.9 | 6327447.5 | 3.1 | 6.0 | 0.00 | 7.7 | 8.1 | 9.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 2.0 | 5.3 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.1 | 11.1 | 44.1
ANGEL | ANGELIQUE | CENTRE | 112% | 621800.56 | 6737534.5 | 0.9 | 8.9 | 0 | 2.1 | 8.9 | 9.5 | 2024-06-01 : -1 MW vers CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ¦ 2024-06-01 : -4 MW vers MADRON (LE) ¦ NA ¦ 2024-10-01 : +8.5 MW depuis BEAUGENCY | 69.04 k€/MW |  | 1.0 | 0.6 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 8.9 | 10.5 | 32.8
ANGER | ANGERS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 432775.84 | 6714965.0 | 0.3 | 0.0 | 29.70 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 30.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 114.2
ANGRE | ANGRESSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 347281.25 | 6294144.0 | 9.5 | 4.2 | 0.00 | 26.2 | 4.2 | 9.2 | 15/10/2024 : +2 MW depuis SOUSTONS | 90.84 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 9.2 | 92.4
ANNA | ANNA | GRAND-EST | 103% | 1023678.2 | 6753146.0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 15.7 | 7.1 | 2.4 | 18/11/2024 : -7.57 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.8 | 9.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.5 | 15.9 | 20.4
ANNAY | ANNAY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 772181.6 | 6737401.0 | 2.7 | 3.8 | 0.00 | 48.3 | 29.0 | 5.3 | Transfert(s) de capacité : -2 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 0.6 MW et Notifié le 06/12/2024 : +0.2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 99.0 |  | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 29.0 | 30.0 | 40.7
ANNEM | ANNEMASSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 949310.2 | 6569971.5 | 2.3 | 1.3 | 7.30 | 4.3 | 1.3 | 10.9 | Transfert de -3MW le 29/08/23 | 41.55 k€/MW |  | 1.0 | 10.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 10.9 | 111.7
ANNEY | ANNEYRON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 845745.3 | 6465016.5 | 5.1 | 8.4 | 0.00 | 18.9 | 8.4 | 12.1 | Trsfrt +4MW le 22/05/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.9 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.4 | 15.1 | 13.4
ANOUL | ANOULD | GRAND-EST | 103% | 994212.7 | 6794523.0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 18/11/2024 : -0.62 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 2.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 39.4
ANSER | ANSEREUILLES(LES) | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 695613.8 | 7050737.5 | 1.0 | 0.6 | 20.90 | 8.8 | 1.0 | 22.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 21.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.0 | 22.9 | 77.3
ANSTA | ANSTAING | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 713029.4 | 7056655.0 | 1.4 | 1.2 | 1.30 | 4.1 | 1.3 | 3.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 2.7 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.4 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 110.7
ANTIB | ANTIBES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1031168.1 | 6284723.5 | 1.2 | 0.5 | 18.30 | 2.1 | 0.5 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 19.9 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 20.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 228.1
ANTIF | ANTIFER | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 494839.88 | 6954695.5 | 0.7 | 0.2 | 0.10 | 0.8 | 0.2 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 30.9
AOSTE | AOSTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 903590.56 | 6501571.0 | 7.5 | 13.1 | 0.00 | 15.5 | 13.4 | 18.6 | Trsfrt -3.8 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 8.0 | 13.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 15.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 15.8 | 21.2 | 91.8
APT | APT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 890908.1 | 6312934.5 | 3.1 | 3.0 | 60.90 | 31.9 | 9.0 | 67.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.8 | 66.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.0 | 73.0 | 38.4
AQUED | AQUEDUCS (LES) | ILE DE FRANCE | 94% | 657893.4 | 6832792.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
ARACH | ARACHES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 981130.2 | 6552851.0 | 0.1 | 0.0 | 3.80 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 59.3
ARBOI | ARBOIS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 909475.3 | 6648141.5 | 1.8 | 3.6 | 0.00 | 23.2 | 3.6 | 4.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.6 | 19.8 | 9.6
ARBRE | L ARBRESLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 824697.06 | 6526279.5 | 5.0 | 3.5 | 4.00 | 9.3 | 3.5 | 12.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.8 | 10.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 12.5 | 68.1
ARC18 | ARC 1800 | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 994812.06 | 6504784.0 | 0.1 | 0.1 | 9.00 | 4.5 | 0.1 | 9.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 3.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 9.2 | 75.2
ARCAC | ARCACHON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 370013.75 | 6404033.0 | 0.3 | 0.0 | 0.90 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 77.2
ARCHI | ARCHINGEAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 412944.25 | 6542105.0 | 2.1 | 6.2 | 5.70 | 53.6 | 17.6 | 14.0 | 10/10/2024 : -15 MW vers FARRADIERE ¦ 25/07/2024 : -4 MW vers AULNAY | 90.84 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 17.6 | 33.4 | 2.2
ARCIS | ARCIS-SUR-AUBE | GRAND-EST | 103% | 782306.1 | 6826408.0 | 8.2 | 16.5 | 0 | 108.7 | 16.5 | 21.6 | 28/12/2023 : +8.1 MW.. 18/11/2024 : +12.48 MW | 84.34 k€/MW | Non | 14.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.5 | 8.9 | 0.0
ARCOM | ARCOMIE | OCCITANIE | 49% | 719731.7 | 6418578.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
ARDO5 | ARDOINES (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 656614.1 | 6854471.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
ARDOI | ARDOISE | OCCITANIE | 49% | 836387.94 | 6333379.0 | 2.4 | 0.7 | 27.90 | 24.4 | 0.7 | 31.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | Restructuration du réseau autour du poste d’Ardoise | 0.0 | <= 0.0MW | 280.0 |  | 4.0 | 8.1 | 20.0 | 225.0 | Renforcement d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 0.7 | 31.0 | 263.0
ARENC | ARENC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 892069.8 | 6249854.0 | 0.4 | 3.1 | 37.50 | 4.2 | 3.1 | 41.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.0 | 39.8 |  | 0.0 |  | 220.0 |  | 4.0 | 22.2 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.1 | 41.0 | 234.9
ARGE5 | ARGENTAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 617694.5 | 6445586.0 | 4.2 | 7.9 | 5.10 | 17.5 | 7.9 | 17.2 | 28/06/2024 : -2 MW vers BECHE | 90.84 k€/MW |  | 6.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 55.0 |  | 3.0 | 3.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.1 | 17.4 | 33.0
ARGE6 | ARGENTEUIL | ILE DE FRANCE | 94% | 644368.56 | 6870871.0 | 1.0 | 0.1 | 0.20 | 14.4 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 749.0 |  | 11.0 | 20.0 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 754.5
ARGE8 | ARGENTAN | BASSE-NORMANDIE | 128% | 478732.8 | 6853467.5 | 7.8 | 3.7 | 0 | 10.6 | 3.7 | 9.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.5 | 18.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 17.0 | 24.8 | 48.8
ARGEN | L ARGENTIERE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 981434.8 | 6416467.0 | 0.5 | 0.3 | 12.20 | 32.9 | 0.3 | 13.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | travaux poste de Champagnier | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 13.0 | 41.1
ARGIA | ARGIA (BAYONNE SUD) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 341254.1 | 6268119.0 | 1.6 | 0.2 | 0.00 | 2.5 | 0.2 | 1.7 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 19.6
ARGIE | ARGIESANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 986462.8 | 6729281.0 | 1.4 | 0.4 | 0.00 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -14 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.9 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 55.8
ARGOE | ARGOEUVES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 645942.75 | 6982428.0 | 0.6 | 11.7 | 0.00 | 101.4 | 99.8 | 3.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 3.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 306.0 |  | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 21.8 | 25.4 | 247.9
ARGON | ARGONAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 943945.0 | 6542830.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 4.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
ARLAN | L ARLANDE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 962094.2 | 6512935.0 | 4.2 | 3.5 | 7.00 | 13.4 | 3.5 | 14.7 | Trsf de -4 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.5 | 4.4 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 14.7 | 65.5
ARLE5 | ARLES (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 831978.94 | 6287721.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
ARLES | ARLES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 832989.3 | 6286188.0 | 1.6 | 4.7 | 12.70 | 10.6 | 4.8 | 19.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.9 | 18.9 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.2 | 32.5 | 75.0
ARLOD | ARLOD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 917643.56 | 6559158.5 | 3.0 | 16.5 | 1.40 | 24.5 | 16.5 | 20.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 15.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.5 | 20.9 | 39.4
ARLY | ARLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 966936.94 | 6522700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
ARMEN | ARMENTIERES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 692779.3 | 7064895.0 | 2.1 | 3.1 | 0.60 | 5.4 | 3.2 | 5.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 3.1 |  | 0.0 |  | 220.0 |  | 6.0 | 16.5 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.2 | 5.8 | 227.9
ARNAG | ARNAGE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 489701.16 | 6761637.0 | 2.0 | 4.9 | 2.10 | 30.8 | 5.8 | 9.0 | 2024-09-09 : -2 MW vers FERTE-BERNARD (LA) | 45.54 k€/MW |  | 2.2 | 3.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 392.0 |  | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 5.8 | 9.8 | 359.5
ARNOU | ARNOULT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 401355.8 | 6531703.0 | 2.2 | 7.9 | 8.30 | 8.9 | 7.9 | 18.4 | 07/03/2023 : -10 MW vers THOU (LE) ¦ 04/03/2024 : -0 MW vers PATRAS | 90.84 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 7.9 | 13.4 | 5.0
ARPAJ | ARPAJON | ILE DE FRANCE | 94% | 645020.94 | 6833265.0 | 3.0 | 0.3 | 0.00 | 3.5 | 0.3 | 3.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 10.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 108.9
ARPEN | ARPENTS (LES) | CENTRE | 112% | 581098.1 | 6846676.5 | 0.8 | 12.9 | 0 | 12.6 | 12.9 | 2.0 | 2024-10-01 : +1 MW depuis POIRIER | 69.04 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 12.9 | 13.5 | 50.8
ARRAS | ARRAS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 683073.1 | 7023266.0 | 1.5 | 2.0 | 15.50 | 16.6 | 15.3 | 19.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.6 | 17.4 |  |  | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 13.9 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.3 | 32.2 | 115.3
ARREN | ARRENS | OCCITANIE | 49% | 437098.62 | 6210612.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
ARRIG | ARRIGHI | ILE DE FRANCE | 94% | 656950.6 | 6854081.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
ARRIO | ARRIOSSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 375547.7 | 6290576.0 | 13.5 | 3.8 | 0.50 | 20.2 | 3.8 | 17.8 | . | 90.84 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.8 | 17.8 | 16.8
ARRO5 | ARROUX | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 789453.44 | 6632478.0 | 3.8 | 8.0 | 0.00 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 3.8 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0
ARSOT | ARSOT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 989387.8 | 6736117.5 | 2.3 | 1.1 | 0.00 | 36.7 | 1.1 | 3.2 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -4 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 8.2 | 39.3
ARTIG | ARTIGUES | OCCITANIE | 49% | 471502.28 | 6207140.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.9
ARTOU | ARTOUSTE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 421164.44 | 6204552.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 10.0 |  | 1.0 | 0.1 | 10.0 | 20.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.1
ARUDY | ARUDY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419494.3 | 6228396.0 | 4.6 | 2.8 | 0.00 | 10.8 | 2.8 | 4.4 | 10/08/2023 : +2 MW depuis PAU-NORD | 90.84 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.8 | 6.4 | 30.3
ARVER | ARVERT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 380054.8 | 6524793.0 | 1.9 | 1.2 | 3.20 | 2.8 | 1.2 | 6.3 | 04/07/2024 : -2 MW vers SAUJON | 90.84 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.2 | 3.3 | 34.9
ARVIE | ARVIEU | OCCITANIE | 49% | 673351.1 | 6342881.0 | 4.0 | 26.0 | 8.00 | 50.8 | 27.3 | 38.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 12.2 | 24.8 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.3 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 27.3 | 39.3 | 0.0
ASASP | ASASP | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 404828.94 | 6230060.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
ASNIE | ASNIERES (SNCF MONOPHASE) | ILE DE FRANCE | 94% | 647532.8 | 6867434.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
ASPR5 | ASPRES | OCCITANIE | 49% | 688521.4 | 6161155.0 | 4.3 | 14.1 | 12.60 | 49.8 | 16.4 | 31.0 | 02/2025: -34MW vers MAS BRUNO - 3/25 : -1MW vers ARGELES | 82.42 k€/MW |  | 4.1 | 46.8 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 16.4 | 33.3 | 0.0
ASSIE | ASSIER | OCCITANIE | 49% | 611036.06 | 6397247.5 | 3.4 | 9.4 | 3.20 | 17.4 | 9.8 | 16.0 | 08/2023 : -16 MW vers CAJARC- 4/2024: -3MW vers CAJARC - 3/25: -5MW vers Bel AIR | 82.42 k€/MW |  | 6.8 | 5.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV ASSIER-FIGEAC (Renforcement) et Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 9.8 | 16.4 | 0.0
ASTIL | ASTILLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 410332.75 | 6769139.0 | 1.3 | 2.3 | 0.00 | 34.3 | 3.2 | 3.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.2 | 3.9 | 0.0
ASTON | ASTON | OCCITANIE | 49% | 591526.06 | 6187384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
ATHEL | ATHELIA | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 911887.75 | 6238851.5 | 2.0 | 1.4 | 16.60 | 4.9 | 1.4 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.0 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 128.0 |  | 4.0 | 9.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 20.0 | 131.5
ATTAQ | LES ATTAQUES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 623418.8 | 7092230.5 | 0.2 | 1.5 | 22.10 | 1.1 | 1.5 | 23.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.1 | 22.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.5 | 23.8 | 73.2
AUBAG | AUBAGNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 910411.06 | 6246387.5 | 2.4 | 1.2 | 16.40 | 7.8 | 1.2 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.7 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 9.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 20.0 | 138.7
AUBE | AUBE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 520446.38 | 6851976.0 | 7.5 | 37.6 | 0 | 10.5 | 37.6 | 42.7 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.5 | 24.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 12.6 | 24.0 | 52.1
AUBE6 | AUBERVILLIERS | ILE DE FRANCE | 94% | 655263.0 | 6868470.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |  |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 330.0 |  | 7.0 | 9.4 | 15.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.3
AUBEN | AUBENAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 811394.5 | 6390248.0 | 4.2 | 9.4 | 29.40 | 24.9 | 9.5 | 43.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.5 | 43.1 | 40.2
AUBER | AUBERVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 525062.5 | 6939473.5 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 4.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.0 | 3.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 41.2
AUBES | LES AUBES (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 867879.0 | 6288077.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
AUBI5 | AUBIGNY | CENTRE | 112% | 657046.2 | 6709308.5 | 3.5 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.2 | 13.0 | 2024-06-01 : -1 MW vers VAILLY ¦ 2024-10-01 : -2 MW vers GIEN ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers JARGEAU | 69.04 k€/MW |  | 5.6 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.2 | 87.0 | 23.5
AUBIG | AUBIGNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 437714.06 | 6684241.5 | 3.1 | 16.3 | 16.60 | 73.4 | 17.2 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 8.0 | 0.0 | Remplacement des TR 225/90 kV au poste de DISTRE 225 kV |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 17.2 | 36.8 | 0.0
AUBRA | Aubrac | OCCITANIE | 49% | 667142.06 | 6396060.0 | 0.0 | 0.0 | 75.00 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1/24: trf -2MW vers Lardit- 12/24: -3MW vers Lardit | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0
AUBRE | LES AUBREAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 471203.72 | 6505418.5 | 0.7 | 6.6 | 13.00 | 20.7 | 6.6 | 20.3 | 08/03/2023 : -1.8 MW vers MONTGUYON ¦ 13/05/2024 : -20 MW vers FLEAC ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers CHAVENAT | 90.84 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 6.6 | 29.3 | 11.3
AUBRI | AUBRIVES | GRAND-EST | 103% | 911558.75 | 6933846.5 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.41 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 42.4
AUBUS | AUBUSSON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 637310.2 | 6539618.0 | 22.0 | 10.8 | 0.00 | 46.5 | 10.8 | 29.5 | 04/07/2024 : -2 MW vers BOUSSAC ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers ST-PARDOUX ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 9.2 | 0.0 | Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un 2ème jeu de barres 225 kV / Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA. | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.8 | 33.5 | 0.0
AUCH | AUCH | OCCITANIE | 49% | 506792.5 | 6286522.5 | 2.4 | 8.9 | 0.00 | 22.3 | 8.9 | 11.0 | 10/2023: -3MW vers MIRANDE -1/2024:trf-4MW vers Mirande -4/2024:trf-2MW vers Mirande | 82.42 k€/MW |  | 6.9 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 6.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.9 | 11.0 | 67.2
AUDIE | AUDIERNE | BRETAGNE | 129% | 141546.55 | 6796109.0 | 2.8 | 8.1 | 0 | 11.2 | 8.1 | 3.0 | Transfert de +2 MW le 23/08/2017 | 20.14 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 8.1 | 3.0 | 24.8
AUDON | AUDON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 392422.97 | 6308455.0 | 25.6 | 40.5 | 1.70 | 49.8 | 40.5 | 67.8 | . | 90.84 k€/MW |  | 7.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 35.8 | 67.0 | 0.0
AULN5 | AULNAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 441217.53 | 6553642.0 | 2.4 | 68.1 | 0.00 | 31.3 | 68.1 | 60.9 | 25/07/2024 : +4 MW depuis ARCHINGEAY ¦ 25/07/2024 : +4 MW depuis MONTENDRE ¦ 26/07/2024 : +10 MW depuis CHARENTE MARITIME NORD | 90.84 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 | Création MATHA 225 kV (extension) |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 68.1 | 69.9 | 0.0
AULNA | AULNAY-AUX-PLANCHES | GRAND-EST | 103% | 771261.6 | 6858007.5 | 0.6 | 13.4 | 0 | 25.9 | 13.4 | 16.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.8 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 1.3 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.4 | 16.0 | 17.9
AULNO | AULNOYE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 758337.3 | 7011546.0 | 0.7 | 1.3 | 21.90 | 10.9 | 1.6 | 23.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.1 | 22.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 276.0 |  | 3.0 | 6.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.6 | 24.1 | 269.8
AUMAL | AUMALE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 610570.6 | 6963890.0 | 10.7 | 33.7 | 0.00 | 82.2 | 33.7 | 36.8 |  | 17.44 k€/MW |  | 30.9 | 1.0 | Ajout transformateur 225/90 kV au poste de Blocaux | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 33.7 | 43.6 | 0.0
AUMON | L AUMONE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 929210.3 | 6533795.5 | 2.0 | 3.6 | 5.10 | 5.6 | 3.6 | 10.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.0 | 10.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.6 | 10.7 | 72.7
AUNEA | AUNEAU | CENTRE | 112% | 609493.25 | 6816548.5 | 9.5 | 25.0 | 0 | 96.0 | 25.0 | 33.5 | 2023-08-21 : +13 MW depuis EURE-ET-LOIR ¦ 2024-02-22 : +0.5 MW depuis EURE-ET-LOIR ¦ 2024-10-01 : +2 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 24.1 | 0.0 | Renouvellement de la ligne 90kV AUNEAU-MALAGUAY |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 25.0 | 34.5 | 0.0
AURAY | AURAY | BRETAGNE | 129% | 250345.6 | 6749046.0 | 6.0 | 2.9 | 0 | 7.7 | 2.9 | 4.0 | Transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.3 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 2.9 | 6.0 | 108.4
AUREE | AURE | OCCITANIE | 49% | 483962.8 | 6203455.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0
AUREI | AUREILHAN | OCCITANIE | 49% | 463638.7 | 6241942.0 | 3.7 | 13.7 | 0.00 | 9.4 | 14.0 | 16.0 | 10/24 : +6MW de VIC en Bigorre- 1/25 : +2MW de VIC en Bigorre -3/25: +3MW de BASTILLAC | 82.42 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.0 | 16.3 | 94.5
AUREN | AURENCE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 562016.06 | 6527777.5 | 3.5 | 29.4 | 0.00 | 14.4 | 29.4 | 31.6 | 29/06/2022 : +2 MW depuis BEAUBREUIL ¦ 12/09/2023 : -1 MW vers BEAUBREUIL ¦ 02/08/2024 : +12 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 15.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 29.4 | 31.6 | 69.3
AURI5 | AURIOL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 912257.4 | 6255145.5 | 2.5 | 0.7 | 16.80 | 4.6 | 0.9 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.5 | 19.5 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 20.2 | 74.8
AURIA | AURIAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 431183.72 | 6268037.5 | 13.8 | 15.7 | 0.00 | 30.1 | 15.7 | 15.2 | 01/04/2020 : -8 MW vers NAOUTOT ¦ 15/02/2024 : +2 MW depuis PAU-NORD ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis MIRAMONT-SENSACQ ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 12.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 15.7 | 19.2 | 0.0
AURIL | AURILLAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 655806.56 | 6424371.5 | 13.2 | 20.8 | 3.60 | 53.1 | 20.8 | 37.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 12.1 | 0.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/90kV au poste de Gatellier | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 20.8 | 37.6 | 46.8
AURIO | AURIOLLES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 465392.84 | 6409582.0 | 5.1 | 8.1 | 0.00 | 6.4 | 8.1 | 11.4 | 01/08/2023 : -2.8 MW vers ST-PEY ¦ 04/07/2024 : +3 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 4.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.3 | 15.6 | 26.3
AUSSO | AUSSOIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 991277.6 | 6464086.5 | 0.0 | 1.0 | 0.70 | 5.1 | 1.0 | 1.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.7 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 53.6
AUSTE | AUSTERLITZ | ILE DE FRANCE | 94% | 653713.06 | 6861224.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 10.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 150.0
AUTER | AUTERRIVE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 374851.72 | 6271424.0 | 12.7 | 12.2 | 0.00 | 28.1 | 12.2 | 13.5 | 05/02/2024 : -4.4 MW vers AICIRITS | 90.84 k€/MW |  | 9.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 12.2 | 17.9 | 38.3
AUTUN | AUTUN | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 800173.75 | 6651474.0 | 2.9 | 6.1 | 0.00 | 17.6 | 6.1 | 7.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -30 MW et Notifié le 06/12/2024 : -17 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.1 | 54.0 | 50.8
AUVIL | AUVILLIERS | CENTRE | 112% | 616450.6 | 6775002.5 | 29.8 | 2.3 | 0 | 60.0 | 2.3 | 30.5 | 2023-08-21 : +28 MW depuis TIVERNON ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis TOURNOISIS ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis ORGERES | 69.04 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.2 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.3 | 31.0 | 12.9
AUXER | AUXERRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 744425.94 | 6743944.5 | 11.1 | 2.9 | 0.00 | 105.6 | 2.9 | 13.0 | Transfert(s) de capacité : +6 MW le 13/01/2023. +0.3 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 1.2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.9 | 12.3 | 11.2
AUXON | AUXONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 880664.3 | 6679215.0 | 2.3 | 6.1 | 0.00 | 5.0 | 6.1 | 7.2 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -16 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.4 | 21.2 | 31.4
AUZAN | AUZANCES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 661343.0 | 6548343.5 | 3.6 | 11.7 | 0.00 | 13.5 | 11.7 | 15.3 | 07/12/2023 : -2 MW vers EVAUX LES BAINS ¦ 15/02/2024 : -2 MW vers ST-PARDOUX | 90.84 k€/MW |  | 7.4 | 0.0 | Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un 2ème jeu de barres 225 kV à AUBUSSON/ Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA à AUBUSSON | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.7 | 15.3 | 16.8
AUZAT | AUZAT | OCCITANIE | 49% | 575266.8 | 6186019.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.8 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 10 en 20 MVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0
AUZER | AUZERETTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.364914 | 2.6463091 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0
AVALL | AVALLON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 769219.06 | 6711087.5 | 4.7 | 35.2 | 0.00 | 94.9 | 155.3 | 37.8 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 0.6 MW . Notifié le 25/03/2025 : +7.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 13.5 | 0.0 | Restructuration du réseau 225 kV entre La Vigne et Tonnerre | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 35.3 | 32.1 | 0.0
AVENI | AVENIR | ILE DE FRANCE | 94% | 657271.94 | 6868635.0 | 0.5 | 0.1 | 0.70 | 1.0 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 370.0 |  | 8.0 | 23.5 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 392.4
AVEZE | AVEZE | OCCITANIE | 49% | 748111.7 | 6320249.0 | 1.7 | 1.4 | 5.90 | 4.6 | 1.4 | 9.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.7 | 8.6 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 9.0 | 36.8
AVIG5 | AVIGNONET | OCCITANIE | 49% | 602151.44 | 6252229.0 | 2.3 | 7.4 | 25.30 | 44.3 | 7.9 | 35.0 | 10/24 : trf +17MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 5.0 | 0.0 | Renouvellement liaison Bordières-portet et Travaux zone Issel-Bagatelle issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 7.9 | 35.5 | 0.0
AVIGN | AVIGNON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 848917.3 | 6318313.5 | 4.3 | 4.8 | 15.90 | 19.9 | 4.9 | 25.0 | Transfert vers Courtine (- 50 MW) | 76.89 k€/MW |  | 1.3 | 72.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 11.6 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 10.6 | 30.8 | 315.8
AVIO5 | AVION | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 685917.3 | 7034927.5 | 0.9 | 1.5 | 23.20 | 2.8 | 1.5 | 25.6 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.4 | 24.3 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.7 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.6 | 28.7 | 96.8
AVOIN | AVOINE | CENTRE | 112% | 486034.03 | 6684972.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
AVORI | AVORIAZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 990380.56 | 6573394.0 | 0.0 | 0.1 | 4.90 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 5.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 41.1
AVRAN | AVRANCHES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 382442.34 | 6850352.0 | 5.3 | 3.0 | 0 | 11.2 | 3.0 | 5.4 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.5 | 7.1 | 53.6
AVREU | AVREUIL | GRAND-EST | 103% | 774913.1 | 6771028.5 | 5.0 | 26.7 | 0 | 6.1 | 26.7 | 6.6 | 28/12/2023 : +1.7 MW.. 18/11/2024 : +2.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.4 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 26.7 | 31.1 | 3.4
AVRIL | AVRILLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 429346.56 | 6719480.0 | 0.3 | 0.5 | 12.20 | 1.3 | 0.5 | 13.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.5 | 12.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.7 | 14.2 | 72.3
AVRIM | AVRIMA | GRAND-EST | 103% | 924735.75 | 6867751.5 | 0.4 | 2.5 | 0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 28/12/2023 : -10 MW.. 18/11/2024 : -6 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 7.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.6 | 5.7 | 39.5
AVRON | AVRON | ILE DE FRANCE | 94% | 665386.7 | 6863681.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
AYDES | LES AYDES | CENTRE | 112% | 617145.94 | 6760172.0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 7.3 | 0.6 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.4 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 63.4
AYRES | AYRES | OCCITANIE | 49% | 686013.1 | 6326595.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0
AYTRE | AYTRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 384248.16 | 6567104.0 | 4.7 | 2.8 | 0.00 | 10.9 | 39.0 | 4.7 | 07/03/2023 : -25 MW vers THOU (LE) | 90.84 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.0 | 4.9 | 63.4
B.AIR | BEL-AIR | OCCITANIE | 49% | 635809.9 | 6370750.5 | 4.5 | 16.1 | 16.40 | 23.9 | 17.9 | 37.0 | 10/24 : -2MW vers VILLEFRANCHE-11/24-: -5MW vers Villefranche -3/25: +11MW de GODIN et 5MW d'ASSIER | 82.42 k€/MW |  | 10.5 | 10.0 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 17.9 | 38.8 | 1.0
B.ARC | BOURBON-L ARCHAMBAULT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 704912.2 | 6608906.0 | 4.4 | 21.6 | 0.00 | 14.6 | 21.7 | 24.3 | Trsf de -10 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 11.9 | 0.0 | Augmentation de transit de la liaison 63kV SEMINAIRE BOURBON L'ARCHAMBAULT. Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 21.7 | 28.4 | 4.9
B.BAI | BAINS-LES-BAINS | GRAND-EST | 103% | 944090.1 | 6772351.5 | 1.5 | 3.8 | 0 | 22.6 | 4.3 | 6.1 | 28/12/2023 : -9 MW.. 18/11/2024 : -1.88 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.5 | 2.6 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Bains les Bains - Darney | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.3 | 17.4 | 14.3
B.BAS | BAS-EN-BASSET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 789379.0 | 6467721.5 | 1.8 | 1.3 | 12.10 | 4.5 | 1.3 | 15.2 | Trsfrt -2 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 14.1 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 15.2 | 38.1
B.BER | BOIS-BERNARD | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 693707.1 | 7031713.0 | 0.0 | 0.0 | 138.00 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 138.0 |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 138.0 | 0.0
B.CAR | BROC-CARROS(LE) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1037225.8 | 6309375.5 | 0.4 | 0.1 | 40.50 | 2.7 | 0.1 | 41.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 40.6 |  | 0.0 |  | 40.0 |  | 1.0 | 6.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 41.0 | 43.4
B.CEZ | BAGNOLS-SUR-CEZE | OCCITANIE | 49% | 831661.0 | 6345977.5 | 3.4 | 21.2 | 17.40 | 15.5 | 21.6 | 42.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.9 | 36.4 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.6 | 42.4 | 63.6
B.CHA | BUTTES-CHAUMONT | ILE DE FRANCE | 94% | 654248.06 | 6864110.5 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 450.0 |  | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 465.5
B.DAM | BAUME-LES-DAMES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 953225.3 | 6699392.5 | 5.8 | 11.8 | 29.70 | 69.4 | 11.8 | 47.3 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +5.9 MW . Notifié le 25/03/2025 : +31.4 MW | 73.5 k€/MW |  | 4.1 | 0.0 |  | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.8 | 10.0 | 0.0
B.DUC | BAR-LE-DUC | GRAND-EST | 103% | 860171.44 | 6854445.0 | 1.0 | 35.5 | 0 | 76.9 | 35.5 | 42.0 | 18/11/2024 : +18 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.0 | 0.6 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 24 MVA | 0.0 | 35.5 | 26.0 | 0.0
B.DUR | BOIS-DURAND | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 463482.12 | 6503631.5 | 3.3 | 13.4 | 0.00 | 12.9 | 13.8 | 15.2 | 02/03/2022 : +5 MW depuis CHAMPNIERS ¦ 10/08/2023 : +1 MW depuis BARBEZIEUX ¦ 25/01/2024 : +2 MW depuis BARBEZIEUX | 90.84 k€/MW |  | 11.8 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 4.2 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.8 | 15.5 | 36.3
B.EPI | BELLE-EPINE | BRETAGNE | 129% | 346549.03 | 6791489.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
B.ETO | BELLE-ETOILE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843656.6 | 6511962.0 | 2.2 | 2.0 | 3.40 | 16.9 | 2.0 | 7.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.0 | 6.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 7.6 | 90.9
B.GES | BOULOGNE SUR GESSE | OCCITANIE | 49% | 510422.28 | 6246464.5 | 2.5 | 16.1 | 5.40 | 35.3 | 17.5 | 24.0 | 10/24 : trf +4MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 7.4 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 17.5 | 25.4 | 0.0
B.GUI | BOIS-GUILLAUME | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 564543.7 | 6931267.5 | 1.0 | 0.6 | 1.40 | 1.5 | 0.6 | 3.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.2 | 2.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 132.0 |  | 4.0 | 10.7 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 126.6
B.HAM | BASSE-HAM | GRAND-EST | 103% | 934458.1 | 6923719.5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 6.3 | 0.9 | 1.6 | 28/12/2023 : -10 MW.. 18/11/2024 : -15.45 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 16.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.2 | 16.2 | 69.2
B.LOM | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | OCCITANIE | 49% | 538890.06 | 6312474.0 | 2.8 | 16.8 | 0.00 | 21.7 | 18.1 | 15.0 | 7/2024: +4MW de FINHAN-1/25: +1MW de FINHAN | 82.42 k€/MW |  | 10.3 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.1 | 16.3 | 2.8
B.MAI | BELLE-DE-MAI | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 893901.5 | 6248662.0 | 0.5 | 0.9 | 20.60 | 2.4 | 0.9 | 22.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.8 | 21.8 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 20.2 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.9 | 22.0 | 226.9
B.MAN | BOINVILLE EN MANTOIS | ILE DE FRANCE | 94% | 607724.0 | 6870853.0 | 0.5 | 0.0 | 0.70 | 0.7 | 0.0 | 1.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.2 | Cr¿ation du poste source de Boinville en Mantois | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 2.8 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 139.6
B.MAU | BOURG-ST-MAURICE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 994023.06 | 6508293.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
B.MON | BEAUMONT-MONTEUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 851746.8 | 6437297.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
B.PRO | BOUTRE-PROVENCE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 928297.8 | 6291767.5 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
B.REN | BOIS-RENAUD (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 634598.6 | 6812516.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
B.RON | BUISSON-ROND | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 929492.25 | 6500392.5 | 3.4 | 2.1 | 9.20 | 6.1 | 2.1 | 14.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 14.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 12.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.1 | 14.7 | 106.6
B.THI | BOURG-DE-THIZY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 799628.44 | 6549247.5 | 0.8 | 2.0 | 1.20 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 4.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 5.2 | 31.9
B.THO | BARRE-THOMAS (LA) | BRETAGNE | 129% | 348500.84 | 6789430.0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  |  |  | 72.0 |  | 2.0 | 5.0 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 74.5
B.TOL | BOIS-TOLLOT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 935371.0 | 6576821.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BABLO | LES BABLONS | GRAND-EST | 103% | 767762.44 | 6824922.5 | 0.8 | 11.6 | 0 | 99.1 | 11.6 | 11.3 | 18/11/2024 : +9.82 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.8 | 0.9 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.2 | 21.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA | 0.0 | 11.6 | 11.9 | 0.0
BACAL | BACALAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420111.38 | 6426595.5 | 50.3 | 4.2 | 0.00 | 66.9 | 4.2 | 25.4 | 06/08/2024 : -2 MW vers VILLENEUVE-DE-BLAYE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis MARGAUX | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 86.0 |  | 3.0 | 9.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 29.4 | 19.4
BACCH | BACCHUS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 356875.0 | 6960786.0 | 1.0 | 34.5 | 0 | 2.0 | 34.5 | 18.3 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.4 | 3.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 34.5 | 51.0 | 25.5
BAGAT | BAGATELLE | OCCITANIE | 49% | 616015.44 | 6246176.5 | 3.1 | 38.2 | 7.70 | 48.9 | 119.5 | 49.0 | _ | 82.42 k€/MW | - | 13.4 | 0.0 | Renouvellement liaison Bordières-portet et Travaux zone Issel-Bagatelle issus de l'adaptation |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 39.5 | 50.3 | 0.0
BAGE | BAGE (STATION DE POMPAGE) | OCCITANIE | 49% | 677791.25 | 6352061.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
BAILL | BAILLEUL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 680443.44 | 7071281.0 | 2.5 | 3.3 | 0.00 | 7.2 | 3.3 | 5.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.9 | 1.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.6 | 6.2 | 67.2
BAIXA | BAIXAS | OCCITANIE | 49% | 684081.0 | 6181376.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BAJAT | BAJATIERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 915644.7 | 6456251.5 | 0.7 | 1.9 | 2.50 | 2.0 | 1.9 | 5.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.5 | 4.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 5.1 | 73.6
BALAN | BALAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 863006.1 | 6529538.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BALAR | BALARUC | OCCITANIE | 49% | 757253.5 | 6260940.5 | 3.5 | 2.0 | 19.50 | 15.9 | 2.0 | 25.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.5 | 19.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 11.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 95.3
BALDI | BALDI | OCCITANIE | 49% | 741132.2 | 6245646.5 | 2.3 | 0.7 | 5.00 | 8.3 | 0.7 | 8.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 4.5 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 8.0 | 70.7
BALLO | BALLON | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 705606.7 | 7061004.5 | 0.1 | 0.2 | 1.70 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 1.8 |  |  | > 15.0MW | 168.0 |  | 5.0 | 13.3 | 10.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 178.0
BALMA | BALMA | OCCITANIE | 49% | 578410.8 | 6280862.0 | 4.0 | 2.8 | 8.20 | 10.2 | 2.8 | 15.0 | 09/2023: -10MW vers VERFEIL | 82.42 k€/MW |  | 2.0 | 22.1 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 14.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.8 | 15.0 | 145.3
BANCA | BANCAIRON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1031662.75 | 6331406.0 | 0.2 | 0.1 | 9.70 | 0.3 | 0.1 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 31.9
BANNA | BANNALEC | BRETAGNE | 129% | 202098.19 | 6779269.0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | Transfert -7 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 20.4
BARAG | BARRAGARY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 385636.03 | 6244972.5 | 7.7 | 11.1 | 0.00 | 16.7 | 11.1 | 13.3 | . | 90.84 k€/MW |  | 7.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.1 | 11.3 | 16.1
BARAL | BARALET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 408800.28 | 6204630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BARAQ | BARAQUEVILLE | OCCITANIE | 49% | 653708.0 | 6352373.0 | 5.0 | 15.9 | 0.00 | 24.2 | 17.1 | 16.0 | 9/2024 : +1MW de PRE-GRAND | 82.42 k€/MW |  | 11.7 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV PRE-GRAND - PELISSIER 2 (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 17.1 | 15.4 | 2.2
BARBE | BARBEZIEUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 453748.06 | 6489374.5 | 6.5 | 8.1 | 2.10 | 22.9 | 27.9 | 16.7 | 14/05/2024 : -5 MW vers COURTILLERE (LA) ¦ 25/06/2024 : -9 MW vers BESSANGES | 90.84 k€/MW |  | 4.3 | 0.0 | Création self série de MONTGUYON 90 kV départ JONZAC |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 16.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 27.9 | 41.5 | 25.8
BARBO | BARBOTAN | OCCITANIE | 49% | 456718.5 | 6322679.5 | 1.2 | 5.0 | 2.50 | 71.2 | 5.2 | 8.7 | 11/24 :+3.5MW de RISCLE-02/2025: -1.8MW vers MIDOUR | 82.42 k€/MW |  | 4.1 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.2 | 10.7 | 0.0
BARBU | BARBUISE | GRAND-EST | 103% | 743678.94 | 6829119.5 | 3.0 | 49.3 | 0 | 92.0 | 49.3 | 6.2 | 18/11/2024 : -33.76 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.1 | 37.8 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 312.0 |  | 4.0 | 2.3 | 21.0 | 225.0 | Mutation d'un transformateur de 40 en 80 MVA | 0.0 | 49.3 | 39.8 | 173.0
BARCE | BARCELONNETTE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 988960.1 | 6371136.0 | 0.5 | 4.7 | 32.80 | 6.6 | 4.8 | 38.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.8 | 38.2 | 33.3
BARET | BARETTES | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 535736.1 | 6973752.0 | 1.0 | 0.5 | 0.50 | 66.3 | 0.5 | 2.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.2 | 4.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 11.3
BARJA | BARJAC | OCCITANIE | 49% | 807181.3 | 6358220.5 | 2.6 | 1.9 | 0.00 | 12.3 | 2.0 | 3.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.9 | 0.3 |  | 0.0 |  | 40.0 |  | 1.0 | 4.2 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 29.7
BARJO | BARJOLS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 943251.4 | 6276868.0 | 0.8 | 0.6 | 18.60 | 51.1 | 0.6 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 19.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 20.0 | 22.9
BARLI | BARLIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 672340.94 | 7038459.0 | 1.3 | 13.5 | 0.00 | 47.1 | 15.7 | 5.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 3.9 |  |  | > 15.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 11.3 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.7 | 7.3 | 60.5
BARO5 | BARONNIES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 881973.06 | 6357246.5 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de Baronnies |  |  | 20.0 |  |  |  |  | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0
BARQU | BARQUET | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 540330.0 | 6883688.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BARR6 | BARROIR | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 662567.6 | 6907878.0 | 0.5 | 32.9 | 0.80 | 11.6 | 32.9 | 34.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 17.2 | 1.4 |  |  | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.4 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 32.9 | 34.2 | 44.5
BASCA | BASCAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 372254.16 | 6298324.5 | 1.8 | 1.4 | 0.00 | 5.7 | 1.4 | 2.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  |  | 36.0 |  | 1.0 | 2.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 31.5
BASS6 | BASSIGNY | GRAND-EST | 103% | 874972.0 | 6773654.5 | 0.5 | 29.4 | 0 | 71.9 | 29.4 | 29.4 | 28/12/2023 : -6.9 MW.. 18/11/2024 : +0.31 MW | 84.34 k€/MW | Non | 29.4 | 0.1 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 29.4 | 29.7 | 10.2
BASSE | BASSENS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420825.1 | 6430352.5 | 1.8 | 0.7 | 0.00 | 15.1 | 0.7 | 1.9 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 87.0 |  | 3.0 | 8.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 65.8
BAST5 | LA BASTIDONNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 905387.8 | 6246171.5 | 1.4 | 1.0 | 12.60 | 3.6 | 1.0 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.0 | 14.5 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 73.0
BASTI | BASTILLAC | OCCITANIE | 49% | 459415.78 | 6240800.5 | 3.1 | 9.9 | 40.00 | 12.0 | 10.3 | 53.0 | 3/25:-3MW vers AUREILHAN | 82.42 k€/MW |  | 6.7 | 10.0 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de BASTILLAC (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.7 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 10.3 | 53.4 | 53.4
BATHI | LA BATHIE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 968115.2 | 6510847.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BATIG | BATIGNOLLES | ILE DE FRANCE | 94% | 650289.9 | 6865066.0 | 0.7 | 0.0 | 0.90 | 0.8 | 0.0 | 1.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 436.0 |  | 10.0 | 14.7 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 450.0
BATIL | BATILLY | GRAND-EST | 103% | 916641.6 | 6901275.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
BATZE | BATZENDORF | GRAND-EST | 103% | 1046828.44 | 6865830.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
BAUD | BAUD | BRETAGNE | 129% | 249154.42 | 6770312.0 | 10.1 | 3.3 | 0 | 14.2 | 3.3 | 6.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.6 | 11.9 | 26.6
BAUDR | BAUDRY | ILE DE FRANCE | 94% | 649135.9 | 6863821.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 396.0 |  | 9.0 | 6.8 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 402.8
BAUGE | BAUGE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 466793.12 | 6719141.5 | 1.4 | 5.8 | 66.80 | 26.5 | 7.4 | 74.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.3 | 67.5 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 7.4 | 75.6 | 27.5
BAULE | LA BAULE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 293109.88 | 6701551.0 | 0.8 | 0.5 | 25.70 | 12.9 | 7.1 | 27.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.5 | 26.3 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.1 | 33.6 | 99.4
BAUMO | Baumont | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 940703.9 | 6646141.0 | 1.6 | 28.5 | 0.00 | 2.9 | 28.5 | 26.8 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 17.8 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 28.5 | 9.0 | 0.0
BAYAR | BAYARD | GRAND-EST | 103% | 852798.06 | 6829211.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.6 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 28.5
BAYET | BAYET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 722760.1 | 6574853.0 | 7.4 | 177.6 | 8.10 | 44.9 | 177.6 | 193.1 | Transfert de +16MW le 05/05/2023 associé à la mutation du TR 312, Trsft +100 MW le 21/09/23, Trsfrt +40 MW le 20/12/23 | 41.55 k€/MW |  | 11.1 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.9 | 16.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 37.6 | 193.1 | 0.0
BAYEU | BAYEUX | BASSE-NORMANDIE | 128% | 431336.72 | 6912963.0 | 6.3 | 3.9 | 0 | 6.6 | 3.9 | 7.4 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.5 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.9 | 2.5 | 71.3
BAYON | BAYON | GRAND-EST | 103% | 946023.25 | 6824736.0 | 2.3 | 3.6 | 0 | 5.5 | 3.8 | 7.0 | 28/12/2023 : -5 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 1.3 | 4.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.0 | 13.5 | 27.6
BAZAN | BAZANCOURT | GRAND-EST | 103% | 784098.1 | 6919017.5 | 4.0 | 3.2 | 0 | 46.3 | 3.2 | 4.9 | 28/12/2023 : -40.1 MW.. 18/11/2024 : +0.98 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.2 | 5.7 | 56.5
BAZAS | BAZAS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 443810.8 | 6373500.5 | 1.4 | 0.5 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 10/06/2024 : -3 MW vers AILLAS ¦ 10/06/2024 : -3 MW vers AILLAS | 90.84 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 2.0 | 2.4 | 14.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 49.9
BAZEI | BAZEILLES | GRAND-EST | 103% | 844816.44 | 6954659.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
BEC | LE BEC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 802520.94 | 6477575.5 | 2.9 | 3.8 | 5.50 | 17.4 | 3.8 | 12.2 | Trsf de +1 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.7 | 10.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.8 | 12.2 | 52.4
BECHE | BECHE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 642476.56 | 6476762.5 | 1.9 | 6.1 | 0.00 | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 19/09/2023 : -13.1 MW vers GOUDOUNECHE ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis ARGENTAT | 90.84 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.1 | 8.5 | 28.1
BECQU | BECQUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 701290.3 | 7074138.0 | 0.8 | 0.5 | 27.30 | 1.7 | 0.5 | 28.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 28.0 |  |  | > 15.0MW | 142.0 |  | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.5 | 28.6 | 147.3
BEDA5 | BEDARRIDES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 851661.1 | 6330797.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
BEDAR | BEDARIEUX | OCCITANIE | 49% | 713666.0 | 6279318.0 | 1.4 | 0.4 | 15.20 | 25.5 | 0.4 | 17.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 13.7 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.3 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.4 | 17.0 | 19.3
BEDOU | LA BEDOULE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 909659.5 | 6242552.5 | 0.9 | 0.4 | 13.70 | 2.5 | 0.4 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 15.0 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 15.0 | 56.7
BEGLE | BEGLES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420268.78 | 6419162.0 | 0.8 | 0.5 | 0.90 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 106.0
BELEM | BELEM | OCCITANIE | 49% | 569674.56 | 6223012.0 | 2.2 | 10.8 | 0.00 | 20.0 | 10.8 | 11.0 | 10/24 : trf -10MW adaptation -3/25: +1MW de RIVENEUVE | 82.42 k€/MW |  | 6.8 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.8 | 11.0 | 12.0
BELIE | BELIET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 399572.22 | 6387246.5 | 29.1 | 1.4 | 0.00 | 37.4 | 1.4 | 14.6 | 13/06/2023 : -15 MW vers SAUCATS | 90.84 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 14.6 | 6.3
BELL4 | BELLENAVES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 706881.56 | 6566789.0 | 2.8 | 23.1 | 15.00 | 7.6 | 23.1 | 40.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 23.1 | 40.9 | 0.0
BELLA | BELLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 548929.25 | 6558025.5 | 22.4 | 37.0 | 0.00 | 93.9 | 37.0 | 53.0 | 26/04/2024 : +2 MW depuis CHATELUS 2 ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis PAPAULT | 90.84 k€/MW |  | 17.7 | 0.0 | Mise en œuvre d'un système de monitoring DLR sur la BELLAC-MAUREIX 90 kV / Création d’une injection 225/90 kV sur le site de SUD VIENNE et création d’une liaison 90 kV entre les postes de SUD VIENNE et L’ISLE JOURDAIN | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.7 | 21.0 | 89.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 37.0 | 57.0 | 0.0
BELLE | BELLEY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 909369.4 | 6522391.5 | 1.5 | 4.3 | 12.40 | 11.6 | 4.3 | 18.2 | Transfert de -3MW le 29/08/23 | 41.55 k€/MW |  | 2.2 | 17.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 18.2 | 44.3
BELLI | BELLIGNAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 901834.0 | 6574083.0 | 1.3 | 0.6 | 12.00 | 1.9 | 0.6 | 13.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 13.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.0 | 16.3 | 64.3
BELLO | BELLOY | ILE DE FRANCE | 94% | 653812.0 | 6888221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 454.0 |  | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454.0
BELNE | BELNEUF | CENTRE | 112% | 621053.9 | 6757860.5 | 0.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2024-07-01 : -0.5 MW vers FLEURY-LES-AUBRAIS | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 115.6
BELV5 | BELVES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 543904.4 | 6409219.0 | 9.7 | 18.1 | 0.00 | 10.7 | 18.1 | 23.8 | 15/02/2024 : +2 MW depuis EXCIDEUIL ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 26/08/2024 : +8 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 5.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 19.3 | 28.0 | 13.1
BENAU | BENAUGE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419774.75 | 6421688.0 | 0.1 | 0.0 | 1.90 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 36.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37.6
BENE5 | BENETIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 405616.9 | 6667075.5 | 0.6 | 1.9 | 25.50 | 5.1 | 2.2 | 28.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.9 | 23.1 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.2 | 28.3 | 69.4
BENET | BENET | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 422331.34 | 6593789.0 | 0.5 | 2.6 | 25.90 | 46.4 | 3.0 | 29.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.4 | 23.5 | ! |  | > 15.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 4.1 | 21.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA et Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.2 | 30.6 | 29.4
BENFE | BENFELD | GRAND-EST | 103% | 1038663.44 | 6818340.0 | 6.5 | 1.0 | 0 | 6.5 | 1.0 | 3.1 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 23.2 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.0 | 6.0 | 15.7
BENOD | BENODET | BRETAGNE | 129% | 173401.1 | 6777621.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 11.0 | Transfert de +4 MW le 28/03/2019, transfert +6 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 76.8
BENY | BENY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 876686.94 | 6582361.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
BEON | BEON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 870442.44 | 6669658.5 | 1.9 | 2.8 | 0.00 | 6.4 | 2.8 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.5 | 6.7 | 4.8
BERAN | BERANVILLE | ILE DE FRANCE | 94% | 594963.7 | 6882494.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BERAT | BERAT | OCCITANIE | 49% | 554035.8 | 6255866.0 | 3.6 | 8.8 | 21.60 | 30.0 | 22.5 | 34.0 | 10/24 : trf +3MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 2.9 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 22.5 | 47.7 | 0.0
BERCY | BERCY | ILE DE FRANCE | 94% | 654952.94 | 6859862.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BERG5 | BERGERAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 501306.38 | 6418356.5 | 9.1 | 19.3 | 0.00 | 27.0 | 19.3 | 25.6 | 15/07/2024 : +9 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis MENESPLET | 90.84 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 21.8 | 31.1 | 30.8
BERG7 | LA BERGERIE (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 998211.94 | 6268553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
BERG9 | BERGE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 388617.6 | 6311781.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BERGH | BERGHOLZ | GRAND-EST | 103% | 1000326.8 | 6876910.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
BERLI | BERLIOZ (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 658860.44 | 6850257.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BERMO | BERMONTS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 978079.7 | 6495769.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BERN6 | BERNOLSHEIM | GRAND-EST | 103% | 1044484.0 | 6860862.0 | 3.2 | 1.7 | 0 | 3.2 | 1.7 | 4.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 43.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.0 | 1.1 | 4.0 | 38.8
BERNO | BERNO | BRETAGNE | 129% | 273586.47 | 6838697.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
BERRE | BERRE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 878293.94 | 6268914.0 | 3.8 | 9.8 | 32.40 | 23.1 | 14.3 | 46.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.8 | 45.3 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.3 | 50.5 | 75.2
BERT5 | BERTHOLLET | ILE DE FRANCE | 94% | 650628.75 | 6856486.5 | 0.2 | 0.0 | 0.10 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 300.0 |  | 6.0 | 27.3 | 13.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 324.7
BERTH | BERTHOLENE | OCCITANIE | 49% | 683842.9 | 6366180.5 | 2.1 | 14.2 | 13.70 | 63.4 | 14.9 | 30.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 10.0 | 9.5 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV ONET – BERTHOLENE (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.9 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 14.9 | 30.7 | 0.0
BERTR | BERTRIC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 493276.56 | 6470539.5 | 16.6 | 14.1 | 0.00 | 22.8 | 14.1 | 22.5 | 28/06/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 9.6 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV BERTRIC - SANILHAC | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 14.1 | 27.2 | 0.0
BESS5 | BESSEY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833259.56 | 6477472.5 | 1.3 | 1.1 | 11.80 | 2.6 | 1.1 | 14.2 | Trsf de -1 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 10.4 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 14.2 | 36.7
BESSA | BESSANGES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 459478.03 | 6447462.5 | 11.4 | 34.5 | 0.00 | 21.4 | 34.5 | 32.2 | 07/05/2024 : -8 MW vers COURTILLERE (LA) ¦ 03/05/2024 : -3 MW vers MENESPLET ¦ 25/06/2024 : +9 MW depuis BARBEZIEUX ¦ 25/06/20204 : +9 MW depuis MENESPLET | 90.84 k€/MW |  | 4.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 30 en 36 MVA | 0.0 | 34.5 | 43.2 | 18.2
BESSE | BESSEGES | OCCITANIE | 49% | 786894.7 | 6355240.0 | 1.7 | 1.5 | 42.80 | 9.6 | 1.7 | 46.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.2 | 41.6 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 20.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.7 | 46.2 | 33.9
BETHI | BETHISY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 684984.94 | 6910842.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 1.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 20.0 | 63.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 70.2
BETHO | BETHONCOURT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 985789.5 | 6721342.5 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -16 MW et Notifié le 06/12/2024 : -3.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 50.0 |  | 3.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 49.4
BETTA | BETTANT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 882767.7 | 6541740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BETTI | BETTING | GRAND-EST | 103% | 977602.44 | 6900020.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | 6.0 | 28/12/2023 : -15 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 5.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.6 | 17.4 | 71.9
BEUVR | BEUVRY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 677327.56 | 7045459.0 | 0.5 | 0.5 | 13.00 | 6.1 | 0.5 | 14.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 13.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.5 | 14.0 | 88.0
BEYRE | BEYREDE | OCCITANIE | 49% | 485944.72 | 6209932.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
BEZ.E | BEZIERS EST | OCCITANIE | 49% | 721046.0 | 6250346.0 | 1.0 | 1.5 | 17.50 | 20.6 | 1.5 | 20.0 | 3/25 : -22MW vers ARNAC | 82.42 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 | Mise en service du poste | 0.0 |  | 70.0 |  | 1.0 | 7.4 | 21.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 1.5 | 20.0 | 55.3
BEZAU | BEZAUMONT | GRAND-EST | 103% | 927197.06 | 6866341.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
BEZON | BEZON | BRETAGNE | 129% | 295577.44 | 6770123.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BIACA | BIACAVE | OCCITANIE | 49% | 461104.66 | 6245359.5 | 2.6 | 8.3 | 10.10 | 22.5 | 20.6 | 21.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 6.8 | 0.0 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de BASTILLAC (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 32.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 16 en 36 MVA | 0.0 | 20.6 | 33.3 | 0.0
BIACH | BIACHE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 696124.1 | 7024170.5 | 1.6 | 4.9 | 0.00 | 77.1 | 4.9 | 4.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.3 | 2.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.8 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.9 | 5.7 | 0.0
BIANC | BIANCON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1009732.3 | 6284840.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
BIARR | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 332160.97 | 6276060.5 | 0.6 | 0.3 | 0.40 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 39.8
BIBER | BIBERKIRCH | GRAND-EST | 103% | 1001810.1 | 6849039.5 | 0.9 | 7.8 | 0 | 1.8 | 7.8 | 7.0 | 28/12/2023 : -5 MW.. 18/11/2024 : +1.01 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 2.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.8 | 11.0 | 29.3
BIGNA | BIGNAN | BRETAGNE | 129% | 267404.94 | 6768588.0 | 6.3 | 7.1 | 0 | 46.4 | 7.1 | 19.0 | Transfert de +12 MW le 17/10/2016, transfert +9 MW 23/08/21, transfert -3 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.1 | 12.0 | 21.2
BILLA | BILLANCOURT | ILE DE FRANCE | 94% | 645045.4 | 6858885.5 | 0.2 | 0.0 | 0.10 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 264.0 |  | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 281.8
BILLY | BILLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 732518.56 | 6569284.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BIOGE | BIOGE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 976588.5 | 6586847.5 | 0.6 | 0.0 | 6.90 | 6.4 | 0.0 | 7.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 7.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 16.5
BIONN | BIONNAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 988442.44 | 6537081.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BIRON | BIRON | ILE DE FRANCE | 94% | 627612.94 | 6827419.5 | 2.1 | 0.8 | 0.30 | 19.4 | 0.8 | 3.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 3.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.8 | 3.2 | 94.3
BISC5 | BISCHWILLER | GRAND-EST | 103% | 1054980.2 | 6863175.0 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 18/11/2024 : +2.28 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.9 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 39.3
BISCH | BISCHHEIM | GRAND-EST | 103% | 1049280.0 | 6845508.0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 53.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 53.1
BISSO | BISSORTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 981342.75 | 6462290.5 | 0.2 | 0.3 | 12.20 | 3.2 | 0.3 | 12.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 1.5 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 12.7 | 39.3
BISSY | BISSY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 926108.7 | 6503114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BITCH | BITCHE | GRAND-EST | 103% | 1020179.75 | 6894318.5 | 3.1 | 3.9 | 0 | 5.8 | 3.9 | 5.6 | 28/12/2023 : -20 MW.. 18/11/2024 : -10.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.8 | 14.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.1 | 10.2 | 48.9
BIZAN | BIZANOS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 427180.1 | 6249505.0 | 2.7 | 8.0 | 0.00 | 7.0 | 8.0 | 8.6 | 03/04/2024 : +2 MW depuis MIRAMONT-SENSACQ ¦ 03/04/2024 : +2 MW depuis MIRAMONT-SENSACQ ¦ 03/04/2024 : +2 MW depuis MIRAMONT-SENSACQ | 90.84 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.0 | 8.6 | 104.8
BIZET | BIZETTE | CENTRE | 112% | 616318.4 | 6754291.0 | 1.0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.3 | 0.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 76.1
BLAIN | BLAIN | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 342782.1 | 6718761.5 | 1.8 | 9.2 | 24.00 | 13.5 | 10.4 | 35.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.7 | 26.2 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 12.9 | 38.6 | 52.9
BLANC | BLANCHARDIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 408594.38 | 6670107.0 | 2.9 | 8.4 | 35.70 | 28.0 | 41.2 | 47.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.1 | 41.9 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 41.2 | 79.8 | 51.0
BLANQ | BLANQUEFORT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 414594.88 | 6429063.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BLANZ | BLANZY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 807509.8 | 6624108.0 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 11.7 | 5.0 | 6.3 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -11 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.3 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 82.0 |  | 3.0 | 4.2 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 69.5
BLARI | BLARINGHEM | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 658207.5 | 7066122.0 | 0.0 | 49.2 | 0.00 | 0.0 | 66.2 | 45.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Raccordement d'un transformateur 90/20kV au poste existant de Blaringhem |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.5 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 66.2 | 53.0 | 6.3
BLAVO | BLAVOZY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 775832.7 | 6439662.5 | 3.8 | 3.9 | 9.10 | 11.8 | 4.0 | 16.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.8 | 15.1 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.0 | 16.9 | 29.4
BLERE | BLERE | CENTRE | 112% | 546288.25 | 6691932.5 | 1.3 | 30.2 | 0 | 2.8 | 30.2 | 29.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-04-22 : +1 MW depuis CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis HENRICHEMONT | 69.04 k€/MW |  | 25.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 30.2 | 31.5 | 25.5
BLEVI | BLEVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 490337.78 | 6940235.5 | 1.1 | 1.3 | 0.00 | 1.8 | 1.3 | 2.4 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.5 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 100.5
BLO.N | BLOIS-NORD | CENTRE | 112% | 572096.25 | 6721755.5 | 1.4 | 2.2 | 0 | 10.9 | 2.2 | 3.0 | 2024-02-22 : +1 MW depuis BEAUGENCY ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis HENRICHEMONT | 69.04 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 11.7 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 146.6
BLOCA | BLOCAUX - GAUVILLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 612283.1 | 6964339.0 | 40.6 | 0.0 | 0.00 | 166.79999 | 103.6 | 17.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.5 | racco d'un TR de 80 MVA+travaux au poste de Blocaux 225 kv+adaptation 2: extension jeu de barres + Raccordement d’un 3 e transformateur 2*40 MW+2*1/2 rame | 0.0 | > 15.0MW | 160.0 |  | 2.0 | 0.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.5 | 103.6 | 104.1 | 160.5
BLOTT | BLOTTEREAU (SNCF) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 360499.03 | 6691410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
BOCAG | BOCAGE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 434772.94 | 6893911.0 | 3.1 | 7.2 | 0 | 19.1 | 7.2 | 8.6 |  | 12.06 k€/MW |  | 6.6 | 0.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.2 | 10.0 | 51.0
BOCCA | LA BOCCA | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1019939.9 | 6280675.5 | 2.0 | 1.1 | 31.90 | 7.1 | 1.1 | 35.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 34.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 378.0 |  | 5.0 | 17.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.1 | 35.0 | 387.7
BODUT | BODUT (SNCF) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485460.94 | 6557734.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
BOE | BOE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 513170.06 | 6344328.0 | 16.3 | 20.0 | 0.00 | 31.9 | 20.0 | 26.0 | 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 15.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.3 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 24.0 | 30.0 | 53.9
BOEGE | BOEGE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 963456.7 | 6573521.5 | 2.4 | 0.3 | 5.10 | 4.4 | 0.3 | 7.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 7.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 7.8 | 39.6
BOGNY | BOGNY | GRAND-EST | 103% | 825878.06 | 6974921.0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 4.4 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 61.5
BOHAI | BOHAIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 732902.25 | 6986922.5 | 0.6 | 36.9 | 0.00 | 68.4 | 36.9 | 3.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.8 | 2.4 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 9.6
BOIS5 | BOISSEUIL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 417041.7 | 6562378.5 | 6.4 | 111.5 | 51.10 | 80.7 | 111.5 | 169.0 | 10/07/2024 : +4 MW depuis ARCHINGEAY | 90.84 k€/MW |  | 9.5 | 0.0 | Création BOISSEUIL 225 kV (extension) |  | <= 0.0MW | 122.0 |  | 4.0 | 6.2 | 15.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 30 en 36 MVA | 0.0 | 31.5 | 50.0 | 16.0
BOISS | LA BOISSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 856857.56 | 6528496.5 | 0.0 | 0.0 | 25.00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | Trsfrt -30 MW en HTB le 21/09/23 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 25.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BOLL5 | BOLLENE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 838015.5 | 6357672.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
BOLLE | BOLLENE(SPECIALISE) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 838563.4 | 6357607.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0
BOLOZ | BOLOZON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 889987.1 | 6570831.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BONDY | BONDY | ILE DE FRANCE | 94% | 662567.5 | 6867743.0 | 0.7 | 0.1 | 0.50 | 1.0 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 111.5
BONN4 | BONNEVEAU | CENTRE | 112% | 531474.0 | 6749576.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
BONN6 | BONNEAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 500536.44 | 6614246.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN | 0.0 | <= 0.0MW
BONN7 | BONNEVAL | CENTRE | 112% | 581081.3 | 6790168.5 | 3.5 | 13.3 | 0 | 97.1 | 88.3 | 20.5 | 2023-08-21 : +1 MW depuis CHATEAUDUN ¦ 2024-02-22 : +2 MW depuis BROU ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis BROU | 69.04 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BONNEVAL-CHAUNAY et MOISY-VENDOME. création d’une 2ème liaison BONNEVAL-CHAUNAY et ajout d'une self au poste 90 kV de BONNEVAL sur le départ CHAUNAY |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.2 | 21.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 13.3 | 21.5 | 1.8
BONN8 | BONNEVILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 962131.2 | 6557667.0 | 0.8 | 0.2 | 7.20 | 1.3 | 0.2 | 8.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 8.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 8.2 | 21.6
BONN9 | BONNETABLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 507736.38 | 6790333.0 | 0.7 | 3.0 | 80.30 | 5.3 | 15.2 | 84.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.5 | 80.9 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 15.2 | 96.2 | 19.0
BONNA | BONNAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 614974.4 | 6580213.0 | 4.8 | 7.8 | 0.00 | 15.3 | 7.8 | 12.4 | 31/03/2022 : +2 MW depuis GUERET ¦ 10/08/2023 : +2 MW depuis LAVAUD ¦ 15/02/2024 : +2 MW depuis LAVAUD ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis MONT-LARRON | 90.84 k€/MW |  | 6.5 | 0.0 | STE FEYRE : Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.8 | 12.4 | 0.0
BONNE | BONNETERRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 846313.44 | 6520020.5 | 0.1 | 0.0 | 9.80 | 0.6 | 0.0 | 9.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 9.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 414.0 |  | 6.0 | 18.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 431.9
BONNI | BONNIERES | ILE DE FRANCE | 94% | 594644.4 | 6881274.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BOOS | BOOS | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 569481.3 | 6922429.0 | 0.9 | 0.2 | 0.00 | 11.2 | 0.2 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.2 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 5.9 | 21.0 | 90.0 | Création d'un poste source 90/20 kV | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 29.3
BOR.C | BORDEAUX-CENTRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 417431.9 | 6422101.0 | 0.1 | 0.0 | 1.90 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 15.2 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 174.8
BORD5 | BORDES | OCCITANIE | 49% | 538865.6 | 6201652.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
BORDE | BORDERES | OCCITANIE | 49% | 484558.84 | 6203610.5 | 0.2 | 0.0 | 0.80 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.9 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 20.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.6
BORDI | BORDIERES | OCCITANIE | 49% | 585808.4 | 6264732.5 | 4.7 | 4.8 | 6.50 | 13.7 | 4.9 | 16.0 | - | 82.42 k€/MW | - | 2.8 | 0.0 | Renouvellement liaison Bordières-portet et Travaux zone Issel-Bagatelle issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 60.5
BORIE | LA BORIETTE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 586163.3 | 6452718.5 | 3.8 | 4.8 | 0.00 | 8.5 | 4.8 | 7.3 | 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 11.5 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 136.2
BORLY | BORLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 952945.2 | 6569750.5 | 2.4 | 1.0 | 4.90 | 3.9 | 1.0 | 8.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 7.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.0 | 8.3 | 74.7
BORNY | BORNY | GRAND-EST | 103% | 937049.1 | 6895391.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 5.7 | 4.0 | 7.5 | 25/01/2024 : +5 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 3.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.5 |  | 5.5 | 69.0 | [11 empty] | Remontée de l'intensité de courant de court circuit au poste de st Julien | 1.5 |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
BOSCH | BOSCHERVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 545926.2 | 6911145.0 | 1.7 | 0.7 | 9.60 | 2.5 | 0.7 | 12.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.7 | 2.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.7 | 12.0 | 82.2
BOUBL | LA BOUBLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 686567.6 | 6560336.0 | 3.8 | 11.2 | 14.40 | 22.3 | 11.2 | 29.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 7.6 | 0.3 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 11.2 | 29.4 | 9.8
BOUCA | LE BOUCAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 336714.1 | 6280909.5 | 11.3 | 2.9 | 0.00 | 12.6 | 2.9 | 12.0 | 15/10/2024 : +2 MW depuis LINXE | 90.84 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.9 | 12.0 | 41.3
BOUCE | BOUCEY | BASSE-NORMANDIE | 128% | 369529.62 | 6837406.0 | 3.7 | 4.0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.9 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.0 | 3.2 | 68.0
BOUDE | BOUDEYRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 809045.94 | 6387213.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BOUE | BOUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 749591.6 | 6991368.5 | 0.4 | 1.6 | 0.20 | 72.9 | 1.6 | 2.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 1.1 | Mutation d'un TR de 20 MVA en 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 0.0
BOUFF | BOUFFERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 370307.4 | 6661796.5 | 1.8 | 5.8 | 1.40 | 15.5 | 6.4 | 9.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.6 | 3.4 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.4 | 9.5 | 0.0
BOUHE | LE BOUHET | OCCITANIE | 49% | 480951.53 | 6230021.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
BOULA | BOULAY | GRAND-EST | 103% | 953984.56 | 6904407.0 | 2.4 | 9.4 | 0 | 65.8 | 38.1 | 11.3 | 28/12/2023 : -21.8 MW.. 18/11/2024 : +1.08 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.8 | 0.0 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 3.7 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 38.1 | 60.7 | 0.0
BOULB | BOULBONNE | OCCITANIE | 49% | 582404.25 | 6245033.5 | 1.8 | 16.7 | 28.50 | 43.9 | 17.0 | 47.0 | 10/24 : trf -16MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 4.1 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 17.0 | 47.3 | 0.0
BOULE | LA BOULE | ILE DE FRANCE | 94% | 641992.0 | 6865912.0 | 0.1 | 0.2 | 0.90 | 0.4 | 0.2 | 1.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 1.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 8.9 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 218.4
BOULI | BOULIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 830896.56 | 6464250.5 | 4.9 | 9.7 | 0.00 | 10.7 | 34.9 | 11.5 | Trsf -4MW le 04/05/23. -29 MW le 22/05/24. Trsf de -10 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.5 | 9.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 34.9 | 36.7 | 72.5
BOURG | LE BOURG | CENTRE | 112% | 627869.1 | 6691111.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4.6 | 0.5 | 1.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis VERDIN | 69.04 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 35.1
BOUS5 | BOUSSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 640190.56 | 6584046.5 | 7.7 | 17.6 | 0.00 | 46.5 | 17.6 | 19.0 | 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 12.4 | 0.0 | Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un 2ème jeu de barres 225 kV à AUBUSSON/ Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA à AUBUSSON | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 17.6 | 21.0 | 0.0
BOUSC | BOUSCAT-CAUDERAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 410699.47 | 6430026.0 | 3.7 | 0.1 | 0.50 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 29/06/2022 : +2 MW depuis BRUGES | 90.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 9.0 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 84.4
BOUTR | BOUTRE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 928263.6 | 6292137.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
BOUZO | BOUZONVILLE | GRAND-EST | 103% | 955848.6 | 6916548.5 | 10.5 | 1.2 | 0 | 50.2 | 1.2 | 11.3 | 28/12/2023 : +7.9 MW.. 18/11/2024 : +0.94 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.2 | 10.5 | 18.1
BOZEL | BOZEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 985012.44 | 6488803.5 | 0.1 | 0.1 | 12.70 | 6.4 | 0.1 | 12.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 3.1 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 12.9 | 109.1
BRABO | BRABOIS | GRAND-EST | 103% | 931067.6 | 6842922.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.3 | 5.9 | 69.1
BRACH | BRACHAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 915121.6 | 6531302.5 | 0.7 | 2.6 | 0.00 | 7.2 | 2.6 | 3.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.6 | 2.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.8 | 4.4 | 11.5
BRADA | LE BRADASCOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 586644.1 | 6482197.5 | 4.9 | 12.0 | 0.00 | 24.3 | 12.0 | 13.1 | 29/04/2024 : +2 MW depuis ST-MAYME ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis LUBERSAC | 90.84 k€/MW |  | 8.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 12.0 | 15.1 | 39.5
BRAIN | BRAINS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 344720.2 | 6685305.0 | 1.7 | 1.5 | 5.80 | 27.7 | 12.6 | 9.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.2 | 7.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 12.6 | 20.1 | 22.1
BRANT | BRANTOME | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 514553.62 | 6479135.0 | 5.8 | 19.3 | 0.00 | 6.8 | 19.3 | 23.9 | 06/08/2024 : -2 MW vers THIVIERS ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis MANOIRE | 90.84 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 19.3 | 23.9 | 0.0
BRAUD | BRAUD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 415268.1 | 6469509.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
BRE.R | BREST RADE | BRETAGNE | 129% | 147667.1 | 6835662.0 | 0.4 | 4.8 | 0 | 0.5 | 4.8 | 1.0 | Transfert de -13 MW le 17/10/2016 | 20.14 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.8 | 1.0 | 114.8
BREAU | BREAU | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 741116.9 | 6745546.5 | 0.8 | 3.2 | 0.00 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | Transfert(s) de capacité : -8 MW le 13/01/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -4 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.2 | 7.0 | 76.5
BREI5 | BREIL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 485413.16 | 6712089.0 | 0.4 | 5.4 | 70.20 | 15.9 | 5.4 | 76.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.9 | 9.6 | Remplacement des TR 225/90 kV au poste de DISTRE 225 kV |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.4 | 76.0 | 16.7
BREIL | BREIL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1062632.8 | 6322970.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
BREJO | LE BREJOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 566986.4 | 6518734.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
BREN5 | BRENS | OCCITANIE | 49% | 614712.44 | 6310995.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
BRENN | BRENNILIS | BRETAGNE | 129% | 191838.0 | 6828151.5 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.0 | 50.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BRENO | BRENOUILLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 667181.75 | 6912949.0 | 0.1 | 0.0 | 0.90 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 71.8
BRESS | BRESSUIRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 435699.47 | 6642874.5 | 11.8 | 37.2 | 8.00 | 75.1 | 95.3 | 57.0 | 02/02/2024 : +9 MW depuis SAINT AUBIN du PLAIN ¦ 30/06/2024 : +7 MW depuis MIREBEAU | 90.84 k€/MW |  | 3.7 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 26.1 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | 3.0 | 5.8 | 15.0 | 90.0 | création d'une demi rame | 0.0 |  | 22.2 | 0.0
BRET5 | BRETEUIL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 649969.75 | 6947787.0 | 0.4 | 62.4 | 0.00 | 114.3 | 110.7 | 2.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 49.0 | 1.4 | Restructuration du reseau entre Carrieres. Valescourt et Breteuil(EI)/Mutation TR311 (ADAPTATION 1) | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 4.5 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 14.1 | 2.5 | 0.0
BRETA | BRETAGNE | OCCITANIE | 49% | 470207.4 | 6312349.5 | 1.4 | 6.0 | 28.60 | 8.2 | 6.6 | 36.0 | 7/2024: -4MW vers MONTREAL | 82.42 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | Réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) et construction de la liaison Bretagne-Vic-Fezensac avec une self de 15 MVAR au poste de BRETAGNE | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.5 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 6.6 | 36.6 | 17.8
BREUI | BREUIL(LE) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 638330.44 | 6461079.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13/05/2024 : -2 MW vers SOUTERRAINE ¦ 13/05/2024 : -1 MW vers SOUTERRAINE ¦ 30/08/2024 : -36 MW vers VEYTISOU | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création autotransformateur 400/225 kV | 0.0 | <= 0.0MW
BREV6 | BREVAL | ILE DE FRANCE | 94% | 627948.94 | 6880654.5 | 0.8 | 0.4 | 0.10 | 2.1 | 0.4 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.3 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 60.5
BREV7 | BREVANNES (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 660903.2 | 6850995.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BREVI | BREVIERES (LES) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 1006340.25 | 6497055.0 | 0.0 | 2.2 | 2.80 | 3.8 | 2.2 | 5.0 | Trsf de +4 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 71.7
BRIAN | BRIANCON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 985543.3 | 6425094.5 | 0.7 | 0.1 | 9.20 | 6.1 | 0.1 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 70.4
BRIAR | BRIARE | CENTRE | 112% | 682144.56 | 6726164.0 | 2.4 | 51.8 | 0 | 15.3 | 52.1 | 14.0 | 2024-06-01 : -18 MW vers PAYOLLES (LES) ¦ 2024-10-01 : +7.5 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 54.8 | 16.0 | 0.0
BRICH | BRICHE (LA) | ILE DE FRANCE | 94% | 651948.0 | 6871942.0 | 0.4 | 0.0 | 0.90 | 0.6 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 634.0 |  | 7.0 | 17.3 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 650.7
BRIEC | BRIEC | BRETAGNE | 129% | 177657.12 | 6800875.0 | 1.4 | 8.1 | 0 | 5.5 | 8.1 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.4 | 10.2 | 8.2
BRIEN | BRIENNE | GRAND-EST | 103% | 812445.1 | 6813713.0 | 2.5 | 18.9 | 0 | 32.8 | 18.9 | 4.0 | 18/11/2024 : +1.51 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.6 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.9 | 5.8 | 25.1
BRILL | LA BRILLANNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 930126.44 | 6312812.5 | 4.8 | 7.0 | 1.20 | 20.1 | 16.9 | 13.0 | _Transfert de 5 MW : BRILLANNE VERS SAINTE-TULLE | 76.89 k€/MW |  | 5.9 | 16.8 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.9 | 22.9 | 77.4
BRIO6 | BRIOUX SUR BOUTONNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 450289.0 | 6565524.0 | 0.0 | 47.8 | 41.50 | 13.2 | 191.5 | 89.3 | ! | 90.84 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | ! | 0.0 |  | 80.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 225.0 | Création du 90kV et d'un TR 225/90 et raccordement d’un TR 225/20 | 0.0 |  | 115.1 | 0.0
BRIOU | BRIOUDE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 730293.1 | 6466639.0 | 2.8 | 16.0 | 2.10 | 15.4 | 16.0 | 20.9 | Trsf de +3 MW le 30/09/24. Trsf de +3 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 13.7 | 0.0 | Création du poste d'injection 225/63kV de Langeac | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.0 | 20.9 | 13.3
BRIS | BRIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 428744.1 | 6525837.5 | 1.6 | 2.4 | 0.00 | 7.6 | 2.4 | 1.5 | ! | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.4 | 5.5 | 11.9
BRIZE | BRIZEAUX (LES) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 435952.22 | 6588887.0 | 4.2 | 8.0 | 9.80 | 16.5 | 8.0 | 22.0 | 10/02/2021 : +25 MW depuis NIORT ¦ 15/02/2023 : -3 MW vers VALDIVIENNE | 90.84 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 |  |  |  | 76.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 15.0 | 90.0 |  | 9.8 |  | 22.8 | 52.0
BROMM | BROMMAT | OCCITANIE | 49% | 674907.0 | 6407646.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
BRONS | LA BRONSONNIERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 978516.5 | 6462571.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BROTT | BROTTEAUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843869.8 | 6520587.5 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 79.0
BROU | BROU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 872620.56 | 6569137.5 | 3.3 | 20.4 | 0.00 | 11.6 | 23.0 | 22.6 | Tsft +15MW le 18/03/24. Trsf de +3 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.7 | 19.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 23.0 | 25.2 | 49.1
BROU5 | BROU | CENTRE | 112% | 563586.75 | 6793222.5 | 5.6 | 38.0 | 0 | 12.2 | 38.0 | 34.5 | 2024-10-01 : -0.5 MW vers MAINTENON ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers NOGENT-LE-ROTROU ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers SENONCHE | 69.04 k€/MW |  | 7.2 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 38.0 | 39.5 | 27.5
BROUS | BROUSSEVAL | GRAND-EST | 103% | 845529.9 | 6823410.0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 30.6 | 3.2 | 3.5 | 28/12/2023 : -15 MW.. 18/11/2024 : +1.45 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.3 | 0.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.2 | 7.4 | 47.6
BROUZ | BROUZEN | OCCITANIE | 49% | 786065.0 | 6337862.0 | 3.8 | 1.6 | 40.60 | 40.7 | 1.6 | 46.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.0 | 24.5 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 46.0 | 74.3
BRUCH | BRUCH | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 493415.72 | 6348600.0 | 8.7 | 77.6 | 0.00 | 14.4 | 77.6 | 42.8 | 04/07/2024 : -2 MW vers ROJA ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers UNET ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 8.4 | 0.0 | Création d'une LS de 25 km entre MEZIN et NERAC | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 37.6 | 43.8 | 0.0
BRUFF | BRUFFIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 384439.66 | 6664095.5 | 1.0 | 11.9 | 3.10 | 10.9 | 12.3 | 16.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.7 | 11.2 | ! |  | > 15.0MW | 57.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 12.3 | 16.4 | 37.5
BRUGE | BRUGES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 412916.06 | 6427918.5 | 3.0 | 3.4 | 6.00 | 6.8 | 3.4 | 12.4 | 29/06/2022 : -2 MW vers BOUSCAT | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 69.0
BRUMA | BRUMATH | GRAND-EST | 103% | 1045973.06 | 6858053.5 | 15.2 | 7.9 | 0 | 15.2 | 7.9 | 14.5 | 18/01/2024 : +3 MW.. 18/11/2024 : +9.13 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 43.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.4 | 5.3 | 2.0 | 20.7
BRUNE | BRUNET | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 941274.44 | 6230289.5 | 1.6 | 0.3 | 8.10 | 3.5 | 0.3 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 9.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 75.3
BRUNN | BRUNNENWASSER | GRAND-EST | 103% | 1037593.94 | 6794586.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
BRUNO | BRUNOY (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 664308.7 | 6843656.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BRUZ | BRUZ | BRETAGNE | 129% | 344270.38 | 6778485.5 | 16.0 | 3.9 | 0 | 17.5 | 3.9 | 15.0 | Transfert de -6 MW le 26/05/2020, transfert -1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 90.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.3 | 19.3 | 57.5
BUGEL | BUGELLERIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 496679.28 | 6615422.5 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | 1.5 | 20.5 | 24.0 | 23/11/2023 : +10 MW depuis PAPAULT ¦ 23/11/2023 : +10 MW depuis ST-JEAN-D ANGELY ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis POITIERS | 90.84 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | Création self du LAITIER 90 kV Départ LA PLANCHE |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 20.5 | 24.0 | 52.1
BUIRE | BUIRE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 775428.6 | 6980179.5 | 0.0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 17.0 | 30.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 30.0 | Création de 2 TR de 80 MVA+adaptation du poste de Buire 225 kv | 0.0 | <= 0.0MW | [7 empty] | 0.0 | 17.0 | 47.0 | 0.0
BUIS | LES BUIS | CENTRE | 112% | 642065.25 | 6654434.5 | 6.3 | 5.7 | 0 | 72.5 | 5.7 | 6.5 | 2024-02-22 : -2 MW vers NERONDES ¦ 2024-02-22 : -3.5 MW vers SAINT-AMAND-MONTROND ¦ 2024-02-22 : -2 MW vers VENESMES | 69.04 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BUIS MAZIERES MARMAGNE et 63kV GARCHIZY NERONDES et modification du poste 90kV de NERONDES avec extension foncière |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.7 | 16.5 | 0.0
BUQUE | BUQUET | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 553065.2 | 6972913.5 | 30.8 | 45.3 | 0.00 | 74.8 | 45.3 | 76.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 4.1 | 10.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 96.0 |  | 3.0 | 8.4 | 20.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 45.3 | 76.0 | 0.0
BURCI | BURCIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 890193.75 | 6483948.5 | 4.9 | 3.2 | 8.10 | 9.3 | 3.2 | 16.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.1 | 14.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.2 | 16.2 | 33.4
BUSSI | BUSSIERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 798877.44 | 6526728.0 | 2.7 | 5.9 | 0.00 | 5.3 | 5.9 | 8.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.8 | 6.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.9 | 8.1 | 22.2
BUTTA | BUTTAVENT | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 425360.06 | 6808714.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BUTTE | BUTTE | BRETAGNE | 129% | 387342.44 | 6800099.5 | 4.7 | 23.9 | 0 | 27.2 | 23.9 | 2.0 | Transfert +1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 25.1 | 27.8 | 0.0
BUZAN | BUZANCAIS | CENTRE | 112% | 578013.75 | 6644723.0 | 15.3 | 6.3 | 0 | 34.0 | 6.4 | 20.5 | 2024-02-22 : -1 MW vers JEU-LES-BOIS ¦ 2024-06-01 : -17 MW vers MADRON (LE) ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis INDRE | 69.04 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 3.9 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.4 | 21.1 | 23.5
BUZEN | BUZENVAL | ILE DE FRANCE | 94% | 641229.9 | 6861490.0 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 156.0 |  | 6.0 | 17.0 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 172.3
BVIL5 | BELLEVILLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 682523.0 | 6888611.0 | 0.9 | 1.1 | 0.00 | 9.2 | 1.4 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 68.3
BVIL6 | BELLEVILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 982629.44 | 6525732.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.5 | Automate du Beaufortain | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.9 | 20.0 | 42.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.9
BVILL | BELLEVILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833570.3 | 6559269.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
BVUE | BELLEVUE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 763950.7 | 6458176.0 | 5.8 | 7.8 | 0.10 | 11.7 | 7.8 | 13.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.7 | 10.6 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.1 | 14.9 | 23.3
BVUE5 | BELLEVUE (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 641151.2 | 6822879.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BXBOU | BEAUBOURG | ILE DE FRANCE | 94% | 652863.8 | 6862507.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 388.0 |  | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 405.0
BXBRE | BEAUBREUIL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 566630.0 | 6530531.5 | 2.1 | 6.2 | 3.00 | 5.0 | 6.2 | 11.3 | 16/07/2024 : +4 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 ¦ 26/07/2024 : -2 MW vers CONFOLENTAIS | 90.84 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 | MAUREIX : Remplacement des TR63x de 100 MVA par des 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.3 | 21.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 6.2 | 7.3 | 107.1
BXCH5 | BEAUCHAMPS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 594172.8 | 6990829.0 | 0.5 | 1.6 | 0.60 | 90.5 | 43.8 | 2.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 2.0 | Ajout d'un troisieme transformateur au poste de Beauchamps pour accueillir la production sur le réseau 90kV de la zone. | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.8 | 20.0 | 90.0 | Poste-source faisant partie de l’expérimentation REFLEX. ayant permis d’ajouter 45 MW de capacité réservée EnR | 0.0 | 43.8 | 44.9 | 0.0
BXCO5 | LA BEAUCOURSIERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 369895.34 | 6542939.0 | 0.7 | 0.0 | 1.30 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | ! | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37.5
BXCOU | BEAUCOUZE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 426455.78 | 6713183.5 | 1.4 | 3.7 | 9.90 | 10.3 | 3.7 | 15.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.2 | 10.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.7 | 15.0 | 66.4
BXFOR | BEAUFORT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 977471.25 | 6520825.0 | 0.4 | 0.7 | 1.70 | 5.4 | 0.7 | 2.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 2.7 | Automate du Beaufortain | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 20.0 | 42.0 |  | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 36.6
BXGEN | BEAUGENCY | CENTRE | 112% | 596057.3 | 6743665.0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 23.4 | 1.3 | 2.5 | 2024-10-01 : -9 MW vers POISARD ¦ 2024-10-01 : -8.5 MW vers ANGELIQUE ¦ NA ¦ 2024-10-01 : -1.5 MW vers SOURCE | 69.04 k€/MW |  | 0.4 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 52.1
BXLIE | BEAULIEU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 382301.7 | 6572353.5 | 5.8 | 9.3 | 0.00 | 12.2 | 9.3 | 7.0 | 16/12/2020 : -11 MW vers FLEAC ¦ 15/02/2023 : -55 MW vers VALDIVIENNE ¦ 08/03/2023 : -9 MW vers MONTGUYON | 90.84 k€/MW |  | 5.5 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 260.0 |  | 5.0 | 18.6 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 9.3 | 18.0 | 253.6
BXLIN | BEAULIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 503287.53 | 6626694.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
BXMET | LES BEAUMETTES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 876754.94 | 6308951.0 | 0.8 | 4.2 | 20.00 | 3.0 | 4.2 | 25.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.5 | 24.9 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 25.0 | 36.5
BXNE | BEAUNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 840484.4 | 6662217.0 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 32.1 | 1.8 | 2.1 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -8 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 10.0 | 44.6
BXNE6 | BEAUNE-LA-ROLANDE | CENTRE | 112% | 657509.94 | 6775242.5 | 22.8 | 64.3 | 0 | 27.099998 | 66.3 | 30.5 | 2024-06-01 : -12 MW vers COLUMEAUX (LES) ¦ 2024-10-01 : -2 MW vers AMILLY ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers COLUMEAUX (LES) ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers PAYOLLES (LES) | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | ! |  | > 15.0MW | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 35.4 | 0.0 | 72.0 | 1.0 | 2.0 |  | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0
BXPUY | BEAUPUY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 376042.03 | 6624776.5 | 1.4 | 23.1 | 41.50 | 26.4 | 23.8 | 66.0 | 2024-11-13 : -1 MW vers POUZAUGES | 45.54 k€/MW |  | 3.8 | 38.3 | ! |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 90.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 23.8 | 62.7 | 0.0
BXRE5 | BEAUREGARD | GRAND-EST | 103% | 929421.8 | 6920909.5 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 75.3
BXREG | BEAUREGARD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 581028.9 | 6451022.5 | 6.8 | 5.0 | 0.00 | 14.4 | 5.0 | 9.5 | 10/08/2023 : +2 MW depuis MANOIRE ¦ 25/04/2024 : +2 MW depuis ST-PEY ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.4 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.0 | 9.5 | 101.9
BXREP | BEAUREPAIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 860939.6 | 6471690.5 | 8.3 | 14.7 | 18.70 | 64.1 | 15.0 | 41.7 | Transfert de -3MW le 18/07/2022 | 41.55 k€/MW |  | 11.2 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 20.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 15.0 | 42.0 | 0.0
BXSOL | BEAUSOLEIL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1055854.4 | 6303588.5 | 0.4 | 0.0 | 9.60 | 0.6 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 7.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 67.2
BXT09 | BEAUTOR2 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 736396.4 | 6963691.0 | 0.0 | 54.6 | 127.40 | 0.0 | 114.2 | 182.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Raccordement de deux transformateurs 225/20kV au poste du S3R des HdF Beautor 2. | 0.0 | <= 0.0MW | [7 empty] | 0.0 |  | 117.6 | 0.0
BXTO5 | BEAUTOR | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 723589.44 | 6950589.5 | 0.6 | 421.3 | 0.00 | 67.2 | 421.3 | 362.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 2.2 | Utilisation de la cellule depart HTB disponible dans le poste 225kV de Beautor. | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 2.9 | 8.1
BXVAI | BEAUVAIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 632335.75 | 6925912.0 | 0.6 | 1.9 | 1.40 | 36.6 | 1.9 | 3.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.8 | 3.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 13.1 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 117.9
BXVAL | BEAUVAL | ILE DE FRANCE | 94% | 694746.9 | 6872135.0 | 17.1 | 1.9 | 0.00 | 18.0 | 1.9 | 18.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.8 | 18.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 18.9 | 99.0
BXVO5 | BEAUVOIR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 316672.25 | 6659483.5 | 0.7 | 0.7 | 24.60 | 22.7 | 1.3 | 26.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.7 | 25.1 |  |  | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.3 | 26.6 | 72.0
BXVOI | BEAUVOIR (CHATTE) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 882215.4 | 6449507.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BXZEE | BEAUZEE | GRAND-EST | 103% | 861295.44 | 6875877.0 | 3.3 | 9.4 | 0 | 78.8 | 9.5 | 10.1 | 28/12/2023 : +3.5 MW.. 18/11/2024 : +4.08 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.3 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.5 | 8.0 | 0.0
BZBAK | BOURBAKI | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 559488.3 | 6928086.5 | 0.8 | 0.3 | 1.90 | 0.9 | 0.3 | 3.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.2 | 4.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 34.0
BZBEL | BOURBEL | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 604922.3 | 6979338.0 | 14.3 | 3.4 | 0.00 | 100.6 | 3.4 | 14.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 | Ajout transformateur 225/90 kV au poste de Blocaux | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.4 | 6.2 | 10.4
BZBON | BOURBONNE | GRAND-EST | 103% | 904586.44 | 6767282.0 | 3.5 | 25.6 | 0 | 5.4 | 25.6 | 19.1 | 28/12/2023 : +12.2 MW.. 18/11/2024 : +4.94 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.7 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 25.6 | 21.8 | 0.0
BZGAY | BOURGAY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 558610.6 | 6939050.5 | 18.8 | 23.0 | 0.00 | 19.7 | 23.0 | 41.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 3.1 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 9.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 23.0 | 49.7 | 32.8
BZGET | BOURGET(LE) | ILE DE FRANCE | 94% | 658834.94 | 6870633.0 | 0.6 | 0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 270.0 |  | 6.0 | 20.7 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 270.8
BZGUE | BOURGUEIL | CENTRE | 112% | 486063.1 | 6689693.5 | 9.3 | 5.9 | 0 | 10.7 | 6.0 | 14.5 | 2023-08-21 : +7 MW depuis CHINON ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis CHINON ¦ 2024-06-01 : +4 MW depuis CHAPELLE (LA) (AUX NAUX) | 69.04 k€/MW |  | 1.6 | 0.1 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 8.4 | 17.5 | 22.3
BZGUI | BOURGUIGNON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 984882.25 | 6708305.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
BZNE | LA BOURNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 895770.44 | 6445457.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BZNIL | BOURNILLON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 891029.9 | 6443125.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
BZSEU | BOURSEUL | BRETAGNE | 129% | 309509.9 | 6829157.5 | 9.3 | 7.7 | 0 | 10.1 | 7.7 | 10.0 | Transfert de -3 MW le 26/05/2020 | 20.14 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.7 | 9.5 | 3.9
C.AIG | CHAUDES AIGUES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 699568.56 | 6417550.5 | 5.1 | 17.0 | 20.80 | 12.9 | 17.1 | 42.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 11.6 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 17.1 | 43.0 | 0.0
C.AL5 | CENTRE-ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 715319.0 | 6599636.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0
C.AND | LA COTE-ST-ANDRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 876791.9 | 6478535.0 | 8.7 | 8.4 | 24.00 | 21.1 | 8.7 | 41.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 6.1 | 5.4 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.7 | 41.4 | 50.0
C.AYG | CHAMP-DE-L AYGUES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 839913.2 | 6393445.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
C.BAP | LA CROIX-BAPTISTE (SICAE DE VALLEE DU SAUSSERON) | ILE DE FRANCE | 94% | 637859.1 | 6892694.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW
C.BAR | LA CHAPELLE DU BARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 942337.1 | 6485960.5 | 0.5 | 0.4 | 5.00 | 6.2 | 0.4 | 5.9 | Trsf -16 MW et trsft tvx mutation TR le 04/07/23, -16MW le 29/08/23 associé au trsft de tvx de raccordement TR de 36 en 20 MVA, trsft -20 MW le 11/07/24 associé au trsft de tvx de création du TR de 20 MVA | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 5.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.4 | 5.9 | 15.5
C.BOI | CLICHY-SOUS-BOIS | ILE DE FRANCE | 94% | 666508.5 | 6868433.0 | 1.0 | 0.0 | 4.10 | 1.5 | 0.0 | 5.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 5.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 648.0 |  | 8.0 | 20.2 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 661.7
C.BUE | CENTRE-BUECH | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 920764.44 | 6372776.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
C.CAN | COLMAR-CANAL | GRAND-EST | 103% | 1025460.25 | 6784776.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 3.4 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 |  | 20.0 | 63.0 | / | 3.5 |  | 3.5 | 0.0 | [11 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
C.CH5 | CONDAMINE-CHATELARD | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 998165.7 | 6380758.0 | 0.1 | 0.0 | 20.90 | 17.5 | 0.0 | 21.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.1
C.CHA | LA CHAPELLE-DU-CHATELARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 856476.8 | 6554128.0 | 2.9 | 4.7 | 9.30 | 6.3 | 4.8 | 16.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.1 | 15.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.0 | 18.2 | 64.1
C.CHI | CHATEAU-CHINON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 771233.75 | 6662372.0 | 2.5 | 5.7 | 0.00 | 5.1 | 5.7 | 7.5 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 1.5 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.7 | 4.8 | 10.3
C.DEN | CHAMPDENIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 438760.0 | 6605167.0 | 2.2 | 3.5 | 8.80 | 7.0 | 3.5 | 14.5 | 15/02/2023 : -17 MW vers VALDIVIENNE ¦ 02/02/2024 : -3 MW vers MAULEON ¦ 02/02/2024 : -1.5 MW vers TREVINS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 33.8 | 62.0
C.FEU | CHAMBON-FEUGEROLLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 802935.94 | 6477954.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
C.FO6 | CAILLOUX-SUR-FONTAINES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 847379.5 | 6531296.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
C.FON | CLAIRE-FONTAINE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 493854.56 | 6770851.5 | 2.6 | 2.7 | 4.70 | 27.5 | 2.8 | 10.0 | 2024-11-13 : -2 MW vers CONNERRE | 45.54 k€/MW |  | 2.2 | 6.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 352.0 |  | 5.0 | 16.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.0 | 11.3 | 331.8
C.FOU | CHAMP-FOURNIER | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 866344.6 | 6635966.5 | 6.2 | 10.1 | 0.00 | 13.3 | 10.7 | 14.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -11 MW | 73.5 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 12.4 | 27.3 | 18.7
C.GEA | CHAMP-DU-GEAI | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 817365.5 | 6486716.0 | 3.5 | 1.7 | 4.60 | 7.8 | 1.7 | 9.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.2 | 9.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 9.8 | 68.8
C.GIB | LA CROIX GIBAT | BRETAGNE | 129% | 278983.88 | 6835252.5 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 6.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 39.9
C.GOM | CHÂTEAU GOMBERT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 897271.7 | 6251767.5 | 1.4 | 0.7 | 28.90 | 5.7 | 0.7 | 31.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.6 | 23.0 |  | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 | 12.5 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.7 | 31.0 | 145.3
C.GON | CHATEAU-GONTIER | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 424156.9 | 6756227.0 | 4.1 | 4.3 | 58.60 | 24.6 | 5.3 | 67.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.7 | 61.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.3 | 68.0 | 51.0
C.HER | CLERMONT-L HERAULT | OCCITANIE | 49% | 735197.2 | 6280340.0 | 2.7 | 3.1 | 9.20 | 24.1 | 3.3 | 15.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.5 | 13.0 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 15.2 | 35.2
C.HUI | CONDE-SUR-HUISNE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 541107.7 | 6811757.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
C.LAF | CHARLES-LAFFITTE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 491868.62 | 6936361.0 | 0.3 | 0.2 | 0.50 | 0.9 | 0.2 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 14.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 115.3
C.LAN | CHAMPIGNY-LES-LANGRES | GRAND-EST | 103% | 874895.75 | 6756149.5 | 4.9 | 33.4 | 0 | 21.2 | 33.6 | 14.3 | 28/12/2023 : +1.8 MW.. 18/11/2024 : +1.13 MW | 84.34 k€/MW | Non | 10.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 33.6 | 14.4 | 23.0
C.LEM | CARDINAL-LEMOINE | ILE DE FRANCE | 94% | 652529.2 | 6861188.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 388.0 |  | 9.0 | 10.7 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 398.7
C.LEO | CROIX-LEONARD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 844490.44 | 6609483.0 | 3.5 | 9.8 | 1.60 | 25.7 | 9.8 | 14.9 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -10.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.8 | 25.0 | 44.1
C.LO5 | CHATEAU-DU-LOIR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 505732.3 | 6736576.5 | 0.9 | 3.9 | 35.20 | 63.2 | 4.6 | 40.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.6 | 36.4 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.6 | 40.6 | 6.7
C.LO6 | LA CHARITE-SUR-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 702199.8 | 6676431.0 | 2.2 | 63.9 | 0.00 | 13.8 | 63.9 | 60.1 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 33.7 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.4 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 38.9 | 32.6 | 0.0
C.LOI | CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE | CENTRE | 112% | 639960.75 | 6751306.5 | 3.8 | 13.1 | 0 | 5.5 | 13.1 | 15.0 | 2024-02-22 : +1 MW depuis SOURCE ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis ANGELIQUE ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis HENRICHEMONT | 69.04 k€/MW |  | 11.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.1 | 16.5 | 60.0
C.MER | CAGNES-SUR-MER | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1033150.4 | 6293413.0 | 2.1 | 0.5 | 24.40 | 4.2 | 0.5 | 27.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 26.7 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 18.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.5 | 27.0 | 223.4
C.MET | CROIX-DE-METZ | GRAND-EST | 103% | 914527.25 | 6847457.0 | 1.4 | 20.7 | 0 | 106.0 | 20.7 | 16.2 | 28/12/2023 : -5 MW.. 18/11/2024 : +0.17 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 0.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 40.7 | 42.0 | 27.3
C.NEY | CROIX-DE-NEYRAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 708013.06 | 6523427.0 | 1.6 | 2.4 | 9.30 | 4.5 | 2.4 | 13.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.4 | 12.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.6 | 14.6 | 104.3
C.NOI | CONDE-SUR-NOIREAU | BASSE-NORMANDIE | 128% | 439799.6 | 6867745.0 | 6.0 | 9.7 | 0 | 7.7 | 9.7 | 7.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.7 | 7.5 | 62.2
C.ORB | CONQUES-SUR-ORBIEL | OCCITANIE | 49% | 648252.6 | 6243132.0 | 0.0 | 52.6 | 27.40 | 28.8 | 86.4 | 80.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 19.8 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 220.0 | Ajout d'un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 86.4 | 113.8 | 0.0
C.QUE | CHATEAU-QUEYRAS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1001219.4 | 6414003.0 | 0.2 | 0.0 | 9.80 | 0.9 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 1.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.8
C.REA | LA CHAPELLE-REANVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 583938.7 | 6890701.5 | 26.5 | 9.0 | 3.50 | 26.9 | 9.0 | 39.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 8.5 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 4.4 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.0 | 30.0 | 30.8
C.REG | CHAMPS-REGNAUD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 855493.1 | 6696712.5 | 2.5 | 3.6 | 0.00 | 27.6 | 3.6 | 3.2 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -7.5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Champs-Régnaud - Marcilly. Reconstruction du poste de Champs-Régnaud et mise en place d'une inductance de répartition des flux sur l’axe Champs-Régnaud Magny | 0.0 | > 15.0MW | 150.0 |  | 3.0 | 13.2 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 130.8
C.REN | CHATEAU-RENAULT | CENTRE | 112% | 542951.44 | 6725255.5 | 6.0 | 15.8 | 0 | 4.4 | 115.8 | 11.5 | 2023-08-21 : +5 MW depuis TERTRE ¦ 2023-11-13 : +4 MW depuis TERTRE ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis PELOUSE (LA) | 69.04 k€/MW |  | 6.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.8 | 27.5 | 22.9
C.RHO | CHATEAUNEUF-DU-RHONE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 835868.0 | 6378919.0 | 4.1 | 9.3 | 26.10 | 36.9 | 9.3 | 39.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.8 | 41.0 | 0.0
C.ROI | CHOISY-LE-ROI | ILE DE FRANCE | 94% | 656505.6 | 6852681.5 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 228.0 |  | 7.0 | 11.1 | 13.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 238.6
C.ROL | CHAMP-ROLLAND | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841020.44 | 6473748.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
C.ROU | CROIX-ROUSSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842208.44 | 6521270.0 | 0.2 | 0.0 | 16.40 | 0.2 | 0.0 | 16.6 | Trsf -10 MW le 20/12/23. Trsf de -10 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 26.6 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 13.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 172.9
C.ROY | CHATENOY-LE-ROYAL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 836766.7 | 6632936.5 | 1.2 | 2.4 | 0.00 | 4.7 | 2.4 | 3.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -5 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 8.0 | 37.5
C.SAU | CHEVIGNY-ST-SAUVEUR | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 862285.56 | 6689994.5 | 2.0 | 2.2 | 0.00 | 13.5 | 2.2 | 2.9 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -18 MW et Notifié le 06/12/2024 : +0.2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.6 | 20.4 | 63.9
C.SEI | CHATILLON-SUR-SEINE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 816626.8 | 6751348.0 | 4.2 | 33.5 | 0.00 | 9.6 | 66.5 | 33.5 | Transfert(s) de capacité : +2.8 MW le 13/01/2023. +1 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 1.5 MW et Notifié le 06/12/2024 : +0.5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +27.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 66.5 | 66.4 | 2.2
C.SSH | CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 493895.75 | 6583830.5 | 17.5 | 39.9 | 0.00 | 81.2 | 39.9 | 57.0 | 22/06/2022 : -3 MW vers CIVRAY ¦ 21/12/2023 : +7 MW depuis MIGNALOUX ¦ 21/12/2023 : +7 MW depuis MINIERES (LES) | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 120.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 kV | 90 kV |  | 0.0 |  | 38.7 | 0.4
CABA5 | CABANES DE FITOU | OCCITANIE | 49% | 699845.3 | 6199545.0 | 0.2 | 0.9 | 13.90 | 35.9 | 12.0 | 15.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 9.8 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.9 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 12.0 | 26.1 | 26.0
CABAR | Cabardès | OCCITANIE | 49% | 633748.6 | 6248954.0 | 0.0 | 2.0 | 158.00 | 0.0 | 2.0 | 160.0 | 10/24 : trf +80MW adaptation | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste - Ajout d'un transformateur de 80MVA (adaptation) |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 2.0 | 160.0 | 0.0
CABES | CABESTANY | OCCITANIE | 49% | 693692.9 | 6176274.0 | 3.8 | 5.5 | 2.70 | 12.8 | 5.7 | 12.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.2 | 8.6 | Renforcement transformation Baixas | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.7 | 12.2 | 101.7
CADAL | LES CADALLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 870495.9 | 6569969.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CAEN | CAEN | BASSE-NORMANDIE | 128% | 456095.97 | 6903084.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.2 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 200.0 |  | 5.0 | 17.7 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 212.1
CAHOR | CAHORS | OCCITANIE | 49% | 575132.3 | 6373500.5 | 2.2 | 2.7 | 1.10 | 8.8 | 2.7 | 6.0 | 09/2023: -10MW vers VERLHAGUET-7/2024:-4MW vers FEROUGE | 82.42 k€/MW |  | 1.0 | 15.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV MARTILOQUE-MEYMES (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 6.0 | 67.3
CAIL5 | CAILLOLS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 899701.56 | 6246905.0 | 1.2 | 0.6 | 25.20 | 12.1 | 0.6 | 27.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.4 | 26.9 |  | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 | 13.5 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.6 | 27.0 | 134.3
CAJAR | CAJARC | OCCITANIE | 49% | 607105.44 | 6375821.0 | 2.4 | 23.7 | 0.00 | 15.5 | 23.8 | 24.0 | 08/2023 : +16 MW d'ASSIER- Mutation TFO 20 à 36 MVA depuis MEYMES- 4/2024: +3MW d'ASSIER | 82.42 k€/MW |  | 6.0 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV ASSIER-FIGEAC (Renforcement) et Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 24.0 | 24.3 | 0.0
CALA5 | CALANS | BRETAGNE | 129% | 229356.84 | 6772078.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
CALAI | CALAIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 618861.1 | 7093468.0 | 0.6 | 1.2 | 27.00 | 4.3 | 1.4 | 28.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 27.7 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.4 | 29.0 | 111.7
CALYP | CALYPSO | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 970528.06 | 6464235.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
CAMBO | CAMBOLLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 560718.75 | 6884083.0 | 2.0 | 1.3 | 2.70 | 10.9 | 1.3 | 6.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.7 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 117.0 |  | 4.0 | 9.1 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.6 | 5.2 | 111.1
CAMBR | CAMBRAI | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 717367.75 | 7009143.0 | 0.3 | 0.1 | 0.80 | 15.4 | 0.1 | 1.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 64.3
CAMON | CAMON | OCCITANIE | 49% | 510084.16 | 6224466.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
CAMP | LE CAMP | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 864672.3 | 6305022.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CAMP5 | CAMPAN | OCCITANIE | 49% | 469332.8 | 6218400.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
CAMP6 | CAMPAGNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 539889.56 | 6424008.5 | 4.5 | 2.5 | 0.00 | 5.6 | 2.5 | 6.6 | 30/04/2024 : +2 MW depuis ST-PEY | 90.84 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.5 | 6.6 | 13.9
CAMPA | CAMPAGNAC | OCCITANIE | 49% | 705061.9 | 6369189.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
CAMPE | LES CAMPEAUX | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 551639.94 | 6938513.5 | 2.4 | 6.1 | 0.00 | 2.9 | 6.1 | 8.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 3.5 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.3 | 11.7 | 71.4
CANCO | CANCON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 513075.38 | 6384756.5 | 10.7 | 14.5 | 0.00 | 16.0 | 14.5 | 20.2 | 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 3.0 | 2.4 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 14.5 | 21.2 | 21.9
CANET | CANET-EN-ROUSSILLON | OCCITANIE | 49% | 698829.2 | 6178699.0 | 2.8 | 2.1 | 0.10 | 7.9 | 2.1 | 5.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.5 | 1.4 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.1 | 5.0 | 67.4
CANNE | CANNES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1025152.75 | 6281298.0 | 0.2 | 0.1 | 4.70 | 0.4 | 0.1 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 5.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 118.7
CANTE | CANTEGRIT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 388394.6 | 6331429.0 | 10.5 | 103.8 | 0.00 | 118.7 | 135.6 | 51.5 | 11/06/2024 : +6 MW depuis MIMIZAN | 90.84 k€/MW |  | 50.8 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 225.0 | Ajout d’un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 135.6 | 185.4 | 0.0
CAPEL | CAPELLE (LA) | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 767062.25 | 6986549.5 | 0.3 | 0.7 | 36.90 | 13.0 | 0.7 | 37.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 37.7 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste existant de Capel. | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 37.9 | 7.7
CARB2 | CARBONNE 2 | OCCITANIE | 49% | 555292.44 | 6244589.5 | 0.0 | 17.0 | 19.00 | 0.0 | 17.0 | 36.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste | [9 empty] | 0.0 | 17.0 | 36.0 | 0.0
CARBO | CARBONNE | OCCITANIE | 49% | 555252.06 | 6244494.0 | 4.2 | 64.3 | 8.50 | 59.5 | 89.2 | 77.0 | 09/2023: +20MW de SEYSSES -10/24 : trf +22MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 5.7 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 39.2 | 101.9 | 0.0
CARC5 | CARCASSONNE | OCCITANIE | 49% | 645641.7 | 6235742.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CARDI | CARDINET | ILE DE FRANCE | 94% | 649956.1 | 6865036.0 | 0.4 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | 0.0 | 0.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 20.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 158.8
CARHA | CARHAIX | BRETAGNE | 129% | 214274.97 | 6818432.5 | 10.9 | 8.5 | 0 | 11.8 | 8.5 | 14.0 | Transfert de -2 MW le 23/08/2017, transfert de -4 MW le 28/03/2019, transfert de -1 MW le 16/12/2019, transfert de -1 MW le 26/05/2020 | 20.14 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 8.5 | 17.8 | 58.8
CARNO | CARNOULES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 957669.1 | 6249442.0 | 3.4 | 1.0 | 18.60 | 23.8 | 1.3 | 23.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.6 | 23.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 23.3 | 49.4
CARP5 | CARPENTIER (SNCF) | BASSE-NORMANDIE | 128% | 365068.34 | 6947593.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CARPE | CARPENTRAS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 864023.5 | 6331381.0 | 4.3 | 5.4 | 14.30 | 19.5 | 5.4 | 24.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 19.9 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.4 | 24.0 | 92.8
CARQ5 | CARQUEFOU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 361673.4 | 6696802.5 | 4.7 | 7.8 | 22.50 | 11.8 | 8.0 | 35.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.0 | 24.7 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 8.0 | 35.2 | 87.2
CARQU | CARQUEIRANNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 951484.1 | 6228067.0 | 1.9 | 0.6 | 17.50 | 8.4 | 0.6 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.3 | 19.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 20.0 | 71.7
CARR5 | CARRES(LES) | ILE DE FRANCE | 94% | 640198.7 | 6840381.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
CARRI | CARRIERES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 659326.3 | 6904984.5 | 8.5 | 147.0 | 0.00 | 10.5 | 147.0 | 37.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 26.6 | 1.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 378.0 |  | 5.0 | 14.9 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 27.0 | 37.0 | 355.4
CARVI | CARVIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 696825.94 | 7041526.5 | 0.9 | 13.1 | 8.00 | 2.1 | 13.1 | 22.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 21.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.1 | 22.0 | 65.9
CAS.S | CASTRES-SUD | OCCITANIE | 49% | 638736.06 | 6276487.0 | 3.6 | 13.6 | 0.00 | 44.2 | 14.4 | 15.0 | 1/25: +1MW de MAZAMET -3/25 : +2MW de MIOLLES | 82.42 k€/MW |  | 6.4 | 4.4 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.4 | 15.8 | 59.8
CASSE | LES CASSEAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 566133.4 | 6527283.5 | 2.1 | 2.0 | 0.00 | 5.6 | 2.0 | 3.4 | . | 90.84 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 | Remplacement de 1 sectionneur 90 kV ¦ MAUREIX : Remplacement des TR63x de 100 MVA par des 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 122.0 |  | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.0 | 5.4 | 127.4
CASTA | CASTAGNARY | ILE DE FRANCE | 94% | 649380.3 | 6859732.5 | 0.1 | 0.0 | 0.30 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.4 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 11.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 151.0
CASTI | CASTILLON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 984374.7 | 6315117.5 | 0.7 | 1.3 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.3 | 0.2 | création d'un 2nd transformateur 225 / 150 kV à Lingostière | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.7 | 21.0 | 10.0 |  | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0
CASTO | CASTOR | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 706452.94 | 6983176.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
CATEA | LE CATEAU | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 738541.94 | 7001741.0 | 0.7 | 1.8 | 2.00 | 68.5 | 1.8 | 4.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 0.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 4.5 | 7.5
CATEN | CATENOY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 665152.44 | 6918730.0 | 0.3 | 5.0 | 7.70 | 20.0 | 5.1 | 13.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 12.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | CrÃ©ation d'un nouveau bÃ¢timent HTA et d'une nouvelle 1/2 rame. | 12.3 | 5.0 | 17.3 | 46.9
CATIG | ECUVILLY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 692489.56 | 6947590.5 | 0.0 | 0.0 | 60.00 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |  | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 60.0 | Raccordement d'un transformateur 63/20 kV au futur poste de la SICAE CATIGNY. Ajout de demi-rames et d'un nouveau bâtiment HTA.
CAUD5 | CAUDEBECQUET | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 537604.6 | 6938145.5 | 0.5 | 9.0 | 0.00 | 0.7 | 9.0 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.2 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 10.2 | 2.2 | 11.8
CAUDE | CAUDEAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 501664.34 | 6422370.0 | 3.6 | 4.3 | 0.50 | 4.8 | 4.3 | 8.4 | 29/06/2022 : +2 MW depuis AURIOLLES ¦ 15/02/2024 : +2 MW depuis THIVIERS ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.5 | 9.6 | 51.1
CAUDI | CAUDIERE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 600532.9 | 7034698.0 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | 23.8 | 0.4 | 1.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 20.2
CAUDR | CAUDRY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 729863.8 | 7004059.5 | 46.1 | 47.3 | 0.00 | 150.9 | 52.8 | 5.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 46.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 7.7 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.8 | 11.2 | 0.2
CAULA | CAULAINCOURT | ILE DE FRANCE | 94% | 651135.06 | 6865893.5 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 14.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 153.8
CAUMO | CAUMONT | BASSE-NORMANDIE | 128% | 420780.38 | 6894470.0 | 7.1 | 8.5 | 0 | 21.6 | 8.5 | 12.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 4.4 | 0.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 20.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA et Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 8.5 | 29.6 | 12.3
CAVAI | CAVAILLON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 863753.5 | 6307805.0 | 3.7 | 14.1 | 21.20 | 23.5 | 14.1 | 39.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 5.9 | 37.3 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.1 | 39.0 | 76.9
CAVAL | CAVALAIRE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 986181.25 | 6237933.5 | 0.7 | 0.0 | 14.30 | 1.1 | 0.0 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 15.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 42.3
CAZAL | CAZALIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 432899.28 | 6364895.5 | 0.7 | 13.4 | 0.00 | 1.3 | 13.4 | 1.7 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.4 | 14.7 | 6.5
CAZAR | CAZARIL | OCCITANIE | 49% | 497676.72 | 6233414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
CAZAU | CAZAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 369627.6 | 6391038.5 | 0.7 | 0.5 | 2.00 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 29/06/2022 : +2 MW depuis PARENTIS | 90.84 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 21.0
CAZE5 | CAZERIE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 573719.44 | 6934844.5 | 26.8 | 1.1 | 4.10 | 27.3 | 1.1 | 32.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.6 | 32.5 | 45.5
CAZED | CAZEDARNES | OCCITANIE | 49% | 703450.3 | 6257827.0 | 2.4 | 1.5 | 4.10 | 12.1 | 1.9 | 8.0 | 13/11/23: trf 5 MW vers le poste de Hautes-Corbières - 10/01/24: trf 2 MW vers le poste de Lacabarède -01/2025: -1MW vers Lacabarede | 82.42 k€/MW |  | 0.8 | 3.0 | renforcement de la file 63 kV Fonclare - Cazedarnes - Reals - Saint Vincent (etat inital) |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 8.4 | 27.6
CAZER | CAZERES | OCCITANIE | 49% | 544139.5 | 6236759.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
CBERY | CHAMBERY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 929683.5 | 6500560.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CBRY | CHAMBRY | ILE DE FRANCE | 94% | 693244.9 | 6876078.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CDCMP | MELLOIS EN POITOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 462248.53 | 6543488.0 | 0.0 | 0.0 | 53.70 | 0.0 | 57.8 | 53.7 | 13/06/2024 : -34.4 MW vers FLEAC | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV de COEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU | [9 empty] | 0.0 |  | 88.1 | 0.0
CEBAZ | CEBAZAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 708484.44 | 6527184.5 | 1.4 | 4.6 | 5.10 | 2.4 | 4.6 | 11.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.4 | 7.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.6 | 11.1 | 69.1
CELLE | CELLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 749752.94 | 6530612.0 | 1.9 | 3.6 | 0.30 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | Trsf de -7 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.3 | 10.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.1 | 8.3 | 32.4
CENON | CENON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 421349.62 | 6423487.5 | 2.4 | 1.3 | 0.70 | 8.3 | 1.3 | 4.4 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.7 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 100.9
CERET | CERET | OCCITANIE | 49% | 677557.56 | 6155049.0 | 4.1 | 1.0 | 21.90 | 5.2 | 1.1 | 27.0 | 7/2024:-4MW vers TROUILLAS / 27/01/25 : -20 MW vers hautes Corbieres-02/2025: -4MW vers MAS BRUNO | 82.42 k€/MW |  | 0.9 | 54.1 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 27.1 | 72.2
CERGY | CERGY | ILE DE FRANCE | 94% | 631161.5 | 6883571.0 | 0.4 | 0.3 | 0.60 | 0.6 | 0.3 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 12.1 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 147.3
CERIZ | CERIZAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 422196.62 | 6643081.0 | 2.6 | 5.9 | 3.50 | 8.3 | 5.9 | 12.0 | 15/02/2023 : -30 MW vers VALDIVIENNE ¦ 08/03/2023 : -10 MW vers MONTGUYON ¦ 30/06/2024 : +3 MW depuis PAYS MOTHAIS | 90.84 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.6 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 46.4 | 58.0
CERNA | CERNAY | GRAND-EST | 103% | 779082.06 | 6908586.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
CESSE | CESSE | OCCITANIE | 49% | 693049.94 | 6242907.0 | 6.6 | 5.4 | 0.00 | 73.0 | 27.4 | 10.0 | 7/2024:+5MW de LEZIGNAN NORD | 82.42 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | - |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.9 | 20.0 | 63.0 | Création de deux transformateurs 20 et 36 MVA | 0.0 | 27.7 | 32.2 | 12.3
CESSO | CESSON (SNCF) | BRETAGNE | 129% | 356223.0 | 6788897.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 110.7
CESTA | CESTAS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 399360.06 | 6409568.0 | 1.2 | 100.5 | 24.30 | 259.3 | 100.5 | 126.0 | 19/01/2023 : +100 MW depuis MEDULLIENNE ¦ 31/07/2024 : -74 MW vers MEDULLIENNE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV CESTAS - PESSAC | [9 empty] | 0.0 | 0.5 | 26.0 | 0.0
CHA.N | CHALON-NORD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 841557.1 | 6635733.5 | 1.3 | 0.2 | 0.00 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | Transfert(s) de capacité : -33.7 MW le 12/05/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -3 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 38.0 | 117.1
CHA.O | Chatillon Ouest | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 807307.0 | 6752286.0 | 0.0 | 320.0 | 0.00 | 0.0 | 495.2 | 320.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +120 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225 kV de Châtillon Ouest (reporté du S3REnR Bourgogne. adaptation n°3). Installation d’un dispositif de maitrise de la tension (self) | 0.0 | <= 0.0MW
CHA.S | CHARTRES SUD | CENTRE | 112% | 585184.0 | 6813828.0 | 11.0 | 0.0 | 0 | 16.4 | 0.0 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 |  | 15-20 | 225.0 |  |  |  |  | 0.0
CHAB5 | LES CHABAUDS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 893650.75 | 6261199.0 | 2.0 | 1.5 | 36.50 | 11.2 | 7.2 | 40.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.7 | 40.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.2 | 45.8 | 60.5
CHAB6 | CHABOT | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 403734.38 | 6656351.5 | 1.5 | 3.8 | 18.70 | 12.3 | 4.3 | 24.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.3 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.5 | 25.7 | 53.0
CHABA | CHABANAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 521143.12 | 6533289.0 | 2.4 | 68.4 | 0.00 | 12.2 | 68.4 | 67.0 | 04/07/2024 : -2 MW vers CHAMPAGNAC ¦ 12/08/2024 : +50 MW depuis MARCHE LIMOUSINE | 90.84 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 | Création LS 90 kV MONTBRON - LA ROCHEFOUCAULD |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 18.4 | 21.0 | 0.0
CHABO | CHABOSSIERE (LA) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 345545.84 | 6688995.0 | 0.4 | 0.5 | 23.10 | 13.5 | 0.5 | 24.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.5 | 23.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 24.5 | 48.0 | 29.5
CHACE | CHACE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 468431.66 | 6683079.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
CHAFA | CHAFAUDS | CENTRE | 112% | 601277.2 | 6748575.0 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 2024-10-01 : -0.5 MW vers CHAINGY | 69.04 k€/MW |  | 2.5 | 0.7 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 70.0
CHAFF | LE CHAFFARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 865239.6 | 6509162.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CHAI5 | LA CHAINEAU | CENTRE | 112% | 629444.3 | 6702432.5 | 1.1 | 5.2 | 0 | 14.9 | 5.2 | 6.5 | 2024-07-01 : -9.5 MW vers LEVROUX | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.2 | 11.5 | 12.6
CHAIL | LES CHAILLOTS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 723375.6 | 6790601.5 | 2.0 | 18.3 | 4.10 | 9.3 | 18.3 | 24.4 | Transfert(s) de capacité : -35 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 17.9 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 5.5 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.3 | 17.0 | 48.2
CHAIN | CHAINGY | CENTRE | 112% | 610469.3 | 6753462.5 | 5.3 | 1.2 | 0 | 10.4 | 1.2 | 5.5 | 2023-08-21 : +3 MW depuis BEAUGENCY ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis CHAFAUDS | 69.04 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.2 | 5.5 | 66.7
CHAL6 | CHALON (KODAK-PATHE) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 841059.0 | 6636882.0 | 1.4 | 0.6 | 0.00 | 8.0 | 0.6 | 2.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -8 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.9 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 0.6 | 10.2 | 68.3
CHAL7 | CHALAMPE | GRAND-EST | 103% | 1037665.2 | 6756812.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
CHALL | CHALLANS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 329915.84 | 6650157.0 | 3.6 | 9.4 | 23.00 | 46.7 | 15.4 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.9 | 24.2 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 15.4 | 41.9 | 6.4
CHALO | CHALON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 842124.5 | 6630802.5 | 4.6 | 7.3 | 0.00 | 13.6 | 7.3 | 6.9 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -11 MW et Notifié le 06/12/2024 : -3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 4.8 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.3 | 20.0 | 102.0
CHAMO | CHAMONIX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 1000159.0 | 6543029.5 | 0.4 | 0.0 | 7.00 | 1.1 | 0.0 | 7.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 11.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 86.4
CHAN5 | CHANCEAUX | CENTRE | 112% | 526409.0 | 6711577.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
CHAN6 | CHANCENAY | GRAND-EST | 103% | 847137.6 | 6843703.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | Schéma GE: installation d'un DLR sur la liaison à 63 kV Chancenay - Houdelaincourt et d'un moyen de compensation selfique | 0.0 | > 15.0MW
CHAN7 | CHANGY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 769115.94 | 6560894.5 | 3.9 | 22.6 | 9.40 | 39.5 | 22.6 | 35.9 | Transfert de +16MW le 29/08/23 associé à trsft de tvx de mutation d'un TR | 41.55 k€/MW |  | 7.2 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 1.9 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 22.6 | 35.9 | 0.0
CHANC | CHANCIA | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 902410.9 | 6586451.5 | 1.6 | 2.0 | 0.00 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -6 MW et Notifié le 06/12/2024 : -2 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 36.9
CHANG | CHANGE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 420968.44 | 6783930.0 | 3.2 | 12.2 | 3.60 | 18.1 | 12.2 | 19.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.5 | 5.2 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 15.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 13.3 | 20.2 | 90.9
CHANO | CHANOZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 845139.3 | 6525759.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CHAP5 | LA CHAPELLE | CENTRE | 112% | 503893.3 | 6692548.5 | 2.1 | 36.3 | 0 | 21.6 | 36.3 | 6.0 | 2024-06-01 : -4 MW vers BOURGUEIL | 69.04 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 40.0 | 9.7 | 15.4
CHAPO | LE CHAPON | GRAND-EST | 103% | 863937.0 | 6876999.0 | 0.0 | 64.0 | 0 | 58.9 | 64.0 | 22.0 | 28/12/2023 : -58 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | EI schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 80 MVA. | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 0.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 64.0 | 80.0 | 0.0
CHAR6 | CHARLY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 720365.4 | 6874812.5 | 0.3 | 24.4 | 12.90 | 23.7 | 24.5 | 37.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 13.7 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste existant de Charly. |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 24.5 | 37.7 | 0.0
CHARB | CHARBONNIERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 404746.44 | 6496672.0 | 1.6 | 6.0 | 0.00 | 4.3 | 6.0 | 7.4 | 08/07/2022 : -4 MW vers PONS ¦ 25/09/2023 : -4 MW vers PONS ¦ 06/05/2024 : +1.5 MW depuis SAINTES | 90.84 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.0 | 7.4 | 10.3
CHARE | CHARENTON | ILE DE FRANCE | 94% | 656418.06 | 6858065.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 0.7 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.7
CHARI | CHARIEZ | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 930334.0 | 6729491.0 | 0.0 | 1.6 | 4.00 | 2.5 | 18.3 | 5.6 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 19.8 | 0.0
CHARL | CHARLIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 789743.9 | 6562405.5 | 2.5 | 2.9 | 4.30 | 5.4 | 2.9 | 9.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 9.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.9 | 9.7 | 55.8
CHARN | CHARNY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 707963.0 | 6754047.0 | 2.6 | 4.6 | 0.00 | 3.4 | 4.7 | 6.8 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +0.1 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.7 | 5.1 | 13.4
CHARO | CHAROLLES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 797671.0 | 6594621.0 | 2.3 | 8.1 | 0.00 | 4.7 | 8.1 | 9.2 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 6.3 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.1 | 10.0 | 9.5
CHARP | CHARPENAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 831221.25 | 6525744.5 | 0.0 | 0.0 | 22.00 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | Trsfrt -40 MW en HTB le 21/09/23 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 22.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CHART | CHARTREUX | ILE DE FRANCE | 94% | 647063.8 | 6841118.5 | 1.3 | 0.2 | 0.10 | 1.8 | 0.2 | 1.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 1.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.6 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 115.2
CHAS5 | CHASSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 839590.56 | 6500758.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CHAST | CHASTANG (LE) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 621463.1 | 6449773.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
CHAT6 | LA CHATAIGNERAIE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 415153.1 | 6623144.5 | 4.0 | 26.8 | 4.20 | 18.2 | 48.2 | 35.0 | 2024-09-09 : -2 MW vers FONTENAY-LE-COMTE ¦ 2024-11-13 : -7 MW vers FONTENAY-LE-COMTE | 45.54 k€/MW |  | 13.4 | 3.8 | Renouvellement liaison 90 kV FAYMOREAU - FONTENAY-LE-COMTE |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 48.2 | 56.5 | 0.0
CHAT7 | CHATILLON-SUR-INDRE | CENTRE | 112% | 561393.6 | 6656952.5 | 1.3 | 36.8 | 0 | 11.0 | 36.8 | 37.0 | 2024-06-01 : +12 MW depuis COULLONS ¦ 2024-07-01 : +1 MW depuis GARDES (LES) ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis HENRICHEMONT | 69.04 k€/MW |  | 8.1 | 12.2 | ! |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 36.8 | 38.0 | 0.0
CHATI | CHATILLON | ILE DE FRANCE | 94% | 646062.25 | 6854598.0 | 0.8 | 0.2 | 0.30 | 1.1 | 0.2 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 360.0 |  | 5.0 | 36.9 | 15.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 386.2
CHATR | LA CHATRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 589855.56 | 6543172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Renforcement ouvrages 90 kV | 0.0 | <= 0.0MW
CHAV5 | CHAVAGNES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 375538.0 | 6649809.0 | 3.0 | 9.4 | 4.60 | 30.8 | 11.4 | 17.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.8 | 6.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 13.9 | 21.5 | 34.1
CHAV6 | CHAVANOD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 938869.2 | 6537415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CHAVE | CHAVENAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 479850.75 | 6487085.5 | 2.4 | 5.2 | 0.00 | 18.0 | 5.3 | 6.7 | 04/07/2024 : +2 MW depuis AUBREAUX (LES) | 90.84 k€/MW |  | 4.8 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.5 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.6 | 8.1 | 1.6
CHAZ5 | CHAZELLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 807104.6 | 6504902.0 | 5.7 | 7.0 | 18.00 | 13.1 | 7.0 | 30.7 | Trsf -4 MW le 11/07/24. Trsf de -36 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.3 | 61.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.0 | 25.7 | 59.5
CHECY | CHECY | CENTRE | 112% | 628574.06 | 6757738.5 | 2.3 | 31.4 | 0 | 4.7 | 31.4 | 27.0 | 2024-04-22 : +1 MW depuis TOURNOISIS ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis TOURNOISIS ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis INDRE-ET-LOIRE | 69.04 k€/MW |  | 24.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 31.4 | 34.0 | 43.0
CHED5 | CHEDDE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 988219.56 | 6543073.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
CHEMI | CHEMILLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 416119.03 | 6685943.5 | 3.0 | 62.2 | 0.00 | 85.4 | 62.7 | 65.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 10.5 | 3.4 | ! |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 90.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 18.7 | 65.5 | 0.0
CHENE | CHENET | ILE DE FRANCE | 94% | 660888.44 | 6829743.0 | 1.7 | 0.8 | 0.80 | 2.2 | 0.8 | 3.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 10.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 147.6
CHER1 | CHER 1 | CENTRE | 112% | 671134.7 | 6642257.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 0.0 | 553.0 | 554.0 | 2024-07-01 : +6 MW depuis INDRE-ET-LOIRE ¦ 2024-10-01 : +32 MW depuis EURE-ET-LOIR ¦ 2024-10-01 : +34 MW depuis INDRE-ET-LOIRE | 69.04 k€/MW |  | 0.0 |  | Création du poste 400/225/20 kV de CHER 1 |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 133.0 | 102.5 | 0.0
CHERB | CHERBOURG | BASSE-NORMANDIE | 128% | 365902.88 | 6958059.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 11.7 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 158.6
CHESN | LE CHESNOY | ILE DE FRANCE | 94% | 690030.06 | 6809846.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CHESS | CHESSY-LES-MINES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 826377.3 | 6532660.0 | 1.8 | 1.1 | 4.90 | 2.8 | 1.1 | 7.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 7.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 7.8 | 36.1
CHEV5 | CHEVIRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 351116.84 | 6686531.0 | 0.9 | 3.7 | 5.40 | 14.7 | 3.7 | 10.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.8 | 6.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 20.0 | 62.0 |  | 0.0 | 10.3 | 16.6 | 38.8
CHEV6 | CHEVAIN | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 488249.7 | 6817125.0 | 0.9 | 16.3 | 29.80 | 3.6 | 21.3 | 47.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.2 | 30.3 |  |  | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 7.3 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 21.3 | 52.0 | 71.9
CHEV8 | CHEVENE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 943008.75 | 6537549.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CHEV9 | CHEVALET 2 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 695482.2 | 6999400.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 52.0 | Raccordement d'un transformateur 225/20kV au poste du S3REnR des HdF Chevalet 2. | 0.0
CHEVI | CHEVILLY | ILE DE FRANCE | 94% | 653356.44 | 6852849.5 | 3.7 | 0.4 | 0.50 | 3.8 | 0.4 | 4.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 4.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 15.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.4 | 4.6 | 151.1
CHEYL | LE CHEYLARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 813899.56 | 6424677.5 | 0.9 | 0.4 | 41.70 | 25.0 | 1.0 | 43.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 3.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/63kV au poste de LogisNeuf. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.0 | 43.6 | 16.8
CHIN5 | CHINON | CENTRE | 112% | 491284.4 | 6678263.5 | 4.0 | 38.6 | 0 | 9.4 | 38.6 | 7.0 | 2023-08-21 : -7 MW vers BOURGUEIL ¦ 2024-02-22 : -1 MW vers BOURGUEIL | 69.04 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 42.3 | 45.7 | 26.9
CHMAN | CHARENTE MARITIME NORD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 397535.5 | 6571443.5 | 0.0 | 0.0 | 95.00 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 10/10/2024 : -55 MW vers FARRADIERE ¦ 26/07/2024 : -10 MW vers AULNAY | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV de CHARENTE-MARITIME-NORD |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 130.0 | 0.0
CHOLE | CHOLET | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 403956.56 | 6669340.5 | 4.2 | 12.7 | 57.10 | 23.7 | 13.8 | 74.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 9.2 | 60.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 13.8 | 75.1 | 83.4
CHOLO | CHOLOY | GRAND-EST | 103% | 908236.75 | 6844038.5 | 2.6 | 16.1 | 0 | 30.7 | 16.1 | 28.6 | 28/12/2023 : +5.8 MW.. 18/11/2024 : +0.77 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 16.1 | 36.0 | 32.0
CHOO5 | CHOOZ | GRAND-EST | 103% | 828663.4 | 7000229.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 0.2 | 20kV | 63kV |  | 0.0 |  | 0.0 | 18.6
CHOUY | CHOUY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 717937.3 | 6900439.5 | 0.8 | 2.8 | 0.00 | 58.0 | 3.2 | 2.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.5 | 0.8 | Mutation du TR311 20MVA en 36MVA + extension JdB |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.2 | 7.2 | 0.0
CIERP | CIERP | OCCITANIE | 49% | 506914.53 | 6204219.5 | 0.3 | 0.9 | 0.80 | 5.7 | 0.9 | 2.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 15.7
CIEUR | CIEURAC | OCCITANIE | 49% | 579996.1 | 6363744.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
CIOTA | LA CIOTAT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 911382.8 | 6235283.0 | 0.1 | 0.0 | 4.90 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 5.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 37.8
CIREY | CIREY-SUR-VEZOUZE | GRAND-EST | 103% | 991102.06 | 6837477.0 | 1.3 | 21.0 | 0 | 21.2 | 25.2 | 35.5 | 18/11/2024 : +3.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 31.4 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 25.5 | 36.5 | 0.0
CIROL | CIROLLIERS | ILE DE FRANCE | 94% | 649792.7 | 6828125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
CISSA | CISSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 398394.4 | 6465242.5 | 0.0 | 380.0 | 0.00 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 06/11/2020 : +15 MW depuis VILLE-SOUS-GRANGE ¦ 16/12/2020 : +125 MW depuis MEDULLIENNE ¦ 31/12/2020 : +240 MW depuis MEDOC ATLANTIQUE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
CIVRA | CIVRAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 488548.53 | 6564842.5 | 15.099999 | 18.4 | 1.10 | 112.2 | 73.2 | 34.6 | 26/04/2022 : +2 MW depuis CHAMPAGNE SAINT HILAIRE ¦ 22/06/2022 : +3 MW depuis CHAMPAGNE SAINT HILAIRE ¦ 26/07/2024 : +7.6 MW depuis ROM | 90.84 k€/MW |  | 5.2 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - CIVRAY |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 27.6 | 32.0 | 18.2 | 116.0 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 20 kV | 90 kV |  | 0.0 |  | 42.3 | 0.0
CIVRI | CIVRIEUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 832222.8 | 6530075.5 | 5.7 | 1.0 | 3.00 | 14.2 | 1.0 | 9.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 9.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.7 | 13.4 | 62.0
CIZE | CIZE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 889871.4 | 6570153.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CLAME | CLAMECY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 738336.94 | 6705838.5 | 16.4 | 24.0 | 1.60 | 31.5 | 24.0 | 42.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 24.0 | 42.4 | 0.0
CLAYE | LA CLAYETTE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 800023.44 | 6578245.5 | 3.2 | 8.6 | 0.00 | 6.5 | 8.6 | 10.1 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.6 | 10.0 | 7.4
CLEDE | CLEDER | BRETAGNE | 129% | 175196.08 | 6861988.5 | 2.7 | 5.0 | 0 | 5.4 | 5.0 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 4.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.5 | 7.0 | 4.8
CLEON | CLEON | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 557472.9 | 6914748.5 | 1.7 | 0.4 | 2.90 | 6.6 | 0.4 | 5.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.4 | 9.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 382.0 |  | 5.0 | 12.4 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.4 | 8.0 | 378.5
CLOCH | CLOCHETTE(LA) | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 706848.6 | 7030567.0 | 1.6 | 13.8 | 7.90 | 15.2 | 14.0 | 23.3 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 6.4 |  | 0.0 |  | 280.0 |  | 7.0 | 19.8 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 14.0 | 23.6 | 265.3
CLUNY | CLUNY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 827620.9 | 6593316.5 | 4.9 | 6.7 | 0.00 | 9.9 | 6.7 | 8.8 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.8 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.7 | 10.0 | 30.1
CLUS5 | LA CLUSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 898102.75 | 6567039.5 | 2.4 | 1.3 | 35.10 | 41.9 | 1.4 | 38.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.9 | 10.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 38.9 | 56.8
CLUSE | CLUSES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 977008.8 | 6557468.0 | 1.3 | 0.3 | 10.60 | 3.1 | 0.3 | 12.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 12.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 12.2 | 116.4
CNNAY | CHANTENAY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 352038.0 | 6687368.0 | 0.4 | 0.3 | 26.30 | 1.4 | 0.5 | 27.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.1 | 26.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.5 | 27.2 | 110.0
COARR | COARRAZE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 436196.2 | 6236869.0 | 12.9 | 10.8 | 0.00 | 27.5 | 10.8 | 14.6 | 04/07/2024 : +2 MW depuis PAU-NORD ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis PAU-NORD | 90.84 k€/MW |  | 8.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.8 | 14.6 | 41.4
COATA | COATAUDON | BRETAGNE | 129% | 151212.95 | 6839527.0 | 3.5 | 2.2 | 0 | 8.8 | 2.2 | 3.0 | Transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.2 | 4.3 | 26.9
COE.L | COEUR-LANDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 375823.78 | 6349075.5 | 0.0 | 74.2 | 85.80 | 0.0 | 74.2 | 160.0 | 20/11/2023 : +240 MW depuis ¦ 08/12/2023 : -80 MW vers RUFFECOIS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 74.2 | 155.0 | 0.0
COGNA | COGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 439396.7 | 6516154.0 | 3.1 | 42.6 | 5.70 | 11.2 | 42.6 | 51.4 | 25/01/2024 : -2 MW vers NICERIE (LA) ¦ 15/02/2024 : -2 MW vers JARNAC | 90.84 k€/MW |  | 42.2 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 42.6 | 45.4 | 26.3
COIND | COINDRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 673948.3 | 6472713.0 | 0.5 | 8.3 | 14.00 | 10.8 | 8.3 | 22.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 6.1 | 7.5 | Augmentation de la capacité de transit des liaisons 90kV entre LANOBRE et LA MOLE. COINDRE et LANOBRE. LA MOLE et YDES | 0.0 | <= 0.0MW | 35.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 8.3 | 22.8 | 18.8
COL | LE COL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 969775.0 | 6460081.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 7.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
COL.N | COLMAR-NORD | GRAND-EST | 103% | 1024711.7 | 6785977.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 3.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 3.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 | 0.0 | 3.0 |  | 20.0 | 63.0 | / | 3.5 |  | 3.5 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
COL.O | COLMAR-OUEST | GRAND-EST | 103% | 1022824.0 | 6784593.5 | 9.0 | 0.0 | 0 | 9.8 | 0.0 | 3.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 |  | 20.0 | 63.0 | / | 3.5 |  | 3.5 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | > 15.0MW
COLAY | COLAYRAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 505496.7 | 6350777.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ' | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
COLMA | COLMAR | GRAND-EST | 103% | 1023763.0 | 6785782.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
COLO5 | COLOMIERS | OCCITANIE | 49% | 567284.9 | 6279346.5 | 2.4 | 0.9 | 11.70 | 5.0 | 0.9 | 15.0 | 03/2023: -2MW vers SEPT-DENIERS - 3/25: -2MW vers SEPT-DENIERS | 82.42 k€/MW |  | 0.1 | 16.7 | - | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 15.0 | 115.5
COLO6 | COLOMB | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 849587.06 | 6322363.0 | 1.1 | 0.9 | 42.00 | 11.3 | 0.9 | 44.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.8 | 43.9 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 0.9 | 44.0 | 28.0
COLOM | COLOMBIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 517776.22 | 6656815.5 | 6.9 | 32.1 | 0.00 | 19.2 | 32.1 | 33.8 | 04/04/2023 : +4 MW depuis PLEUMARTIN ¦ 11/09/2023 : +10 MW depuis PLEUMARTIN ¦ 04/10/2023 : +2 MW depuis PLEUMARTIN ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis MONTMORILLON | 90.84 k€/MW |  | 23.6 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 32.1 | 20.8 | 27.8
COLON | COLONIE | ILE DE FRANCE | 94% | 659659.25 | 6855664.0 | 0.7 | 0.0 | 0.60 | 1.1 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 19.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 218.6
COLUM | LES COLUMEAUX | CENTRE | 112% | 683782.7 | 6778844.0 | 1.9 | 29.1 | 0 | 4.7 | 29.1 | 30.0 | 2024-02-22 : -6 MW vers AMILLY ¦ 2024-02-22 : -1 MW vers PAYOLLES (LES) ¦ 2024-06-01 : +12 MW depuis BEAUNE- ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis BEAUNE- | 69.04 k€/MW |  | 1.8 | 12.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 29.1 | 41.5 | 11.0
COMB5 | COMBEAUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 848144.1 | 6433087.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
COMB6 | LA COMBE | OCCITANIE | 49% | 637515.56 | 6317180.0 | 1.6 | 4.2 | 0.00 | 12.4 | 4.8 | 5.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.8 | 5.6 | 5.2
COMBE | COMBETTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 830332.5 | 6358891.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
COMBO | COMBOURG | BRETAGNE | 129% | 350919.97 | 6823747.0 | 31.8 | 6.8 | 0 | 48.3 | 6.8 | 29.0 | Transfert de +2 MW le 14/08/2019, transfert de +1 MW le 16/12/2019, transfert +1 MW 23/08/21, transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.8 | 36.3 | 0.0
COMM2 | COMMINGES 2 | OCCITANIE | 49% | 530519.3 | 6248751.0 | 0.0 | 0.0 | 36.00 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste | [9 empty] | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0
COMM7 | COMMERVEIL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 505464.97 | 6805032.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
COMMA | LA COMMANDERIE | CENTRE | 112% | 548481.9 | 6704774.0 | 2.4 | 10.7 | 0 | 7.5 | 10.7 | 11.0 | 2023-11-13 : +7 MW depuis CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis ONZAIN ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis ONZAIN | 69.04 k€/MW |  | 9.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.2 | 14.5 | 59.0
COMME | COMMENTRY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 681222.1 | 6576443.0 | 6.8 | 13.2 | 0.00 | 42.0 | 13.5 | 16.5 | Trsfrt -15 MW le 29/01/24 | 41.55 k€/MW |  | 7.1 | 0.0 | Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.5 | 19.7 | 21.4
COMMI | COMMINGES | OCCITANIE | 49% | 530519.3 | 6248751.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste
COMPE | COMPERTRIX | GRAND-EST | 103% | 798674.9 | 6872095.0 | 3.8 | 21.0 | 0 | 92.6 | 88.8 | 38.5 | 28/12/2023 : +21 MW.. 18/11/2024 : +15.04 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.3 | 0.0 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Compertrix - Oiry | 0.0 | <= 0.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 8.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.8 | 18.9 | 5.9
COMPI | COMPIEGNE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 688469.56 | 6926159.5 | 0.1 | 8.0 | 24.10 | 0.3 | 8.0 | 32.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 6.6 | 25.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 428.0 |  | 8.0 | 15.5 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 8.0 | 32.2 | 435.2
COMTA | COMTAT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 858715.1 | 6331346.5 | 1.6 | 16.3 | 6.10 | 8.9 | 16.3 | 24.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 7.0 | 23.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.3 | 24.0 | 12.7
CONCA | CONCARNEAU | BRETAGNE | 129% | 185635.86 | 6777412.0 | 2.0 | 0.6 | 0 | 4.7 | 0.6 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 58.2
CONCE | LA CONCEPTION | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 894620.0 | 6246693.0 | 0.3 | 0.0 | 34.70 | 1.2 | 0.0 | 35.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 35.0 |  | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 146.0
CONDO | CONDOM | OCCITANIE | 49% | 489156.8 | 6319839.5 | 1.9 | 18.8 | 9.30 | 27.9 | 19.6 | 30.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 | Réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial)et construction de la liaison Bretagne-Vic-Fezensac avec une self de 15 MVAR au poste de BRETAGNE | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 3.2 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 19.6 | 30.9 | 0.0
CONF5 | CONFLUENT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 912177.8 | 6458935.5 | 0.7 | 0.2 | 8.30 | 1.3 | 0.2 | 9.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 9.2 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 3.3 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.2 | 9.2 | 81.8
CONF6 | CONFOLENS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 519812.88 | 6546322.0 | 5.3 | 77.7 | 0.00 | 44.6 | 91.5 | 69.7 | 20/10/2023 : +2 MW depuis CHABANAIS ¦ 15/02/2024 : +2 MW depuis CHABANAIS ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis CONFOLENTAIS ¦ 16/05/2024 : +3 MW depuis CONFOLENTAIS | 90.84 k€/MW |  | 7.5 | 0.0 | Injection LONGCHAMP 90 kV via RUFFECOIS |  | <= 0.0MW | 87.0 |  | 3.0 | 2.4 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 62.5 | 52.6 | 0.0
CONF7 | CONFOLENTAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 504241.94 | 6543046.5 | 0.0 | 0.0 | 62.00 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 26/07/2024 : +2 MW depuis BEAUBREUIL | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 90/20 kV de CONFOLENTAIS |  |  | 26.0 |  |  |  |  | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0
CONFL | CONFLANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 940192.7 | 6750900.5 | 2.5 | 6.0 | 0.00 | 9.4 | 6.0 | 4.2 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 27.8
CONNE | CONNERRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 513483.3 | 6775325.5 | 1.8 | 10.5 | 0.00 | 15.3 | 15.4 | 12.0 | 2024-11-13 : +3 MW depuis GRAND LUCE ¦ 2024-11-13 : +2 MW depuis CLAIRE-FONTAINE | 45.54 k€/MW |  | 2.3 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.4 | 17.0 | 50.7
CONRA | LA CONRAIE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 350587.0 | 6695881.0 | 0.4 | 0.7 | 11.90 | 2.0 | 0.9 | 13.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.7 | 12.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 20.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.9 | 13.1 | 67.1
CONTA | CONTAMINE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 977513.9 | 6494533.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
CONTE | CONTES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1048850.0 | 6307786.0 | 1.4 | 0.1 | 8.50 | 3.2 | 0.1 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 75.4
CONTR | CONTRES | CENTRE | 112% | 582927.75 | 6704490.5 | 2.6 | 33.1 | 0 | 7.8 | 33.2 | 18.5 | 2023-08-21 : +1.5 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-10-01 : +14.5 MW depuis INDRE | 69.04 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 33.2 | 19.1 | 37.8
CONVE | CONVENTION | ILE DE FRANCE | 94% | 648333.1 | 6859969.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 16.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 156.2
COQU5 | COQUIBUS | ILE DE FRANCE | 94% | 658009.4 | 6835234.5 | 0.4 | 0.0 | 0.90 | 0.6 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 143.3
COQUA | COQUAINVILLIERS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 495672.7 | 6904891.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
COR.P | CORDEMAIS-POSTE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 332094.78 | 6698627.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
CORB2 | Corbières Maritimes | OCCITANIE | 49% | 698709.56 | 6205527.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
CORB8 | LE CORBIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 956566.25 | 6465432.0 | 0.1 | 0.0 | 2.70 | 4.9 | 0.0 | 2.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.8 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 5.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 60.6
CORB9 | CORBIGNY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 752711.94 | 6684073.0 | 4.6 | 16.0 | 0.00 | 9.7 | 16.1 | 17.5 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +4.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 11.2 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.1 | 13.8 | 17.0
CORBI | CORBIERE (LA) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 438139.28 | 6715250.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CORD6 | CORDES | OCCITANIE | 49% | 619092.3 | 6330599.0 | 1.2 | 5.5 | 7.30 | 17.1 | 8.0 | 14.0 | 8/24: +2MW de PELISSIER-11/24:+5MW PELISSIER +2MW GRAULHET et +2MW Pre-grand | 82.42 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.0 | 16.5 | 0.0
CORDE | CORDEAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 925809.56 | 6419004.0 | 0.0 | 0.0 | 9.30 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 9.3 | Réhabilitation des liaisons 225kV Champagnier Cordeac Les Sables et Champagnier St Pierre de Cognet | 0.0 | <= 0.0MW
CORDI | CORDIEU | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 531330.7 | 6858329.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
CORIO | CORIOLIS | ILE DE FRANCE | 94% | 655342.4 | 6859722.0 | 0.2 | 0.0 | 0.10 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 17.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 157.0
CORM5 | CORMELAIE | CENTRE | 112% | 576271.1 | 6596826.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
CORME | CORMEILLES | ILE DE FRANCE | 94% | 641418.6 | 6872626.0 | 1.7 | 0.5 | 0.10 | 2.4 | 0.5 | 2.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 2.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 280.0 |  | 6.0 | 29.6 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 306.2
CORN6 | CORNIMONT | GRAND-EST | 103% | 984731.9 | 6768288.0 | 1.1 | 1.9 | 0 | 10.0 | 2.0 | 1.9 | 18/11/2024 : -0.61 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.7 | 0.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 65.8
CORNE | CORNEILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 556294.56 | 6922165.5 | 0.7 | 4.0 | 0.00 | 1.0 | 4.0 | 2.8 |  | 17.44 k€/MW |  | 2.5 | 2.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 56.9
CORNI | CORNIER (E.D.F. ET S.N.C.F.) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 954481.94 | 6559171.0 | 2.8 | 2.8 | 3.20 | 5.3 | 2.8 | 8.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.3 | 8.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.8 | 8.8 | 69.9
COSNE | COSNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 695039.4 | 6701773.0 | 2.1 | 37.0 | 0.80 | 69.4 | 37.0 | 39.9 | Transfert(s) de capacité : +25 MW le 13/01/2023. +0.5 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 13 MW et Notifié le 06/12/2024 : +0.4 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV (reporté du S3REnR Bourgogne) | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 37.0 | 39.4 | 0.0
COSSI | COSSIGNY | ILE DE FRANCE | 94% | 676395.0 | 6847650.5 | 1.1 | 8.0 | 0.00 | 1.6 | 8.0 | 9.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 9.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 7.3 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 75.2
COT.C | COTE D’OR CENTRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 825000.0 | 6716000.0 | 0.0 | 28.7 | 131.30 | 0.0 | 28.7 | 160.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste "COTE D'OR CENTRE" à 225 000 Volts équipé de 2 transformateurs de 80 MVA et sa liaison de raccordement vers Darcey | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 28.7 | 160.0 | 0.0
COT.E | COTE D’OR EST | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 869500.0 | 6717300.0 | 0.0 | 68.8 | 171.20 | 0.0 | 68.8 | 240.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste "COTE D'OR EST" à 225 000 Volts équipé de 3 transformateurs de 80 MVA et sa liaison de raccordement vers Champs-Régnaud | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 68.8 | 240.0 | 0.0
COT.N | COTE D’OR NORD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 807000.0 | 6753500.0 | 0.0 | 62.2 | 177.80 | 0.0 | 62.2 | 240.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d’un échelon 400/225 kV au poste de Châtillon Ouest et raccordement du poste 225/20 kV "COTE D’OR NORD" avec 3 transformateurs 225/20 kV de 80 MVA chacun | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 62.2 | 240.0 | 0.0
COTE | LA COTE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 583400.5 | 6573036.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Renforcement ouvrages 90 kV et Création entrée en coupure 90 kV dans le poste de la Souterraine | 0.0 | <= 0.0MW
COTEL | COTELETTE (LA) | GRAND-EST | 103% | 771985.44 | 6839701.5 | 2.8 | 0.7 | 0 | 99.6 | 0.7 | 3.5 | 28/12/2023 : +3.5 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 7.9
COTON | COTONI | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 562590.25 | 6920641.5 | 1.1 | 1.9 | 1.00 | 1.6 | 1.9 | 4.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.2 | 4.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.2 | 4.7 | 109.7
COU.O | COUCOURON-OUEST-ARDECHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 775404.44 | 6410522.5 | 0.0 | 0.0 | 117.50 | 0.0 | 0.0 | 117.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 117.5 | 0.0
COUB6 | COUBERTIN (DIJON-EST) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 858342.0 | 6691107.0 | 0.9 | 0.1 | 0.00 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -19 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.3 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 57.1
COUBE | COUBERT | ILE DE FRANCE | 94% | 679846.4 | 6843171.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
COUCH | COUCHEY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 851221.1 | 6685789.0 | 2.1 | 37.0 | 32.40 | 3.3 | 37.0 | 71.5 | Transfert(s) de capacité : +1 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 4.5 MW et Notifié le 06/12/2024 : +36 MW | 73.5 k€/MW |  | 34.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 37.0 | 38.0 | 0.0
COUDO | LE COUDO | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 941889.4 | 6233266.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
COUE5 | COUESMES | CENTRE | 112% | 499247.12 | 6720292.5 | 4.3 | 30.6 | 0 | 39.1 | 30.6 | 33.5 | 2023-11-13 : +1 MW depuis INDRE-ET-LOIRE ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis PELOUSE (LA) ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 30.6 | 34.0 | 0.0
COUFF | COUFFRAU | OCCITANIE | 49% | 683508.6 | 6291885.5 | 0.0 | 28.6 | 11.40 | 64.0 | 28.6 | 40.0 | 08/2023 : -12MW vers LACAUNE - 10/2023:-4MW vers ARGELES | 82.42 k€/MW |  | 28.4 | 32.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 120.0 |  | 3.0 | 0.1 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 28.6 | 25.0 | 27.5
COUL5 | COULONDRES | OCCITANIE | 49% | 766214.4 | 6289727.5 | 0.2 | 0.8 | 20.00 | 15.9 | 0.0 | 21.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 20.6 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 63.0 | 20.0 |  | 19.4
COULA | COULANGE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 836686.6 | 6394067.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
COULE | COULEUVRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 692030.94 | 6619547.5 | 2.3 | 24.8 | 22.10 | 8.1 | 24.8 | 49.2 | Trsf +3.8 MW le 11/07/24. Trsf de +4 MW le 30/09/24. Trsf de +23 MW le 19/12/24 associé au trsft de tvx d'un TR de 36 MVA | 41.55 k€/MW |  | 8.9 | 0.0 | Augmentation de transit de la liaison 63kV SEMINAIRE BOURBON L'ARCHAMBAULT. Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 24.8 | 49.2 | 0.0
COULL | COULLONS | CENTRE | 112% | 663539.56 | 6724855.5 | 0.7 | 1.5 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 2023-08-21 : -1 MW vers GIEN ¦ 2023-08-21 : -1 MW vers SULLY-SUR-LOIRE ¦ 2024-06-01 : -12 MW vers CHATILLON (-SUR INDRE) | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 0.8 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.3 | 4.8 | 15.3
COULO | COULOMMIERS | ILE DE FRANCE | 94% | 707739.7 | 6857281.5 | 5.1 | 6.4 | 0.00 | 5.5 | 6.4 | 10.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 3.4 | 10.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.8 | 13.1 | 67.5
COUPV | COUPVRAY | ILE DE FRANCE | 94% | 684595.0 | 6864501.0 | 0.7 | 75.0 | 0.30 | 1.1 | 75.0 | 76.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 76.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 8.2 | 20.0 | 227.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 147.1
COUR | LA COUR | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 487124.9 | 6574120.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
COURS | COURS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 799790.3 | 6555945.5 | 1.8 | 3.5 | 6.40 | 2.8 | 3.5 | 11.7 | Trsf de -17 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 28.1 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 11.7 | 36.7
COUTA | COUTANCES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 375037.44 | 6890748.0 | 2.9 | 2.5 | 0 | 15.4 | 2.5 | 2.7 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.0 | 0.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.0 | 3.8 | 81.6
CPDIV | CHAMPDIVERS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 881075.4 | 6660725.5 | 4.8 | 3.2 | 0.00 | 8.6 | 3.3 | 7.2 | Transfert(s) de capacité : -25 MW le 12/05/2023 et Notifié le 06/12/2024 : +1.3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 30.1 | 30.7
CPFL5 | CHAMPFLEUR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 485695.94 | 6812215.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CPFLE | CHAMPFLEURY | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 843862.56 | 6316970.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CPIGN | CHAMPIGNEULLES | GRAND-EST | 103% | 933262.0 | 6851584.0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 28/12/2023 : -5 MW.. 18/11/2024 : -5.91 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 6.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 99.3
CPNAC | CHAMPAGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 536581.1 | 6515490.0 | 4.1 | 55.7 | 0.00 | 8.7 | 55.7 | 54.4 | 04/07/2024 : +2 MW depuis CHABANAIS ¦ 13/01/2022 : +2 MW depuis MARCHE LIMOUSINE | 90.84 k€/MW |  | 12.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 55.7 | 58.4 | 0.0
CPNI5 | CHAMPNIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 481041.16 | 6514456.5 | 3.8 | 7.9 | 0.00 | 17.7 | 7.9 | 11.5 | 02/03/2022 : -5 MW vers BOIS-DURAND | 90.84 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.9 | 7.5 | 54.8
CPNIE | CHAMPAGNIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 913088.4 | 6448840.5 | 2.5 | 0.9 | 10.00 | 18.7 | 0.9 | 13.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 13.4 | 47.4
CPNOL | CHAMPAGNOLE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 921853.4 | 6632757.0 | 2.8 | 13.3 | 8.90 | 35.3 | 113.3 | 25.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -30 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.3 | 55.0 | 6.9
CPRAD | CHAMPRADET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 704361.44 | 6521079.5 | 0.6 | 9.0 | 1.30 | 0.9 | 9.0 | 10.9 | Transfert de +9MW le 18/07/2022 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 1.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.0 | 10.9 | 27.5
CPVAN | CHAMPVANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 885400.94 | 6669332.0 | 4.2 | 3.3 | 0.00 | 11.2 | 3.3 | 5.0 | Transfert(s) de capacité : -35 MW le 12/05/2023 | 73.5 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 40.0 | 61.8
CPVER | CHAMPVERT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 737201.94 | 6638104.5 | 8.0 | 51.2 | 0.00 | 66.8 | 151.4 | 37.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 1.4 MW et Notifié le 06/12/2024 : +3.8 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.8 MW | 73.5 k€/MW |  | 14.6 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 51.4 | 49.2 | 0.0
CRAN | CRAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 940809.0 | 6538639.0 | 0.8 | 0.9 | 10.00 | 5.1 | 1.5 | 11.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 11.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 12.3 | 111.0
CRAON | CRAON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 403415.8 | 6756777.0 | 2.1 | 18.4 | 11.50 | 36.8 | 24.1 | 32.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 16.5 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 24.1 | 37.8 | 18.4
CRAPO | CRAPONNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 834416.56 | 6517702.0 | 6.0 | 0.9 | 2.90 | 10.3 | 0.9 | 9.8 | Trsf de -6 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 14.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 9.8 | 110.1
CRE.B | CREST-BIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 858106.3 | 6404507.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de CrestBis. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
CREDI | CREDIN | BRETAGNE | 129% | 271421.5 | 6784820.5 | 18.0 | 59.5 | 0 | 50.4 | 59.5 | 40.0 | Transfert de +6 MW le 23/06/2017, transfert +12 MW 23/08/21, transfert +10 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 13.1 | 0.0 | Raccordement d'un transformateur 63 kV / HTA - Création de la liaison CREDIN - Z-RENIO prévu dans l'état initial |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 23.3 | 44.0 | 2.0
CREMA | CREMADES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 847209.44 | 6338842.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CRENE | CRENEY | GRAND-EST | 103% | 784361.7 | 6805474.0 | 3.6 | 329.6 | 0 | 179.7 | 329.6 | 322.6 | 18/11/2024 : +282.58 MW | 84.34 k€/MW | Non | 13.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 392.0 |  | 6.0 | 5.5 | 21.0 | 225.0 | Mutation d'un transformateur de 40 en 80 MVA | 0.0 | 29.6 | 40.0 | 192.9
CRESS | CRESSANGES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 712800.75 | 6595254.5 | 3.7 | 13.1 | 0.00 | 10.8 | 30.1 | 15.3 | Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 6.9 | 0.0 | Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 30.1 | 32.3 | 0.0
CREST | CREST | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 858893.3 | 6404962.0 | 14.0 | 18.8 | 0.00 | 52.9 | 18.9 | 32.8 | Trsf de +3MW le 29/08/23. Trsf +2 MW le 11/07/24. Trsf de +2 MW le 30/09/24. Trsf de +6 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 19.9 | 33.8 | 6.8
CRETA | CRETAINE | ILE DE FRANCE | 94% | 652825.5 | 6855615.5 | 0.5 | 0.0 | 0.80 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 270.0 |  | 5.0 | 18.5 | 13.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 287.8
CREUL | CREULLY | BASSE-NORMANDIE | 128% | 441824.88 | 6913857.0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 36.2
CREUS | LE CREUSOT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 807892.75 | 6635046.5 | 1.2 | 2.8 | 0.00 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -14 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.3 | 17.5 | 69.9
CREUT | CREUTZWALD | GRAND-EST | 103% | 970223.25 | 6905417.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 28/12/2023 : +12.3 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
CRIME | CRIMEE | ILE DE FRANCE | 94% | 654375.2 | 6865725.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.0
CRIQU | CRIQUET | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 515942.7 | 6942517.5 | 1.9 | 2.6 | 0.00 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.4 | 17.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.6 | 27.0 | 75.9
CROI5 | CROIXRAULT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 627335.8 | 6965459.0 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 95.7 | 1.2 | 1.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 1.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.2 | 11.4 | 13.8
CROI6 | CROISIERE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 835482.1 | 6353951.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0
CROIS | LE CROISSANT (SNCF) | BASSE-NORMANDIE | 128% | 497709.44 | 6905726.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CROIX | CROIX (LA) | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 709300.06 | 7068189.5 | 0.2 | 0.0 | 1.20 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 46.0 |  | 2.0 | 5.9 | 10.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 50.4
CROLL | CROLLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 926017.75 | 6467037.0 | 0.0 | 0.0 | 2.70 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.7 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 82.0
CRONE | CRONENBOURG | GRAND-EST | 103% | 1046049.9 | 6843708.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 6.7 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.9 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 51.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.0 | 7.0 | 51.1
CROQU | CROQUELOUP | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 400747.25 | 6788380.5 | 1.9 | 3.2 | 65.90 | 8.1 | 3.7 | 71.0 | 2024-11-13 : -1 MW vers ERNEE | 45.54 k€/MW |  | 2.4 | 65.4 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.7 | 70.5 | 25.6
CROSN | CROSNE (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 658998.56 | 6847123.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CROZE | CROZES | OCCITANIE | 49% | 663309.4 | 6232414.0 | 2.1 | 16.1 | 0.00 | 11.3 | 16.9 | 18.0 | 7/2024:+3MW de MOREAU | 82.42 k€/MW |  | 4.7 | 13.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 17.1 | 19.0 | 52.7
CROZO | CROZON | BRETAGNE | 129% | 149592.23 | 6820008.5 | 3.2 | 0.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 3.0 | Transfert de +1 MW le 14/08/2019 | 20.14 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 41.5
CRUCH | LE CRUCHET | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 487271.56 | 6773986.0 | 1.6 | 7.7 | 2.70 | 9.2 | 8.6 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.7 | 3.9 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.6 | 12.9 | 94.0
CRUEL | LE CRUEL | BRETAGNE | 129% | 349241.75 | 6802430.0 | 7.6 | 4.0 | 0 | 11.4 | 4.0 | 4.0 | Transfert +1 MW 15/05/22, transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.7 | 11.9 | 54.3
CRUET | CRUET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 853954.3 | 6571699.5 | 5.7 | 7.1 | 34.40 | 9.8 | 7.1 | 47.2 | Transfert de -16MW le 29/08/23 associé au trsf de mutation de TR | 41.55 k€/MW |  | 5.0 | 2.4 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 7.1 | 47.2 | 28.6
CRUGE | CRUGEY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 827154.1 | 6677381.5 | 3.5 | 18.0 | 0.00 | 9.2 | 18.0 | 21.2 | Transfert(s) de capacité : +4 MW le 13/01/2023. +3 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 2.4 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.9 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 12.3 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 10 en 20 MVA | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 0.0
CRUSE | CRUSEILLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 939579.3 | 6553670.0 | 2.5 | 1.5 | 2.00 | 5.0 | 1.5 | 6.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 5.1 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 3.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 37.1
CRUSS | CRUSSOL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 846690.4 | 6427821.0 | 5.2 | 8.7 | 0.00 | 23.0 | 8.7 | 13.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 6.4 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.7 | 14.3 | 47.1
CSLJA | CASTELJALOUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 468301.84 | 6362039.5 | 5.4 | 4.4 | 0.00 | 19.5 | 4.4 | 8.3 | 29/04/2021 : -3 MW vers UNET ¦ 12/07/2022 : +2 MW depuis SAUVETAT ¦ 22/05/2023 : +2 MW depuis DOUDRAC ¦ 25/01/2024 : +2 MW depuis REOLE | 90.84 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.4 | 8.3 | 20.4
CSLLA | Castellane | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 984465.1 | 6311533.0 | 0.3 | 0.5 | 18.20 | 4.1 | 0.5 | 19.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 18.9 |  | 0.0 |  | 20.0 |  | 1.0 | 1.2 | 20.0 | 150.0 |  | 0.0 | 0.5 | 19.0 | 16.6
CSLN5 | CASTELNAU | OCCITANIE | 49% | 773277.4 | 6281536.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CSLSA | CASTELSARRASIN | OCCITANIE | 49% | 549308.44 | 6328570.5 | 4.4 | 9.7 | 0.00 | 18.1 | 10.4 | 12.0 | 10/2023: -3MW vers MATRAS-7/2024:-5MW vers MATRAS -7MW vers FEROUGE -3/25: +2MW de LUC | 82.42 k€/MW |  | 6.3 | 24.9 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 8.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.4 | 12.7 | 33.2
CTAU | LE CHATEAU | OCCITANIE | 49% | 573816.3 | 6277929.0 | 0.1 | 0.0 | 0.90 | 4.9 | 0.0 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 112.4
CTAUB | CHATEAUBRIANT | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 373176.0 | 6743889.0 | 2.3 | 11.3 | 26.40 | 63.8 | 13.8 | 40.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.9 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV. Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.8 | 21.0 | 89.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 13.8 | 42.5 | 3.3
CTAUD | CHATEAUDUN | CENTRE | 112% | 576890.94 | 6775413.0 | 6.8 | 62.6 | 0 | 13.0 | 112.6 | 53.5 | 2024-02-22 : +9 MW depuis BROU ¦ 2024-04-22 : +1 MW depuis BROU ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis BROU ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis BROU | 69.04 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BONNEVAL-CHAUNAY et MOISY-VENDOME. création d’une 2ème liaison BONNEVAL-CHAUNAY et ajout d'une self au poste 90 kV de BONNEVAL sur le départ CHAUNAY |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 24.6 | 17.5 | 42.6
CTAUN | CHATEAUNEUF | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 835836.5 | 6377565.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
CTAUR | CHATEAURENARD | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 849278.4 | 6309008.5 | 3.5 | 6.6 | 62.90 | 47.2 | 6.8 | 73.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.4 | 72.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 276.0 |  | 3.0 | 7.8 | 21.0 | 227.0 | Mutation d'un transformateur de 40 en 70 MVA | 0.0 | 6.8 | 73.2 | 226.6
CTLLE | CHATELLERAULT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 511785.3 | 6636880.5 | 1.5 | 0.5 | 1.50 | 5.7 | 0.5 | 3.5 | 21/04/2021 : -3 MW vers COLOMBIERS ¦ 20/04/2023 : -26 MW vers BOISSEUIL ¦ 22/01/2024 : -4 MW vers NAINTRE | 90.84 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 96.0 |  | 3.0 | 5.8 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 94.1
CTLU2 | CHATELUS 2 | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 594102.2 | 6547712.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15/10/2024 : +2 MW depuis SUD CREUSE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | .
CTLUS | CHATELUS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 592907.44 | 6545499.5 | 3.1 | 7.1 | 0.30 | 5.9 | 7.1 | 10.5 | 10/08/2023 : +2 MW depuis VILLE-SOUS-GRANGE ¦ 01/05/2024 : +2 MW depuis CHATELUS 2 ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis SUD CREUSE | 90.84 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV CHATELUS-GUERET | 0.0 | <= 0.0MW | 15.0 |  | 1.0 | 1.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.1 | 10.5 | 3.3
CTMAL | CHÂTEAU-MALO | BRETAGNE | 129% | 335821.16 | 6847212.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
CUBNE | CUBNEZAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 429704.72 | 6446906.5 | 9.5 | 16.8 | 2.90 | 20.4 | 16.8 | 29.2 | . | 90.84 k€/MW |  | 7.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 10.8 | 23.2 | 32.9
CUBRY | CUBRY | GRAND-EST | 103% | 765806.0 | 6878828.0 | 0.8 | 25.7 | 0 | 1.6 | 25.7 | 1.1 | 28/12/2023 : -0.7 MW.. 18/11/2024 : +0.35 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.2 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 25.7 | 1.5 | 8.9
CUDRA | CUDRAZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 968571.4 | 6507982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
CUISE | CUISEAUX | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 882336.3 | 6602877.0 | 1.6 | 21.8 | 0.00 | 3.0 | 21.8 | 8.6 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -5.3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.8 | 10.0 | 0.0
CULOZ | CULOZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 915945.7 | 6530767.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
CURBA | CURBANS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 943408.4 | 6376723.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  | travaux poste de Champagnier | 0.0
CUS.P | CUSSET-POSTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 848884.2 | 6520147.5 | 2.8 | 9.8 | 29.30 | 68.4 | 9.8 | 41.9 | Transfert de -2MW le 05/05/23 | 41.55 k€/MW |  | 9.8 | 30.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 312.0 |  | 4.0 | 17.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 9.8 | 41.9 | 245.2
CXCON | CHAUCONIN | ILE DE FRANCE | 94% | 690040.1 | 6872960.5 | 2.1 | 3.4 | 1.60 | 38.6 | 3.4 | 7.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.6 | 7.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.4 | 7.1 | 76.3
CXDAN | CHAUDANNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 984920.1 | 6311821.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | création d'un 2nd transformateur 225 / 150 kV à Lingostière | 0.0 | <= 0.0MW | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0
CXFFA | CHAUFFAILLES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 801523.4 | 6568794.5 | 2.0 | 4.6 | 0.00 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -6 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.9 | 11.2 | 28.8
CXME | LA CHAUME | CENTRE | 112% | 621252.1 | 6609794.0 | 8.7 | 31.2 | 0 | 44.7 | 31.3 | 11.0 | 2023-08-21 : +6 MW depuis EGUZON ¦ 2023-11-13 : +2 MW depuis ORCHIDEES (LES) ¦ 2024-02-22 : +2 MW depuis MADRON (LE) | 69.04 k€/MW |  | 9.2 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 5.2 | 15.0 | 89.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 31.3 | 28.1 | 5.2
CXMO5 | CHAUMONT | GRAND-EST | 103% | 860149.8 | 6781907.0 | 7.3 | 31.9 | 0 | 70.7 | 31.9 | 38.7 | 28/12/2023 : +26.9 MW.. 18/11/2024 : +10.31 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.1 | 0.0 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Chaumont - Rolampont | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 31.9 | 38.2 | 0.0
CXMON | CHAUMONT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 497984.84 | 6618024.5 | 1.4 | 5.8 | 0.00 | 3.7 | 5.8 | 7.2 | 10/10/2022 : +1 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 10/10/2022 : +2 MW depuis ORANGERIE (L) ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis EST VIENNE | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | Création self du LAITIER 90 kV Départ LA PLANCHE |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.8 | 8.2 | 67.2
CXNAY | CHAUNAY | CENTRE | 112% | 585210.75 | 6813768.5 | 0.0 | 124.4 | 0 | 115.3 | 124.4 | 124.4 | 2023-08-21 : +56.4 MW depuis INDRE-ET-LOIRE ¦ 2024-02-22 : +68 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 56.4 |  | 0.0 | > 15.0MW
CXS.E | LA CHAUSSEE EST | GRAND-EST | 103% | 815033.8 | 6864477.5 | 0.0 | 78.9 | 0 | 0.0 | 78.9 | 71.5 | 28/12/2023 : -80 MW.. 18/11/2024 : -8.53 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 36.7 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 78.9 | 135.9 | 0.0
CXS.O | LA CHAUSSEE OUEST | GRAND-EST | 103% | 809123.4 | 6856690.5 | 0.0 | 235.8 | 0 | 0.0 | 235.8 | 225.3 | 28/12/2023 : +80 MW.. 18/11/2024 : -14.75 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 35.8 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 240 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 235.8 | 189.4 | 0.0
CXSSE | LA CHAUSSEE | GRAND-EST | 103% | 810952.25 | 6860922.0 | 6.7 | 222.59999 | 0 | 122.3 | 222.59999 | 227.5 | 28/12/2023 : +7.3 MW.. 18/11/2024 : +220.17 MW | 84.34 k€/MW | Non | 5.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.9 | 11.7 | 0.0
CXVIG | CHAUVIGNY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 517902.28 | 6610011.0 | 8.7 | 14.1 | 0.00 | 20.7 | 14.1 | 20.0 | 23/02/2023 : +2 MW depuis EST VIENNE ¦ 01/07/2023 : +4 MW depuis EST VIENNE ¦ 01/02/2024 : +5 MW depuis JAUNAY-CLAN | 90.84 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 | EGUZON Z GRAVETTE 90 kV : Renouvellement |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.4 | 44.0 | 66.8 | 36.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 20 kV | 90 kV |  | 0.7 |  | 0.7 | 7.7
CZBAI | LA COURBAISSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1034285.5 | 6322237.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CZBES | COURBESSAC | OCCITANIE | 49% | 810594.2 | 6305728.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
CZBEV | COURBEVOIE | ILE DE FRANCE | 94% | 645818.75 | 6867537.0 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 140.0 |  | 5.0 | 9.9 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 149.6
CZCEL | COURCELLES | ILE DE FRANCE | 94% | 649398.9 | 6863983.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 380.0 |  | 9.0 | 11.3 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 391.3
CZEGE | COUREGES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 847251.44 | 6338338.5 | 2.0 | 3.4 | 25.60 | 15.0 | 3.4 | 31.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.5 | 30.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.4 | 31.0 | 59.8
CZNEU | COURNEUVE(LA) | ILE DE FRANCE | 94% | 655313.9 | 6870139.5 | 0.8 | 0.1 | 0.40 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 370.0 |  | 7.0 | 28.8 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 397.8
CZPIE | COURPIERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 739886.5 | 6515619.0 | 2.4 | 42.4 | 0.60 | 8.6 | 42.4 | 45.4 | Trsf de +33 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 2.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 45.4 | 11.9
CZRIE | COURRIERES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 695058.5 | 7039174.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
CZTEN | COURTENAY | CENTRE | 112% | 704807.7 | 6769857.5 | 2.6 | 28.6 | 0 | 3.6 | 28.6 | 31.0 | 2023-08-21 : +8.5 MW depuis COLUMEAUX (LES) ¦ 2024-02-22 : +20 MW depuis TIVERNON ¦ 2024-06-01 : +2 MW depuis POIRIER | 69.04 k€/MW |  | 23.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 28.6 | 31.5 | 11.0
CZTIL | LA COURTILLERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 468515.75 | 6468326.5 | 6.0 | 36.7 | 0.00 | 22.4 | 36.7 | 38.7 | 07/06/2023 : -2 MW vers MONTGUYON ¦ 07/05/2024 : +8 MW depuis BESSANGES ¦ 14/05/2024 : +5 MW depuis BARBEZIEUX | 90.84 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 | Reconstruction du poste 90 kV de LA COURTILLERE |  | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 3.6 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 36.7 | 43.7 | 10.5
CZTIN | COURTINE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 844120.3 | 6315821.5 | 1.8 | 74.6 | 1.60 | 25.4 | 74.6 | 78.0 | Trf d'Avignon (+ 50 MW) Trf de VALDE (+4 MW) | 76.89 k€/MW |  | 3.9 | 23.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.6 | 18.0 | 31.1
CZTRY | COURTRY | ILE DE FRANCE | 94% | 683293.3 | 6827511.5 | 0.6 | 4.3 | 0.00 | 0.7 | 4.3 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 37.9
D.FON | DOUE-LA-FONTAINE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 453629.9 | 6680923.0 | 1.0 | 2.2 | 70.80 | 6.8 | 28.5 | 74.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.9 | 8.8 | Remplacement des TR 225/90 kV au poste de DISTRE 225 kV |  | > 15.0MW | 51.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 28.5 | 100.3 | 21.3
D.FRA | DIGUE-DES-FRANCAIS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1039175.9 | 6295411.0 | 0.3 | 1.2 | 97.50 | 3.2 | 1.2 | 99.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 98.9 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 17.6 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.2 | 99.0 | 223.3
D.INF | DRAC-INFERIEUR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 912201.3 | 6453489.5 | 1.1 | 0.1 | 11.70 | 4.8 | 0.1 | 12.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 12.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 12.9 | 95.9
D.PAL | DUN LE PALESTEL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 595792.2 | 6579062.0 | 4.3 | 11.4 | 0.00 | 15.9 | 11.4 | 15.4 | 15/02/2024 : +2 MW depuis VILLE-SOUS-GRANGE ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis SUD CREUSE | 90.84 k€/MW |  | 8.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 12.7 | 16.6 | 0.0
D.ROU | DEVILLE-LES-ROUEN | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 558583.5 | 6931209.0 | 0.5 | 0.0 | 2.50 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 75.7
DALST | DALSTEIN | GRAND-EST | 103% | 947222.8 | 6917250.5 | 1.1 | 2.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 1.7 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 37.2
DAMBR | DAMBRON | CENTRE | 112% | 614853.0 | 6779084.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un 2ème transformateur 400/225 kV au poste de DAMBRON | 0.0 | <= 0.0MW
DAMER | DAMERY | GRAND-EST | 103% | 763623.7 | 6886550.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
DAMVI | DAMVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 558845.2 | 6863891.5 | 10.8 | 0.7 | 1.50 | 21.5 | 0.7 | 13.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.4 | 2.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.2 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.7 | 33.0 | 54.1
DANCE | LA DANCE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 928668.5 | 6736715.0 | 1.2 | 9.4 | 22.20 | 5.0 | 9.4 | 32.8 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +30.8 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.4 | 2.0 | 26.3
DANT5 | DANTON | ILE DE FRANCE | 94% | 644105.7 | 6866347.5 | 0.2 | 0.0 | 0.10 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 220.0 |  | 7.0 | 16.4 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 236.3
DANTO | DANTOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 527857.5 | 6376514.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV DANTOU - VILLENEUVE SUR LOT | 0.0 | <= 0.0MW
DARCE | DARCEY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 816942.0 | 6719390.0 | 0.0 | 99.0 | 0.00 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 41 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
DARDI | DARDILLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 836831.5 | 6524506.0 | 2.6 | 0.8 | 6.30 | 4.8 | 0.8 | 9.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 9.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.8 | 9.7 | 113.2
DARNE | DARNEY | GRAND-EST | 103% | 926656.2 | 6782095.5 | 2.3 | 6.1 | 0 | 26.5 | 6.3 | 7.9 | 18/11/2024 : -39.09 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.2 | 42.0 | Schéma GE: renforcement des liaisons à 63 kV Bains les Bains - Darney et Darney - Vittel | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 62.0 | Mutation de 2 transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.3 | 30.6 | 7.8
DARSE | DARSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 849678.6 | 6260586.0 | 0.0 | 4.1 | 23.90 | 20.5 | 12.8 | 28.0 | Transfert vers Feuillane (- 80 MW) | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 107.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Création d'un poste source 80 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 12.8 | 36.7 | 24.7
DAUX | DAUX | OCCITANIE | 49% | 560906.2 | 6288266.0 | 4.3 | 7.3 | 8.40 | 13.6 | 7.4 | 20.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 4.0 | 13.9 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.4 | 20.1 | 58.5
DAX | DAX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 374622.78 | 6300259.0 | 6.6 | 22.1 | 10.20 | 20.5 | 22.1 | 38.9 | 28/04/2022 : -1 MW vers RION-DES-LANDES | 90.84 k€/MW |  | 16.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 22.1 | 38.9 | 78.3
DEBON | DEBONNAIRE | GRAND-EST | 103% | 932518.4 | 6893674.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 25/01/2024 : +2 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.9 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.9 |  | 2.9 | 81.1 | [12 empty] | 2.9 |  | > 15.0MW
DECHY | DECHY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 709902.1 | 7029371.5 | 0.0 | 33.0 | 0.30 | 0.0 | 33.0 | 33.3 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
DECIN | DECINES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 850470.7 | 6518680.5 | 1.5 | 0.5 | 4.80 | 8.9 | 0.5 | 6.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 6.8 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 70.0 |  | 1.0 | 9.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.5 | 6.8 | 69.9
DEGA5 | DEGAGNAC | OCCITANIE | 49% | 568340.3 | 6396440.0 | 0.4 | 10.0 | 0.00 | 5.9 | 10.0 | 10.0 | 09/2023: -20MW vers VERLHAGUET-7/2024:-5MW vers FEROUGE- 12/24: +5MW de Seysses | 82.42 k€/MW |  | 1.8 | 20.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV MARTILOQUE-MEYMES (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.9 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0
DELLE | DELLE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 1000451.94 | 6718827.5 | 2.5 | 3.4 | 0.00 | 6.2 | 3.4 | 3.3 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +0.3 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.4 | 4.2 | 68.5
DENAI | DENAIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 729000.75 | 7026101.5 | 0.5 | 5.5 | 32.60 | 25.3 | 14.3 | 38.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 33.2 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste exsitant de Denain. |  | <= 0.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 7.8 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.3 | 47.4 | 77.0
DEOLS | DEOLS | CENTRE | 112% | 603636.25 | 6636758.0 | 0.9 | 34.9 | 0 | 74.6 | 35.3 | 52.5 | 2024-02-22 : +3 MW depuis MADRON (LE) ¦ 2024-06-01 : +13 MW depuis TERTRE ¦ 2024-06-01 : +6 MW depuis VILLEMENT | 69.04 k€/MW |  | 1.4 | 19.0 | ! |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 36.5 | 45.1 | 0.0
DERVA | DERVAL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 349629.9 | 6738260.0 | 1.5 | 8.4 | 0.00 | 101.0 | 23.3 | 8.0 | 2024-09-09 : +1 MW depuis FREIGNE ¦ 2024-09-09 : +1 MW depuis FREIGNE | 45.54 k€/MW |  | 7.4 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV. Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.7 | 21.0 | 90.0 | Création de deux transformateurs 36 MVA | 0.0 | 23.3 | 27.9 | 0.0
DESVR | DESVRES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 617355.7 | 7063444.0 | 0.4 | 0.8 | 15.70 | 34.6 | 5.1 | 16.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 16.5 |  |  | > 15.0MW | 50.0 |  | 2.0 | 5.7 | 15.0 | 90.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 5.1 | 21.2 | 16.0
DETTW | DETTWILLER | GRAND-EST | 103% | 1027656.44 | 6858730.5 | 14.8 | 8.4 | 0 | 14.8 | 8.4 | 11.8 | 18/11/2024 : +7.89 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.5 | 8.4 | 4.0 | 18.5
DIE | DIE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 886422.4 | 6409696.5 | 2.1 | 4.1 | 8.00 | 9.9 | 4.1 | 14.2 | Trsf de -36 MW le 19/12/24 associé au trsft de tvx d'un TR de 36 MVA sur un autre poste | 41.55 k€/MW |  | 2.3 | 7.9 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 3.0 | 2.9 | 15.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 4.1 | 14.2 | 28.9
DIEP5 | DIEPPEDALLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 556061.3 | 6926314.5 | 1.1 | 1.1 | 1.80 | 1.8 | 1.1 | 4.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.6 | 3.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 6.6 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 105.9
DIEPP | DIEPPE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 563430.56 | 6981210.5 | 1.3 | 1.5 | 10.90 | 1.8 | 1.5 | 13.7 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.8 | 13.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 16.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.5 | 11.4 | 118.3
DIEUL | DIEULEFIT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 863323.0 | 6382291.0 | 3.4 | 3.9 | 31.60 | 9.1 | 4.1 | 38.9 | Transfert de -6MW le 05/05/2023 | 41.55 k€/MW |  | 2.4 | 2.3 | Ajout d'une DJ HTB au poste de Dieulefit. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.4 | 41.3 | 27.6
DIEUP | DIEUPENTALE | OCCITANIE | 49% | 561831.0 | 6308197.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
DIEUZ | DIEUZE | GRAND-EST | 103% | 971851.3 | 6863936.5 | 2.1 | 7.0 | 0 | 18.5 | 7.0 | 5.2 | 28/12/2023 : +0.1 MW.. 18/11/2024 : +2.63 MW | 84.34 k€/MW | Non | 5.9 | 0.1 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.0 | 8.2 | 17.4
DIGNE | DIGNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 958523.2 | 6337862.5 | 2.6 | 4.5 | 16.90 | 11.3 | 4.5 | 24.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.5 | 24.0 | 62.0
DIGOI | DIGOIN | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 776983.5 | 6599348.0 | 3.6 | 9.1 | 0.00 | 16.2 | 9.1 | 10.1 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +0.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.1 | 10.0 | 18.3
DINAN | DINAN | BRETAGNE | 129% | 325521.3 | 6828026.5 | 2.1 | 16.3 | 0 | 2.9 | 16.3 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 17.5 | 18.1 | 58.5
DINAR | DINARD | BRETAGNE | 129% | 327362.28 | 6847009.0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0.5 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 76.6
DIRIN | DIRINON | BRETAGNE | 129% | 163049.5 | 6834580.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
DISTR | DISTRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 464320.7 | 6683193.0 | 0.0 | 10.0 | 80.00 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 80.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | [7 empty] | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
DIVES | DIVES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 473764.9 | 6913917.5 | 1.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1.3 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.5 | 0.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.6 | 3.7 | 75.4
DOBER | DOBERIE | BRETAGNE | 129% | 297404.4 | 6836797.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 496.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
DOGNE | DOGNEVILLE | GRAND-EST | 103% | 956385.25 | 6796396.5 | 2.2 | 3.3 | 0 | 11.2 | 3.5 | 3.4 | 18/11/2024 : -18.59 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.1 | 20.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 11.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.9 | 24.6 | 87.9
DOL | DOL-DE-BRETAGNE | BRETAGNE | 129% | 349651.12 | 6838737.0 | 4.2 | 4.9 | 0 | 6.0 | 4.9 | 3.0 | Transfert +1 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 250.0 |  | 3.0 | 5.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.9 | 6.7 | 244.4
DOMEN | DOMENE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 922006.3 | 6459803.5 | 3.2 | 0.7 | 7.40 | 12.1 | 0.7 | 11.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 10.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 11.3 | 66.6
DOMFR | DOMFRONT | BASSE-NORMANDIE | 128% | 432615.3 | 6838742.5 | 6.1 | 6.4 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.3 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 4.6 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.9 | 7.4 | 45.7
DOMLO | DOMLOUP | BRETAGNE | 129% | 360990.4 | 6786734.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
DOMPI | DOMPIERRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 753040.6 | 6602029.0 | 4.3 | 28.0 | 0.00 | 38.0 | 28.0 | 27.6 | Transfert de -15MW le 07/04/2022 | 41.55 k€/MW |  | 21.9 | 3.5 | Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 28.0 | 40.6 | 0.0
DONGE | DONGES (E.D.F. ET ELF FRANCE) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 317058.25 | 6702657.0 | 0.7 | 2.5 | 19.80 | 10.7 | 10.9 | 23.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.3 | 20.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 10.9 | 31.5 | 58.6
DONJO | LE DONJON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 761381.06 | 6585047.5 | 4.5 | 24.2 | 6.50 | 43.1 | 24.8 | 35.2 | Transfert de -5MW le 07/04/2022 | 41.55 k€/MW |  | 20.1 | 0.0 | Augmentation de transit de la liaison 63kV DONJON DOMPIERRE. Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout de 2 transformateurs de 20 et 36 MVA | 0.0 | 24.8 | 35.8 | 0.0
DONZA | DONZAC | OCCITANIE | 49% | 525700.1 | 6336144.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
DONZE | DONZENAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 584007.2 | 6458331.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
DORE | DORE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 759252.06 | 6475750.5 | 2.8 | 6.9 | 19.40 | 8.4 | 6.9 | 29.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.6 | 5.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 20.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.9 | 29.1 | 29.4
DORMA | DORMANS | GRAND-EST | 103% | 745097.3 | 6885078.5 | 1.3 | 20.8 | 0 | 1.6 | 20.8 | 1.9 | 28/12/2023 : -2 MW.. 18/11/2024 : +1.42 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.0 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 20.8 | 20.7 | 18.4
DORNA | DORNACH | GRAND-EST | 103% | 1022060.0 | 6747469.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 18/11/2024 : -0.85 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 1.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 39.2
DOUAI | DOUAIRES | BRETAGNE | 129% | 373541.25 | 6779931.0 | 6.6 | 7.2 | 0 | 8.9 | 7.2 | 0.0 | Transfert +1 MW 15/05/22, transfert -2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.9 | 11.2 | 58.3
DOUAR | DOUARNENEZ | BRETAGNE | 129% | 156427.97 | 6800071.0 | 9.4 | 1.1 | 0 | 11.0 | 1.1 | 13.9 | Transfert de +7 MW le 22/05/2017, transfert de +1 MW le 26/05/2020, transfert +0,9 MW 15/05/22, transfert +4 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.4 | 13.4 | 47.5
DOUDO | DOUDOYE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 727157.2 | 6675960.5 | 1.0 | 10.2 | 15.20 | 3.5 | 10.2 | 26.4 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 4.7 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 5.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.2 | 21.0 | 8.2
DOUDR | DOUDRAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 515265.2 | 6398454.0 | 11.2 | 29.3 | 0.00 | 15.9 | 29.3 | 16.3 | 23/09/2024 : +1 MW depuis VAL DE GARONNE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 9.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 62.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 29.3 | 21.2 | 0.0
DOULL | DOULLENS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 652653.9 | 7005580.5 | 1.1 | 13.5 | 0.00 | 63.9 | 13.7 | 10.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.4 | 0.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 13.7 | 10.8 | 0.8
DOULO | DOULON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 359373.62 | 6691024.5 | 0.3 | 0.1 | 17.60 | 3.3 | 0.1 | 18.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 18.0 |  | 0.0 |  | 80.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 18.0 | 85.4
DOUV6 | DOUVRES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 453044.34 | 6913910.5 | 1.9 | 1.2 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.9 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.2 | 6.5 | 74.0
DOUVA | DOUVAINE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 954405.1 | 6582622.0 | 3.8 | 1.4 | 14.00 | 6.4 | 1.4 | 19.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.2 | 19.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 19.2 | 72.5
DOUVR | DOUVRIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 689094.8 | 7045769.5 | 0.9 | 2.1 | 34.90 | 2.7 | 2.1 | 37.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.1 | 38.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 276.0 |  | 3.0 | 10.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.1 | 37.9 | 281.7
DRAGU | DRAGUIGNAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 978386.1 | 6277288.5 | 1.6 | 0.6 | 40.80 | 28.3 | 0.6 | 43.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.5 | 43.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 43.0 | 50.2
DRANC | DRANCY | ILE DE FRANCE | 94% | 658945.1 | 6870762.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
DREUX | DREUX | CENTRE | 112% | 581031.44 | 6850665.0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 2024-10-01 : +0.5 MW depuis POIRIER | 69.04 k€/MW |  | 0.8 | 0.5 |  |  | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 102.1
DRO.S | DROME-SUD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842121.75 | 6382128.0 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de DrômeSud. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
DRONN | DRONNIERE (LA) | BASSE-NORMANDIE | 128% | 456431.7 | 6898344.5 | 5.8 | 15.6 | 0 | 48.4 | 15.6 | 17.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 352.0 |  | 5.0 | 20.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 16.8 | 17.3 | 304.5
DROUG | DROUGES | BRETAGNE | 129% | 381622.75 | 6763101.5 | 21.5 | 7.1 | 0 | 36.5 | 7.1 | 31.0 | Transfert de -8 MW le 29/01/2019, transfert de -6 MW le 16/12/2019, transfert +9 MW 15/05/22, adaptation +36 MW 16/12/22, transfert -22 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 4.3 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur | 0.0 | 7.1 | 23.6 | 0.0
DRULI | DRULINGEN | GRAND-EST | 103% | 1008261.1 | 6870297.5 | 1.5 | 2.7 | 0 | 8.1 | 2.7 | 2.0 | 28/12/2023 : -5 MW.. 18/11/2024 : +0.01 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.6 | 2.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.0 | 8.2 | 31.8
DRUME | DRUMETTAZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 926835.6 | 6509499.5 | 1.8 | 0.7 | 11.80 | 8.0 | 0.7 | 14.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 14.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 14.3 | 69.1
DUGNY | DUGNY | GRAND-EST | 103% | 874721.9 | 6893986.0 | 2.2 | 5.1 | 0 | 49.9 | 5.1 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 1.3 | 0.6 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.1 | 17.5 | 2.6
DUN | DUN | CENTRE | 112% | 668869.6 | 6643481.0 | 3.0 | 4.8 | 0 | 8.7 | 4.8 | 7.0 | 2023-11-13 : +12 MW depuis ORCHIDEES (LES) ¦ 2024-02-22 : -11 MW vers NERONDES ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis HENRICHEMONT | 69.04 k€/MW |  | 4.4 | 6.9 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.8 | 8.0 | 7.1
DUNIE | DUNIERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 805032.7 | 6458253.5 | 2.0 | 2.5 | 9.70 | 20.1 | 2.5 | 14.2 | Trsf -10 MW le 11/07/24. Trsf de -36 MW le 30/09/24 associé à un Trsf de travaux | 41.55 k€/MW |  | 1.4 | 22.5 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 2.5 | 14.2 | 55.1
DURAN | DURANNE(LA) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 890635.06 | 6267981.5 | 1.7 | 2.5 | 97.80 | 10.7 | 2.5 | 102.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.1 | 101.9 |  | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 | 11.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.8 | 102.2 | 137.6
DURRE | LA DURRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 668561.5 | 6587515.0 | 4.3 | 66.9 | 13.40 | 34.7 | 66.9 | 84.6 | Trsf de -36MW et Trsf de travaux le 01/12/2022. Trsf + 7MW le 04/07/23. Trsf + 10MW le 28/11/23. Trsf de +36 MW le 30/09/24 associé au Trsf de création d'un TR de 36 MVA | 41.55 k€/MW |  | 4.9 | 0.0 | Augmentation de transit des liaisons 63kV MONTLUCON DURRE et MONTLUCON ZDURRE. Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.0 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 66.9 | 84.6 | 0.0
DUVY | DUVY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 689002.5 | 6903935.0 | 0.1 | 0.9 | 24.00 | 1.3 | 0.9 | 25.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 24.7 |  |  | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 6.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 25.0 | 70.5
E.ATL | EST-LOIRE-ATLANTIQUE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 390128.0 | 6710828.0 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création poste EST-LOIRE-ATLANTIQUE 400/225/20 kV | [9 empty] | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
E.BAI | EVAUX LES BAINS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 659777.94 | 6565110.0 | 7.4 | 13.1 | 9.30 | 50.0 | 13.1 | 29.8 | 13/07/2023 : +1.8 MW depuis AUZANCES ¦ 07/12/2023 : +4.7 MW depuis AUZANCES ¦ 07/12/2023 : +2 MW depuis AUZANCES | 90.84 k€/MW |  | 10.0 | 0.0 | Ajout d'une self 63 kV de 15 MVAR / Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un 2ème jeu de barres 225 kV à AUBUSSON/ Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA à AUBUSSON | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.1 | 30.8 | 0.0
E.BOT | ENCO-DE-BOTTE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 901322.3 | 6250016.5 | 2.8 | 0.3 | 17.90 | 6.4 | 0.3 | 21.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 20.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 180.0 |  | 3.0 | 13.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 21.0 | 175.6
E.FOR | EPINES-FORTES | CENTRE | 112% | 529942.1 | 6701346.0 | 2.0 | 2.1 | 0 | 10.6 | 2.1 | 3.0 | 2023-08-21 : +1 MW depuis CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis GARDES (LES) | 69.04 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 64.0
E.JAC | EN-JACCA | OCCITANIE | 49% | 564937.0 | 6280900.0 | 0.8 | 6.0 | 3.20 | 2.6 | 6.2 | 10.0 | 04/2024 : +5MW de LEGUEVIN- 7/2024: +4MW de LEGUEVIN | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 0.7 | - | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV et Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 6.2 | 10.2 | 30.0
E.LES | EYGUN-LESCUN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 405106.9 | 6211623.0 | 0.2 | 0.2 | 0.70 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 4.8
E.RHO | ETOILE-SUR-RHONE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 852594.0 | 6416023.0 | 4.8 | 5.5 | 22.70 | 13.5 | 5.5 | 33.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.1 | 4.9 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 4.3 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 7.5 | 35.0 | 22.0
ECHAL | ECHALAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 834162.1 | 6495115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
ECHEL | LES ECHELLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 914514.6 | 6486334.0 | 2.7 | 2.0 | 7.60 | 10.4 | 2.0 | 12.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.9 | 11.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 13.6 | 56.4
ECHIN | ECHINGHEN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 603695.3 | 7067446.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
ECOMM | ECOMMOY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 494702.72 | 6750805.0 | 1.1 | 3.4 | 7.50 | 5.3 | 4.0 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.6 | 8.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.0 | 12.6 | 67.1
ECOUF | ECOUFLANT | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 435153.66 | 6717339.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
ECRAI | ECRAINVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 507017.9 | 6952547.0 | 2.9 | 15.9 | 3.20 | 3.5 | 15.9 | 22.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.6 | 7.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.9 | 3.0 | 21.2
EGLAN | EGLANTIER | ILE DE FRANCE | 94% | 721759.2 | 6827521.0 | 1.9 | 1.9 | 0.00 | 6.1 | 1.9 | 3.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.9 | 3.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 69.3
EGLET | EGLETONS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 627676.2 | 6478372.0 | 3.4 | 38.4 | 0.00 | 16.6 | 54.0 | 37.7 | 01/12/2022 : +8.6 MW depuis USSEL ¦ 27/08/2024 : +2 MW depuis USSEL | 90.84 k€/MW |  | 7.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 55.0 |  | 3.0 | 4.9 | 15.0 | 90.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 25.4 | 34.0 | 17.9
EGUIL | EGUILLES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 890417.94 | 6274517.5 | 3.1 | 0.3 | 17.60 | 10.7 | 0.3 | 21.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 20.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 21.0 | 69.1
EGUZO | EGUZON | CENTRE | 112% | 593999.3 | 6596150.5 | 2.3 | 30.9 | 0 | 111.3 | 30.9 | 29.5 | 2023-08-21 : -6 MW vers CHAUME (LA) ¦ 2023-08-21 : -1 MW vers REBOURSIN ¦ 2024-02-22 : +2 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV CHAUVIGNY-LA FERRANDE-JAUMES-MONTMORILLON et remplacement d’un AT 400/225 kV au poste d'EGUZON | 0.0 | <= 0.0MW | 35.0 |  | 2.0 | 1.7 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 30.9 | 32.5 | 0.0
ELANC | ELANCOURT | ILE DE FRANCE | 94% | 622961.8 | 6853202.5 | 2.0 | 0.8 | 0.60 | 2.8 | 0.8 | 3.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 3.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 578.0 |  | 7.0 | 31.1 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.3 | 5.9 | 603.0
ELOI1 | EURE ET LOIR 1 | CENTRE | 112% | 598217.94 | 6805672.0 | 0.0 | 46.6 | 0 | 0.0 | 46.6 | 35.5 | 2024-10-01 : -24 MW vers SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-10-01 : -3.5 MW vers SEMBLANCAY ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers VOVES | 69.04 k€/MW |  | 0.0 |  | Création du poste 225/20 kV de EURE ET LOIR 1 |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 46.6 | 23.0 | 0.0
ELOI2 | EURE ET LOIR 2 | CENTRE | 112% | 571628.0 | 6800490.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 2024-10-01 : -1.5 MW vers THIMERT | 69.04 k€/MW |  | 0.0 |  | Création du poste 90/20 kV de EURE ET LOIR 2 | [9 empty] | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 0.0
ELOI3 | EURE ET LOIR 3 | CENTRE | 112% | 589388.1 | 6771987.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 |  | 69.04 k€/MW |  | 0.0 |  | Création du poste 225/20 kV de EURE ET LOIR 3 |  |  | 240.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0
EMBRU | EMBRUN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 978284.94 | 6391229.0 | 2.5 | 3.6 | 13.90 | 22.2 | 6.8 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.8 | 23.1 | 50.3
ENNER | ENNERY | GRAND-EST | 103% | 935212.9 | 6908410.5 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0.9 | 3.7 | 7.0 | 25/01/2024 : +6 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 3.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 |  |  |  |  | 3.2 |  | 6.8 | 32.6 | [11 empty] | Remontée de l'intensité de courant de court circuit au poste de st Julien | 3.2 |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
ENSER | ENSERUNE | OCCITANIE | 49% | 710383.75 | 6243901.5 | 4.5 | 5.4 | 14.10 | 45.2 | 5.6 | 24.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.1 | 3.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.0 | 27.6 | 25.8
ENSIS | ENSISHEIM | GRAND-EST | 103% | 1027042.44 | 6760816.5 | 3.3 | 2.7 | 0 | 28.4 | 21.3 | 4.4 | 18/11/2024 : -31.62 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.6 | 33.4 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 21.3 | 54.5 | 5.1
ENSOL | L'ENSOLEILLE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 896297.06 | 6271809.0 | 1.0 | 0.3 | 16.70 | 5.2 | 0.3 | 18.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 17.8 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 18.0 | 108.3
ENTRA | ENTRAIGUES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 974034.0 | 6263935.5 | 4.6 | 1.4 | 14.00 | 14.0 | 1.6 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.4 | 19.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 20.2 | 65.8
ENTRE | ENTREVAUX | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1008562.4 | 6324593.0 | 0.5 | 2.5 | 77.00 | 6.7 | 2.5 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.9 | 18.0 | mutation des transformateurs d'Entrevaux (non déclenché) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 2.7 | 80.2 | 23.4
ENVAL | ENVAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 699942.6 | 6518399.5 | 1.6 | 1.8 | 5.90 | 3.0 | 1.8 | 9.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 8.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.3 | 12.9 | 29.2
ENVER | ENVERMEU | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 574621.5 | 6980352.5 | 30.2 | 88.2 | 3.10 | 95.2 | 88.2 | 121.5 |  | 17.44 k€/MW |  | 12.7 | 15.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 5.8 | 20.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 13.2 | 52.0 | 5.4
EPER5 | EPERNON | CENTRE | 112% | 603054.9 | 6833206.0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 2.1 | 10.2 | 11.0 | 2023-11-13 : +6 MW depuis EURE-ET-LOIR ¦ 2024-06-01 : +4 MW depuis POIRIER | 69.04 k€/MW |  | 6.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 11.4 | 12.2 | 65.2
EPERN | EPERNAY | GRAND-EST | 103% | 770306.9 | 6883860.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 28/12/2023 : -2.2 MW.. 18/11/2024 : +0.48 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 128.0 |  | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 135.7
EPIER | EPIERRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 956999.5 | 6487990.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
EPIN5 | EPINAY | ILE DE FRANCE | 94% | 664296.25 | 6843057.0 | 1.5 | 0.4 | 0.50 | 4.8 | 0.4 | 2.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 2.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 19.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 157.4
EPIN6 | EPINAY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 406687.5 | 6825351.5 | 0.6 | 1.2 | 2.20 | 5.8 | 1.7 | 4.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.0 | 2.4 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.2 | 7.0 | 11.6
EPINA | EPINAC | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 814380.4 | 6654131.0 | 2.3 | 6.5 | 9.20 | 25.1 | 6.5 | 18.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -16 MW . Notifié le 25/03/2025 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.7 | 50.2 | 10.9
EPINE | EPINETTE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 703195.5 | 7049559.0 | 1.8 | 1.2 | 1.10 | 5.6 | 1.2 | 4.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 3.7 |  | 0.0 |  | 160.0 |  | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 165.8
ERASM | ERASME | ILE DE FRANCE | 94% | 651935.44 | 6860483.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 350.0 |  | 9.0 | 12.3 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 362.2
ERNEE | ERNEE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 408932.44 | 6806103.5 | 1.5 | 4.2 | 0.00 | 19.3 | 4.4 | 4.0 | 2024-09-09 : +2 MW depuis VILLAINES-LA-JUHEL ¦ 2024-11-13 : +1 MW depuis CROQUELOUP | 45.54 k€/MW |  | 3.4 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.9 | 7.8 | 51.0
ERQUY | ERQUY | BRETAGNE | 129% | 298274.88 | 6847196.0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 2.6 | 1.2 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.6 | 4.7 | 39.6
ERRON | ERRONDENIA | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 314288.2 | 6262984.5 | 1.2 | 0.2 | 2.20 | 1.7 | 0.2 | 3.6 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 43.0
ERROU | ERROUVILLE | GRAND-EST | 103% | 910421.1 | 6927479.5 | 7.7 | 1.4 | 0 | 36.7 | 1.4 | 8.0 | 28/12/2023 : +4.9 MW.. 18/11/2024 : +0.57 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.4 | 8.0 | 4.7
ERSTE | ERSTEIN | GRAND-EST | 103% | 1042595.1 | 6824078.5 | 4.8 | 1.0 | 0 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 42.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | -3.0 | 1.0 | 5.0 | 36.1
ESCAI | ESCAILLON (L ) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 935469.7 | 6230154.5 | 2.2 | 0.1 | 17.70 | 28.4 | 0.2 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 19.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 20.1 | 90.5
ESCAR | L ESCARELLE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 941421.8 | 6258467.5 | 1.8 | 0.9 | 63.30 | 30.0 | 1.1 | 66.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.6 | 46.0 | Construction d'une liaison 63 kV entre les postes Le Castellet et Signes (non déclenché) |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.1 | 66.2 | 12.5
ESCO2 | ESCOULOUBRE II | OCCITANIE | 49% | 629502.5 | 6179485.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (Etat initial) |  | <= 0.0MW
ESCOU | ESCOULOUBRE | OCCITANIE | 49% | 629264.7 | 6179717.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (Etat initial) |  | <= 0.0MW
ESPAG | ESPAGNOUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 943388.5 | 6536782.0 | 1.2 | 0.2 | 5.20 | 1.9 | 0.2 | 6.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 6.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 60.9
ESPER | ESPERAZA | OCCITANIE | 49% | 634655.2 | 6204339.0 | 1.5 | 12.6 | 6.90 | 32.4 | 12.9 | 21.0 | TRF 10 MW vers le poste de Hautes-Corbières / 27/01 : -15 vers Hautes Corbieres-01/2025 -16MW vers LERE | 82.42 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (Etat initial) et renforcement au poste d'Esperaza |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 7.0 | 21.3 | 4.4
ESPO5 | ESPONDEILHAN | OCCITANIE | 49% | 720332.94 | 6260490.0 | 3.1 | 6.2 | 21.70 | 17.9 | 11.2 | 31.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.3 | 15.5 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 11.2 | 36.0 | 15.8
ESSA5 | ESSARTS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 376113.97 | 6637720.5 | 1.7 | 3.5 | 1.80 | 19.0 | 4.8 | 7.0 | 2024-11-13 : +1 MW depuis FREIGNE | 45.54 k€/MW |  | 3.4 | 3.1 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 14.8 | 18.3 | 45.8
ESSAR | ESSARS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 676305.8 | 7048766.0 | 1.1 | 0.9 | 30.60 | 3.3 | 0.9 | 32.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 31.6 |  |  | > 15.0MW | 128.0 |  | 4.0 | 11.4 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 24.1 | 55.9 | 108.6
ESSER | ESSERT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 988181.3 | 6733298.0 | 0.8 | 0.2 | 0.90 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | Transfert(s) de capacité : -23.1 MW le 12/05/2023 | 73.5 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 25.0 | 108.5
ESSEY | ESSEY-LES-NANCY | GRAND-EST | 103% | 938400.75 | 6850448.0 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 1.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 72.2
ESSON | ESSONNES | ILE DE FRANCE | 94% | 660053.44 | 6834682.5 | 0.8 | 0.0 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 120.8
ESTAI | ESTAIRES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 680801.9 | 7061017.5 | 3.0 | 3.0 | 24.00 | 10.4 | 3.0 | 30.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.9 | 26.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 68.2
ESTAQ | L'ESTAQUE (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 888513.94 | 6254416.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
ESTR5 | ESTREES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 675279.25 | 6925770.0 | 0.3 | 0.6 | 3.10 | 7.9 | 0.6 | 4.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 4.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | Extension d'une rame HTA et adaptation du contrÃ´le commande. | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 63.5
ESTR6 | ESTREUX | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 743422.94 | 7029253.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
ESTRE | ESTRESSIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 844767.25 | 6495282.0 | 1.7 | 1.3 | 3.80 | 8.7 | 1.3 | 6.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 1.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 7.1 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 6.8 | 107.6
ESTVI | EST VIENNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 538600.8 | 6596788.0 | 0.0 | 0.0 | 174.00 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 04/07/2024 : -2 MW vers ORANGERIE (L) | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 400/90/20 kV d'EST-VIENNE | [9 empty] | 49.0 |  | 65.0 | 80.0
ETAB5 | ETABLES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 418645.8 | 6420886.0 | 0.2 | 0.0 | 0.90 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 80.9
ETAI5 | ETAIN | GRAND-EST | 103% | 893611.6 | 6902813.5 | 0.9 | 7.2 | 0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 28/12/2023 : +0.1 MW.. 18/11/2024 : +0.42 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.2 | 12.0 | 0.0
ETAN5 | L'ETANG (VERNEUIL) | ILE DE FRANCE | 94% | 686180.06 | 6838186.0 | 1.8 | 5.1 | 0.00 | 2.4 | 5.1 | 6.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 6.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.1 | 6.5 | 38.0
ETANG | L'ETANG (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 875749.06 | 6269779.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
ETAUL | ETAULIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420148.72 | 6464091.5 | 5.2 | 4.9 | 0.00 | 21.5 | 4.9 | 9.2 | 02/08/2024 : -2 MW vers ST-ANDRE-DE-CUBZAC | 90.84 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.9 | 11.2 | 19.1
ETIVA | ETIVAL | GRAND-EST | 103% | 986550.75 | 6815777.0 | 1.1 | 13.1 | 0 | 4.3 | 13.1 | 14.4 | 18/11/2024 : -7.61 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 8.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 14.4 | 23.3 | 57.8
ETREP | ETREPAGNY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 600814.5 | 6912308.0 | 2.6 | 30.9 | 10.50 | 14.0 | 30.9 | 44.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 16.7 | 28.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 5.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 30.9 | 44.6 | 52.8
ETUPE | ETUPES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 989510.9 | 6718927.0 | 1.8 | 2.3 | 0.00 | 36.3 | 2.4 | 1.2 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -19 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.6 | 21.3 | 66.5
EURO2 | EUROPORT 2 | GRAND-EST | 103% | 783205.2 | 6843800.5 | 0.0 | 47.6 | 0 | 0.0 | 47.6 | 15.6 | 18/11/2024 : -56.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 72.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 90/20 kV - 72 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  |  |  |  | 90.0 |  | 0.0 | 47.6 | 70.6 | 0.0
EUROP | EUROPORT (AEROPORT PARIS CHAMPAGNE) | GRAND-EST | 103% | 788273.8 | 6852759.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 116.0 | 3.3 | 12.3 | 28/12/2023 : +11.6 MW.. 18/11/2024 : +0.71 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.2 | 0.1 | EI schéma GE: raccordement d'un transformateur 90/20 kV - 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.3 | 6.5 | 0.0
EVIAN | EVIAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 974617.25 | 6594657.5 | 1.5 | 0.0 | 3.80 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 5.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.5 | 7.8 | 40.3
EVREU | EVREUX | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 566917.8 | 6881599.0 | 1.1 | 1.2 | 3.70 | 7.7 | 1.2 | 6.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.9 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 13.5 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.5 | 4.2 | 141.7
EVRO1 | EVRON 1 | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 448492.66 | 6788064.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
EVRO2 | EVRON 2 | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 446112.4 | 6789658.0 | 1.7 | 4.8 | 0.00 | 13.8 | 5.7 | 6.0 | 2024-09-09 : +1 MW depuis VILLAINES-LA-JUHEL | 45.54 k€/MW |  | 4.1 | 0.4 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.7 | 6.9 | 62.4
EXCID | EXCIDEUIL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 546829.6 | 6471948.5 | 9.0 | 47.1 | 0.00 | 30.4 | 47.1 | 53.1 | 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis MANOIRE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis MANOIRE | 90.84 k€/MW |  | 8.7 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV EXCIDEUL-LESPARAT | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 47.1 | 53.1 | 0.0
EYBEN | EYBENS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 916354.06 | 6454301.5 | 1.2 | 0.2 | 3.70 | 1.9 | 0.2 | 5.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 4.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 5.1 | 43.9
EYGLI | EYGLIERS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 989211.1 | 6403632.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW
EYRE5 | EYREIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 614128.1 | 6471658.0 | 0.7 | 1.6 | 0.80 | 59.3 | 1.6 | 3.1 | 03/05/2024 : +2 MW depuis USSEL | 90.84 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.3 | 21.0 | 89.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 12.4
F.ALL | FOUX D ALLOS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 985605.4 | 6359211.5 | 0.1 | 0.5 | 9.40 | 0.4 | 0.5 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 10.0 | 42.2
F.AMP | FOX-AMPHOUX (Ex HAUT-VAR) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 947515.8 | 6281994.0 | 0.0 | 85.0 | 75.00 | 0.0 | 85.0 | 160.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | [11 empty] | 0.1 | 0.0 | 75.0 | 0.0
F.AUB | FLEURY-LES-AUBRAIS | CENTRE | 112% | 620088.0 | 6761257.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2024-07-01 : +0.5 MW depuis BELNEUF | 69.04 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 74.6
F.BER | LA FERTE-BERNARD | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 524581.9 | 6791186.5 | 0.4 | 2.7 | 7.90 | 3.0 | 2.7 | 11.0 | 2024-09-09 : +2 MW depuis ARNAGE | 45.54 k€/MW |  | 2.4 | 0.6 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.9 | 12.2 | 71.2
F.CHA | FERE-CHAMPENOISE | GRAND-EST | 103% | 774223.4 | 6852366.5 | 7.8 | 53.4 | 0 | 118.9 | 53.4 | 58.6 | 18/11/2024 : +52.06 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.4 | 11.3 | 0.0
F.COM | FONTENAY-LE-COMTE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 410084.66 | 6602178.0 | 4.3 | 13.6 | 0.10 | 74.3 | 14.5 | 18.0 | 2024-09-09 : +2 MW depuis CHATAIGNERAIE (LA) ¦ 2024-11-13 : +7 MW depuis CHATAIGNERAIE (LA) | 45.54 k€/MW |  | 8.4 | 2.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 14.5 | 18.9 | 0.0
F.EAU | FORGES-LES-EAUX | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 593065.3 | 6947229.0 | 7.8 | 30.8 | 15.40 | 20.2 | 30.8 | 54.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.0 | 6.2 | Ajout d'un transformateur 225/90 kV au poste de Blocaux + raccordement du poste de Forges-les-Eaux | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 30.8 | 19.0 | 0.0
F.ETO | FONTAINE-ETOUPEFOUR | BASSE-NORMANDIE | 128% | 447944.0 | 6899475.0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.6 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | Cr¿ation du poste source de Fontaine Etoupefour | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 90.0 | Création d'un poste source 90/20 kV | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 72.6
F.FRA | FOND-DE-FRANCE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 941022.75 | 6469186.0 | 0.0 | 6.2 | 3.90 | 0.0 | 6.2 | 10.1 | Trsfrt +10 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 10.1 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 5.0 |  | 1.0 | 1.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.2 | 10.1 | 0.0
F.FRE | FAUX FRESNAY | GRAND-EST | 103% | 771912.94 | 6839299.0 | 0.0 | 140.6 | 0 | 0.0 | 140.6 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | [7 empty] | 0.0 |  | 0.0 | 0.0
F.GAL | FONTAINE GALUCHE | GRAND-EST | 103% | 771832.94 | 6838886.5 | 0.0 | 10.2 | 0 | 91.9 | 10.2 | 3.8 | 28/12/2023 : +3.8 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 3.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.2 | 3.8 | 6.1
F.IRA | FONT D'IRAC | OCCITANIE | 49% | 843006.56 | 6317790.0 | 3.2 | 3.8 | 2.00 | 20.7 | 3.8 | 9.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.0 | 1.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.8 | 9.0 | 57.0
F.JOU | LA FERTE-SOUS-JOUARRE | ILE DE FRANCE | 94% | 710075.25 | 6872313.0 | 2.6 | 2.3 | 0.00 | 3.2 | 2.3 | 3.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.9 | 3.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 73.8
F.MAN | FOURMANOIR | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 768794.5 | 7000751.0 | 0.5 | 0.5 | 18.90 | 0.9 | 0.5 | 19.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 19.4 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.5 | 19.9 | 37.9
F.MON | FAUX-LA-MONTAGNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 617267.6 | 6519029.0 | 0.4 | 7.0 | 2.00 | 14.6 | 7.0 | 9.4 | 30/08/2024 : -10 MW vers VEYTISOU | 90.84 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 15.0 |  | 1.0 | 0.9 | 21.0 | 90.0 | Renforcement d'un transformateur de 15 MVA en 36 MVA | 0.0 | 7.0 | 19.4 | 0.0
F.VER | FIRMINY-VERT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 800540.4 | 6476343.0 | 1.3 | 0.4 | 4.60 | 2.7 | 0.4 | 6.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 6.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 6.3 | 36.3
FABIA | FABIAN | OCCITANIE | 49% | 473141.8 | 6191593.5 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Travaux de création du poste d’AURE (Etat inital) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0
FACTU | FACTURE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 385071.28 | 6401082.0 | 6.0 | 2.8 | 4.20 | 41.8 | 2.8 | 13.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.8 | 13.0 | 37.0
FAIDH | FAIDHERBE | ILE DE FRANCE | 94% | 654684.5 | 6861597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 16.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 156.1
FALLO | FALLOU | ILE DE FRANCE | 94% | 645913.8 | 6871125.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
FAMA5 | FAMARS2 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 730158.8 | 7007284.5 | 0.0 | 0.0 | 70.00 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 56.0 | Raccordement d'un transformateur 225/20kV au poste du S3REnR des HdF de Famars 2. | 0.0
FAMAR | FAMARS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 736058.5 | 7023853.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 99.7 | 17.2 | 3.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 1.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 17.2 | 18.2 | 3.2
FANAU | FANAUDES | ILE DE FRANCE | 94% | 649003.44 | 6876115.5 | 1.4 | 0.0 | 0.00 | 1.8 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 350.0 |  | 7.0 | 27.8 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 373.0
FARRA | FARRADIERE (LA) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 401140.62 | 6548041.0 | 0.0 | 70.0 | 0.00 | 0.0 | 603.6 | 70.0 | 10/10/2024 : +15 MW depuis ARCHINGEAY ¦ 10/10/2024 : +55 MW depuis CHARENTE MARITIME NORD | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
FAUGE | FAUGERES | OCCITANIE | 49% | 714159.9 | 6273330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
FAVAR | FAVARY | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 910566.94 | 6267666.0 | 2.3 | 2.1 | 27.60 | 14.1 | 2.3 | 32.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.5 | 30.3 |  | 0.0 |  | 70.0 |  | 1.0 | 5.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.3 | 32.2 | 59.1
FAVER | FAVERGES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 956052.44 | 6522264.0 | 1.8 | 1.3 | 12.40 | 5.1 | 1.3 | 15.5 | Trsfrt -2 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 15.4 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 15.5 | 71.9
FAYMO | FAYMOREAU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 422508.2 | 6611723.0 | 25.0 | 9.2 | 17.80 | 31.0 | 10.0 | 52.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.0 | 6.4 | Renouvellement liaison 90 kV FAYMOREAU - FONTENAY-LE-COMTE |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.7 | 20.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.5 | 52.7 | 31.2 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 20.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 |  | 0.0 | 0.0
FECAM | FECAMP | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 512437.8 | 6964787.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 19.3 | 2.0 | 6.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.4 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.2 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 94.9
FEIGN | FEIGNES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 765799.56 | 7021457.5 | 0.6 | 0.0 | 14.70 | 11.5 | 0.0 | 15.3 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 15.1 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.2 | 16.5 | 64.0
FER.E | FERE CHAMPENOISE EST | GRAND-EST | 103% | 775395.2 | 6850190.5 | 0.0 | 46.0 | 0 | 0.0 | 46.0 | 49.8 | 28/12/2023 : +5 MW.. 18/11/2024 : -22.2 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 26.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 90/20 kV - 72 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  |  |  |  | 90.0 |  | 0.0 | 46.0 | 72.0 | 0.0
FER.O | FERE CHAMPENOISE OUEST | GRAND-EST | 103% | 764395.25 | 6847010.5 | 0.0 | 68.4 | 0 | 0.0 | 68.4 | 62.2 | 18/11/2024 : -9.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 72.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 90/20 kV - 72 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  |  |  |  | 90.0 |  | 0.0 | 68.4 | 158.0 | 0.0
FERE | FERE-EN-TARDENOIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 737374.5 | 6899535.5 | 0.3 | 0.6 | 78.60 | 6.2 | 1.2 | 79.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 79.1 | Travaux de modification du raccordement du poste de Fere. Creation d'une liaison souterraine et ajout d'un transformateur 63/20kV au poste. |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 80.1 | 35.7
FEROU | FEROUGE | OCCITANIE | 49% | 579205.1 | 6425456.5 | 2.7 | 33.9 | 5.40 | 37.8 | 34.4 | 42.0 | 10/2023 : -16MW vers ST CHELY trf : mutation TFO 20 à 36MVA-7/2024:+4MW de CAHORS +5MW de DEGAGNAC +7MW de CASTELSARRAIN | 82.42 k€/MW |  | 5.9 | 21.1 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 34.4 | 38.4 | 0.0
FERR5 | FERRIERE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 523313.5 | 6864623.5 | 3.3 | 11.7 | 0 | 16.3 | 11.7 | 4.4 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.5 | 2.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 11.7 | 40.6 | 0.0
FERRA | LA FERRANDE | CENTRE | 112% | 550100.0 | 6616453.0 | 4.5 | 174.3 | 0 | 18.7 | 174.5 | 74.0 | 2023-08-21 : +19 MW depuis INDRE ¦ 2023-11-13 : +19 MW depuis MOUSSEAUX | 69.04 k€/MW |  | 6.0 | 19.0 | Renouvellement des lignes 90kV CHAUVIGNY-LA FERRANDE-JAUMES-MONTMORILLON et remplacement d’un AT 400/225 kV au poste d'EGUZON |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 124.5 | 103.2 | 0.0
FESC | LE FESC | OCCITANIE | 49% | 783401.3 | 6345213.0 | 0.4 | 1.6 | 5.00 | 7.1 | 1.6 | 7.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.8 | 1.6 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.1 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 14.8 | 20.2 | 20.2
FESSE | FESSENHEIM | GRAND-EST | 103% | 1041046.7 | 6767025.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
FEUIL | FEUILLANE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 854289.9 | 6263709.5 | 0.9 | 351.7 | 73.40 | 52.5 | 355.9 | 426.0 | Transfert de 230 MW : DARSE + 80 MW. MRGUE + 40 MW. RASSU + 47 MW. P.BOU + 30 MW. P.PUI + 3 MW. LAVER + 20 MW. MEDE + 10 MW | 76.89 k€/MW |  | 0.5 | 195.4 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Création d'un poste source 2X80 MVA | 0.0 | 5.9 | 80.2 | 16.4
FEURS | FEURS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 796134.4 | 6515516.0 | 3.8 | 5.7 | 0.00 | 9.0 | 5.7 | 8.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.1 | 6.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.7 | 8.8 | 55.7
FIGEA | FIGEAC | OCCITANIE | 49% | 623029.25 | 6390064.0 | 2.9 | 7.3 | 0.00 | 17.5 | 7.5 | 7.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 6.2 | 0.5 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.5 | 7.2 | 54.3
FINHA | FINHAN | OCCITANIE | 49% | 558906.8 | 6313645.5 | 2.7 | 21.3 | 14.00 | 48.6 | 43.0 | 38.0 | 7/2024: -4MW vers BEAUMONT-de LOMAGNE-1/25: -1MW vers BEAUMONT-de LOMAGNE | 82.42 k€/MW |  | 8.5 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la ligne 63 kV Finhan-Lesquive (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 43.0 | 59.8 | 0.0
FINS | LES FINS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 975994.44 | 6671384.5 | 3.7 | 1.7 | 0.00 | 7.3 | 1.7 | 3.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -7 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 67.9
FIRMI | FIRMINELLES | OCCITANIE | 49% | 823631.25 | 6300518.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
FISME | FISMES | GRAND-EST | 103% | 750252.8 | 6912014.0 | 1.6 | 4.4 | 0 | 15.4 | 4.4 | 5.2 | 28/12/2023 : +0.8 MW.. 18/11/2024 : +1.41 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.4 | 4.5 | 25.9
FLACE | FLACE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 841359.3 | 6582163.5 | 4.2 | 11.1 | 0.00 | 6.5 | 11.1 | 11.9 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +1.7 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 7.7 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.1 | 10.0 | 94.0
FLAMI | FLAMINA | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 710281.56 | 6523740.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
FLAND | FLANDRE | ILE DE FRANCE | 94% | 654342.44 | 6865707.0 | 0.1 | 0.0 | 0.90 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 12.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 152.5
FLEAC | FLEAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 473444.16 | 6515224.0 | 0.0 | 237.4 | 0.00 | 0.0 | 237.4 | 237.4 | 13/05/2024 : +10 MW depuis MONTENDRE ¦ 13/05/2024 : +10 MW depuis BARBEZIEUX ¦ 13/06/2024 : +34.4 MW depuis CŒUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
FLECH | LA FLECHE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 468156.16 | 6738076.5 | 1.6 | 10.2 | 12.20 | 9.9 | 25.5 | 24.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 8.3 | 14.4 |  |  | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 8.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 25.5 | 39.3 | 34.2
FLERS | FLERS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 438875.2 | 6854386.0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 6.6 | 7.4 | 8.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 13.1 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.9 | 37.1 | 137.4
FLEU5 | FLEURANCE | OCCITANIE | 49% | 511076.03 | 6309838.0 | 1.8 | 11.5 | 0.00 | 32.6 | 13.0 | 13.0 | 08/2023 : -6MW vers LECTOURE | 82.42 k€/MW |  | 8.1 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 3.9 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 18.3
FLEVI | FLEVILLE | GRAND-EST | 103% | 842832.5 | 6914838.5 | 3.8 | 2.2 | 0 | 15.4 | 2.7 | 3.9 | 28/12/2023 : +0.7 MW.. 18/11/2024 : +0.74 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.8 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 4.8 | 0.0
FLEYR | FLEYRIAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 870254.4 | 6572689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
FLOIN | FLOING | GRAND-EST | 103% | 839603.75 | 6960081.0 | 1.6 | 63.7 | 0 | 4.9 | 63.7 | 63.0 | 28/12/2023 : +44.7 MW + raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA. 18/11/2024 : +1.33 MW | 84.34 k€/MW | Non | 35.3 | 0.0 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 63.7 | 63.2 | 5.2
FLOIR | FLOIRAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 421539.44 | 6419844.5 | 2.4 | 0.3 | 0.00 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 7.0 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 95.2
FLORE | FLORENSAC | OCCITANIE | 49% | 736641.1 | 6253687.0 | 2.3 | 2.7 | 5.00 | 16.4 | 2.8 | 10.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.4 | 4.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 5.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.8 | 10.1 | 9.6
FOCH | FOCH | ILE DE FRANCE | 94% | 646842.0 | 6863875.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 11.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 151.9
FOIX | FOIX | OCCITANIE | 49% | 586625.1 | 6207804.5 | 1.4 | 4.0 | 0.00 | 12.5 | 4.3 | 3.0 | 9/2024: -3MW vers LAVELANET - 10/24 : -4MW vers HOSPITALET-10/24 : trf -5MW adaptation | 82.42 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 3.2 | 44.5
FOLIE | FOLIES | ILE DE FRANCE | 94% | 651906.3 | 6863798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 380.0 |  | 9.0 | 9.5 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 389.5
FONCL | FONCLARE | OCCITANIE | 49% | 682905.06 | 6266461.0 | 0.8 | 1.1 | 5.10 | 6.5 | 1.1 | 7.0 | 13/09/24 -1 MW depuis LACABAREDE | 82.42 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | réhabilitation 63 kV Fonclare - Cazedarne - St Vincent (état initial) |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 7.0 | 15.1
FONDA | FONDAMENTE | OCCITANIE | 49% | 711351.0 | 6303265.0 | 0.0 | 0.5 | 21.50 | 41.8 | 4.5 | 22.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | Travaux de réhabilitation des lignes AGUESSAC – SEVERAC. LAURAS – MILLAU. LAURAS – ST VICTOR et LAURAS – FONDAMENTE (Etat initial) et création du poste 225 kV de LAURAS | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.1 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 4.5 | 26.0 | 25.8
FONDE | FONDETTES | CENTRE | 112% | 520821.0 | 6703464.0 | 1.7 | 25.1 | 0 | 1.8 | 34.6 | 26.0 | 2023-08-21 : +24 MW depuis INDRE-ET-LOIRE ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis PELOUSE (LA) | 69.04 k€/MW |  | 0.6 | 24.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.2 | 21.0 | 89.0 | Création d'un poste source | 0.0 | 34.6 | 36.0 | 3.8
FONT | LA FONT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 736412.5 | 6562224.0 | 0.0 | 40.0 | 0.00 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | Trsf de +40 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
FORBA | FORBACH | GRAND-EST | 103% | 982945.6 | 6904796.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 7.5 | 0.9 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.39 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 63.4
FORMI | FORMIGUERES | OCCITANIE | 49% | 626822.25 | 6167682.0 | 0.1 | 0.1 | 5.80 | 1.4 | 0.3 | 6.0 | 24/01/25 : -10 vers Hautes Corbières | 82.42 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | Renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (état initial) et remplacement transformateurs Baixas |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 41.6
FORTA | LA FORTAIE | CENTRE | 112% | 691192.8 | 6711318.5 | 3.8 | 5.1 | 0 | 10.5 | 5.2 | 8.0 | 2023-11-13 : +4 MW depuis SANCERRE ¦ 2024-02-22 : +3 MW depuis AUBIGNY | 69.04 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.2 | 8.1 | 28.0
FOSSE | FOSSES (LES) | ILE DE FRANCE | 94% | 708110.25 | 6854415.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
FOUCA | LA FOUCAUDIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 491248.22 | 6770716.0 | 0.3 | 0.6 | 10.10 | 7.7 | 0.6 | 11.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.6 | 10.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.6 | 11.0 | 69.4
FOUG5 | FOUGEROLLES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 953558.7 | 6759049.0 | 1.8 | 1.7 | 0.00 | 4.1 | 1.7 | 2.9 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +0.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 69.6
FOUGE | FOUGERES | BRETAGNE | 129% | 390474.28 | 6815792.5 | 6.9 | 6.3 | 0 | 10.4 | 6.3 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 5.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 7.6 | 10.3 | 61.3
FOUL5 | FOULONNIERE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 569663.75 | 6901519.5 | 4.0 | 1.6 | 2.40 | 4.6 | 1.6 | 8.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.0 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 96.0 |  | 3.0 | 10.1 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.8 | 5.2 | 88.1
FOURA | FOURAUDERIE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 518810.0 | 6741056.0 | 0.8 | 2.0 | 71.20 | 6.2 | 2.2 | 74.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.5 | 71.8 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.2 | 74.2 | 27.9
FOURM | FOURMIES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 776308.9 | 6992006.0 | 0.5 | 0.6 | 11.80 | 2.3 | 0.6 | 12.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 12.3 |  |  | <= 0.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 12.9 | 115.2
FOUSC | FOUSCAIS | OCCITANIE | 49% | 737294.1 | 6280122.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
FOYAU | FOYAUX | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 774745.2 | 7021096.5 | 1.2 | 0.7 | 20.70 | 10.3 | 9.7 | 22.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 21.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 14.7 | 36.6 | 91.5
FRASN | FRASNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 940964.0 | 6645700.0 | 0.0 | 0.5 | 0.70 | 1.3 | 27.6 | 1.2 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +1.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 8.5 | 27.6 | 36.0 | 22.4
FREIG | FREIGNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 395166.6 | 6725084.0 | 1.2 | 27.7 | 0.00 | 72.4 | 32.6 | 27.5 | 2024-09-09 : -2 MW vers RIAILLE. -1.5 MW vers STE-PAZANNE. -1 MW vers DERVAL. -1 MW vers POUZAUGE. -1 MW vers LUCON. -1 MW vers DERVAL ¦ 2024-11-13 : -1 MW vers POUZAUGES. -1 MW vers ESSARTS | 45.54 k€/MW |  | 6.5 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 90.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 32.6 | 30.4 | 0.0
FREJO | FREJORGUES | OCCITANIE | 49% | 775838.6 | 6275281.0 | 2.2 | 3.0 | 2.80 | 11.1 | 3.0 | 8.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.3 | 6.9 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 103.5
FREJU | FREJUS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1002193.4 | 6266977.0 | 2.9 | 2.5 | 13.60 | 7.6 | 2.5 | 19.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.8 | 17.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 15.4 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 2.5 | 19.0 | 345.3
FREN5 | FRENECOURT (SNCF) | BASSE-NORMANDIE | 128% | 459707.84 | 6900123.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
FRENE | FRENEY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 984535.2 | 6461597.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
FRESN | FRESNAY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 479144.75 | 6804121.0 | 0.9 | 22.7 | 50.40 | 17.1 | 23.4 | 74.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.7 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. LS 90 kV LASSAY - MAYENNE |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 23.4 | 56.7 | 0.0
FREVE | FREVENT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 649367.56 | 7019526.0 | 0.7 | 2.1 | 1.90 | 48.0 | 2.2 | 4.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.5 | 0.7 |  |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 61.0 |  | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.2 | 4.8 | 13.8
FROGE | FROGES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 928696.25 | 6467134.5 | 3.6 | 9.3 | 1.10 | 27.5 | 9.3 | 14.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 13.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 87.7
FRON2 | FRONCLES 2 | GRAND-EST | 103% | 858601.8 | 6800420.5 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.1 | 80.0 | 18/11/2024 : -80 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 160.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 160 MVA et installation d'un moyen de compensation selfique | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0
FRONC | FRONCLES | GRAND-EST | 103% | 859373.44 | 6801520.5 | 4.0 | 71.7 | 0 | 88.9 | 71.7 | 74.8 | 28/12/2023 : -16 MW.. 18/11/2024 : +16.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 7.0 | 0.0 | EI schéma GE: raccordement d'un transformateur 90/20 kV - 36 MVA. Schéma GE: Renforcement de la transformation 225/63 kV et renforcement des liaisons à 63 kV Ailleville - Froncles et Froncles - Joinville | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.7 | 25.2 | 0.1
FROUA | FROUARD | GRAND-EST | 103% | 930429.25 | 6856748.0 | 0.5 | 23.3 | 0 | 9.6 | 23.3 | 1.4 | 18/11/2024 : -1.1 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 23.3 | 23.5 | 44.1
FRUGE | FRUGES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 636579.3 | 7044646.5 | 0.0 | 0.0 | 204.60 | 115.2 | 11.0 | 204.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 156.4 | Nouveau transformateur 400/90kV au poste de Fruges. Travaux d'extension du poste et préparation de l'alimentation des deux nouveaux postes sources Enedis. |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.8 | 11.0 | 11.0 | 108.4
FTAI8 | LES FONTAINES (REGIE DE DREUX) | CENTRE | 112% | 580935.0 | 6850578.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
FTAN | FONTAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1065126.1 | 6333413.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
FTENI | FONTENILLES | OCCITANIE | 49% | 554412.56 | 6275653.0 | 4.1 | 3.0 | 35.90 | 25.1 | 3.1 | 43.0 | 3/25: -6MW vers PRE GRAND | 82.42 k€/MW |  | 1.3 | 37.3 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.1 | 43.1 | 40.8
FTGIE | FONTGIEVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 705574.25 | 6520355.0 | 0.3 | 0.0 | 2.30 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | Trsf de -2.8MW le 18/07/2022. Trsf de -5 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 7.6 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 80.9
FTOY | FONTOY | GRAND-EST | 103% | 916542.4 | 6921275.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 22.0 | 0.3 | 1.4 | 18/11/2024 : -1.1 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 2.1 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 14.8
FTPIN | FONTPINQUET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 519512.78 | 6457538.5 | 1.1 | 12.3 | 0.00 | 2.1 | 12.3 | 1.5 | 29/03/2024 : -1 MW vers MARSAC | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 12.3 | 13.5 | 64.4
FUSTE | FUSTEL | GRAND-EST | 103% | 1050361.0 | 6841133.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.2 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 51.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 51.6
G.BAN | GIVORS-BANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 838963.9 | 6498912.5 | 7.5 | 5.1 | 17.70 | 11.5 | 5.1 | 30.3 | Transfert de -8MW le 29/08/23 | 41.55 k€/MW |  | 1.4 | 23.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.1 | 30.3 | 105.2
G.CAI | GROS-CAILLOU | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 724148.25 | 7024363.5 | 1.2 | 0.5 | 19.50 | 33.1 | 0.5 | 21.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 20.0 | Mutation d'un TFO 225/20kV 40MVA en 2*40 Annulée /Création Transformateur 70 MW +1*1/2 rame (adaptation)/Transfert 11 soustraction du périmètre: annulation du Tr de 70 MVA | 0.0 | > 15.0MW | 140.0 |  | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.2 | 24.9 | 105.2
G.CER | GORGE DE LA CERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 617290.06 | 6430315.5 | 0.2 | 1.4 | 4.50 | 6.4 | 1.4 | 6.1 | 11/07/2022 : -24 MW vers LANDES DE GASCOGNE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 36.0 |  | 1.0 |  | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 0.0
G.CHE | GRAND-CHENE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 878981.6 | 6595960.0 | 3.9 | 3.6 | 0.00 | 6.1 | 3.6 | 2.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -8 MW et Notifié le 06/12/2024 : -5 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 63/20 KV | 0.0 | 3.6 | 15.0 | 32.2
G.CO6 | GRAND-COURBIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 855872.5 | 6436001.5 | 0.6 | 2.2 | 1.20 | 10.0 | 2.2 | 4.0 | Trsf de +1 MW le 30/09/24. Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 2.0 | Création et raccordement du poste de Grand Courbis |  |  | 40.0 |  | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 27.7
G.COE | GRAND-COEUR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 972242.6 | 6496717.0 | 0.4 | 2.0 | 2.00 | 11.7 | 2.0 | 4.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 4.4 | 29.9
G.COU | GRAND-COURONNE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 554107.7 | 6918559.0 | 0.2 | 0.5 | 0.30 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.5 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 74.1
G.GRE | GRAND-GRES | OCCITANIE | 49% | 815184.44 | 6303340.0 | 5.5 | 5.3 | 16.20 | 36.9 | 5.8 | 27.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.1 | 14.2 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.8 | 27.5 | 75.8
G.HAY | LA GRANDE-HAYE | BRETAGNE | 129% | 388912.0 | 6788596.0 | 1.0 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 73.7
G.ILE | GRANDE-ILE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 936573.1 | 6490239.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
G.LIE | GRAND LIEU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 350112.75 | 6671367.0 | 1.6 | 4.6 | 2.80 | 28.1 | 8.5 | 9.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.9 | 4.2 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.5 | 12.9 | 0.0
G.LUC | GRAND LUCE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 510237.56 | 6756455.5 | 0.8 | 1.9 | 88.30 | 4.5 | 2.0 | 91.0 | 2024-11-13 : -3 MW vers CONNERRE | 45.54 k€/MW |  | 1.9 | 88.7 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.0 | 91.1 | 14.8
G.LUS | GAY-LUSSAC | GRAND-EST | 103% | 1024392.0 | 6746865.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 75.8
G.MAR | GRANGES-STE-MARIE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 949769.25 | 6637737.5 | 2.2 | 1.8 | 0.00 | 4.6 | 1.8 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 39.6
G.MO5 | GRANDE-MOTTE | OCCITANIE | 49% | 787984.06 | 6274852.0 | 0.2 | 0.0 | 1.80 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 2.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 38.6
G.NOB | GRAND-NOBLE | OCCITANIE | 49% | 568332.7 | 6285190.5 | 1.6 | 7.8 | 7.60 | 4.6 | 7.8 | 17.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 7.8 | 15.6 | - | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.8 | 17.0 | 92.6
G.PAR | GRANDE-PAROISSE | ILE DE FRANCE | 94% | 695137.44 | 6809922.5 | 5.6 | 9.9 | 0.00 | 17.5 | 9.9 | 15.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.0 | 15.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 13.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 87.1
G.QUE | GRAND-QUEVILLY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 556450.4 | 6926198.5 | 0.1 | 0.0 | 0.90 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 7.7 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 145.4
G.SYN | GRANDE-SYNTHE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 649270.1 | 7102035.0 | 0.5 | 2.6 | 21.10 | 21.2 | 602.8 | 24.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 2.2 | 21.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.8 | 24.4 | 96.5
G.VER | GRAND-VERGER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 926763.8 | 6502039.5 | 2.0 | 1.2 | 4.90 | 12.2 | 1.2 | 8.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 8.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 8.1 | 87.3
G.VIO | GRANDS-VIOLETS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843570.5 | 6526322.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
GABIO | GABION | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 498862.7 | 6934911.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
GACE | GACE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 501512.0 | 6856897.0 | 12.8 | 4.4 | 0 | 13.4 | 4.4 | 15.4 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.7 | 0.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.4 | 28.0 | 15.1
GAEL | GAEL | BRETAGNE | 129% | 312420.3 | 6796204.5 | 22.0 | 6.6 | 0 | 35.0 | 6.6 | 18.0 | Transfert de +3 MW le 05/11/2020, transfert +11 MW 23/08/21, transfert +1 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 5.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.1 | 28.9 | 3.0
GAIL6 | GAILLON | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 579691.5 | 6897937.5 | 6.9 | 0.1 | 0.00 | 8.0 | 0.1 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 71.2
GAILL | GAILLAC | OCCITANIE | 49% | 610469.94 | 6312207.0 | 4.7 | 16.8 | 0.00 | 42.6 | 17.7 | 16.0 | 3/25: +3MW de MIOLLES | 82.42 k€/MW |  | 8.5 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.3 | 20.5 | 18.3
GALEJ | GALEJON (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 849873.7 | 6260640.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
GALER | GALERES | ILE DE FRANCE | 94% | 670841.6 | 6864692.0 | 1.0 | 0.0 | 0.30 | 1.4 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 260.0 |  | 6.0 | 13.9 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 264.5
GALOR | GALOREAUX | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 408870.0 | 6697103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
GAMBE | GAMBETTA | ILE DE FRANCE | 94% | 655921.4 | 6863269.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 16.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 156.0
GAMBS | GAMBSHEIM | GRAND-EST | 103% | 1061408.5 | 6853974.5 | 3.2 | 0.3 | 0 | 101.2 | 0.3 | 2.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 23.2 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 19.7
GAMPA | GAMPALOUP | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843593.9 | 6472320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GANGE | GANGES | OCCITANIE | 49% | 758114.1 | 6316567.0 | 1.5 | 0.7 | 15.80 | 4.0 | 0.8 | 18.0 | 16/01/24: trf 3 MW vers le poste de Madières | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 20.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.8 | 18.1 | 38.8
GANNA | GANNAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 715971.9 | 6555457.0 | 4.0 | 23.3 | 2.20 | 9.7 | 23.3 | 29.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 8.2 | 18.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 23.3 | 29.5 | 12.0
GANNE | GANNES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 658025.2 | 6942750.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
GANTE | GANTERIE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 542654.94 | 6922226.0 | 2.0 | 29.5 | 0.50 | 4.7 | 29.5 | 32.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 2.1 | 10.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 29.5 | 25.5 | 42.8
GAP | GAP | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 943993.44 | 6388799.5 | 2.9 | 6.3 | 18.80 | 13.1 | 6.4 | 28.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.6 | 28.3 | 60.9
GARCH | GARCHIZY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 706374.3 | 6658999.0 | 2.7 | 3.7 | 0.00 | 8.7 | 3.7 | 5.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.7 | 21.0 | 102.1
GARD7 | GARDE (LA) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 945850.0 | 6231523.5 | 3.4 | 2.4 | 134.20 | 15.8 | 2.4 | 140.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.9 | 140.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 420.0 |  | 4.0 | 14.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.4 | 140.0 | 414.3
GARD9 | LES GARDES | CENTRE | 112% | 521502.62 | 6669963.5 | 2.1 | 29.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 80.0 | 2024-07-01 : -1 MW vers CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-10-01 : -4 MW vers SORIGNY ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers SORIGNY | 69.04 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 | ! |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.6 | 21.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 29.1 | 31.0 | 0.0
GARDA | GARDANNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 899811.06 | 6265852.0 | 3.6 | 2.2 | 30.20 | 31.3 | 2.7 | 36.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 35.3 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 36.6 | 83.9
GARDI | GARDIOLE (COURNONTERRAL) | OCCITANIE | 49% | 761422.75 | 6270819.0 | 3.2 | 2.8 | 32.00 | 13.6 | 2.8 | 38.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 34.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.8 | 38.0 | 62.7
GAREI | GAREIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 406908.0 | 6332702.5 | 3.1 | 1.0 | 0.90 | 37.8 | 1.0 | 5.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | CANTEGRIT : Remplacement des trois transformateurs 225/63 kV de 100 MVA par des appareils de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0
GAREN | GARENNES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 621348.5 | 7096871.0 | 0.4 | 0.0 | 20.10 | 2.2 | 0.1 | 20.5 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 20.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.1 | 20.6 | 72.4
GARIB | GARIBALDI | ILE DE FRANCE | 94% | 648934.75 | 6861060.0 | 0.1 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 20.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 160.6
GARIE | GARIES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 408699.0 | 6419335.0 | 1.4 | 7.1 | 0.00 | 1.9 | 7.1 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 5.7 | 16.0 | 227.0 | Création d'un poste source 225/15 kV | 0.0 | 7.1 | 7.5 | 76.6
GAT.S | GATELLIER-SUD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 636277.75 | 6422277.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste de Gatellier Sud |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
GATEL | GATELLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 638590.4 | 6427742.5 | 3.9 | 28.7 | 0.00 | 37.5 | 29.8 | 32.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 8.6 | 0.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/90kV au poste de Gatellier | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.4 | 20.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 29.8 | 33.6 | 0.0
GATI5 | GATINAIS | CENTRE | 112% | 654198.0 | 6776675.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un 2ème transformateur 400/90 kV au poste de GATINAIS |  | > 15.0MW
GAUC5 | GAUCHY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 720478.4 | 6970366.0 | 0.7 | 1.4 | 1.10 | 88.2 | 1.4 | 3.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 2.3 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 30.2
GAUCH | LE GAUCHET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 581961.44 | 6461011.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
GAUDI | GAUDIERE(LA) | OCCITANIE | 49% | 673806.06 | 6238128.0 | 3.3 | 0.8 | 25.90 | 27.8 | 50.8 | 30.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 26.6 |  | 0.0 |  | 80.0 |  | 2.0 | 0.8 | 21.0 | 227.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.8 | 30.0 | 52.2
GAVOT | LAGAVOTTE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 890419.5 | 6256478.0 | 0.9 | 1.1 | 23.00 | 10.3 | 1.1 | 25.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.6 | 24.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 25.0 | 66.3
GAVRE | GAVRELLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 691868.5 | 7026534.0 | 47.2 | 139.8 | 0.00 | 116.5 | 236.4 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 47.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
GAZER | GAZERAN (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 609328.25 | 6836827.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
GEDRE | GEDRE | OCCITANIE | 49% | 455778.4 | 6191891.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
GELLA | GELLAINVILLE | CENTRE | 112% | 590892.9 | 6815245.5 | 20.0 | 0.0 | 0 | 22.2 | 13.0 | 13.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 |  | 15-20 | 90.0 |  |  |  |  | 49.8
GEN.P | GENISSIAT-POSTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 916829.3 | 6554494.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GENAS | GENAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 854762.3 | 6514857.0 | 3.7 | 1.4 | 1.30 | 5.7 | 1.4 | 6.4 | Transfert de -1MW le 12/09/22, Transfert de -1MW le 05/05/23 | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 4.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 6.4 | 71.2
GENAY | GENAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841006.3 | 6534946.5 | 2.5 | 0.7 | 5.40 | 12.5 | 0.7 | 8.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 7.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 9.8 | 64.8
GENET | GENET | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 399990.38 | 6681609.0 | 1.4 | 3.4 | 1.20 | 7.4 | 17.0 | 6.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.8 | 2.2 | ! |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 19.8
GENEU | GENEUILLE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 925784.8 | 6695440.0 | 2.6 | 8.7 | 0.00 | 6.8 | 8.7 | 9.2 | Transfert(s) de capacité : +0.5 MW le 13/01/2023. +0.1 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 1.2 MW et Notifié le 06/12/2024 : +2.1 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.3 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Gray - Gy - Geneuille | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.7 | 7.8 | 61.6
GENIT | GENITOY | ILE DE FRANCE | 94% | 680462.0 | 6859209.0 | 0.5 | 0.9 | 0.10 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.5 | 1.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 9.7 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 148.1
GENLI | GENLIS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 868715.44 | 6685288.0 | 1.2 | 1.9 | 0.00 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -18 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 20.0 | 37.7
GENTI | LA GENTILLE | OCCITANIE | 49% | 519529.12 | 6224497.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
GER | GER | BASSE-NORMANDIE | 128% | 421137.0 | 6849121.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste source de GER |  | > 15.0MW
GERAR | GERARDMER | GRAND-EST | 103% | 989687.9 | 6783230.0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.8 | 0.2 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.46 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 73.5
GERMI | GERMIGNY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 756338.5 | 6766433.0 | 1.8 | 14.4 | 0.00 | 3.0 | 18.8 | 5.0 | Transfert(s) de capacité : -10 MW le 13/01/2023 | 73.5 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.8 | 9.4 | 57.0
GERST | GERSTHEIM | GRAND-EST | 103% | 1049615.2 | 6821998.0 | 1.0 | 0.4 | 0 | 141.5 | 0.4 | 2.9 | 18/11/2024 : +2.12 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 18.5 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 17.1
GERVA | GERVANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843392.8 | 6447250.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GESVR | GESVRES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 354328.03 | 6701266.0 | 1.9 | 4.3 | 19.80 | 7.0 | 4.4 | 26.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.2 | 21.7 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.4 | 26.1 | 65.6
GEX | GEX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 935613.3 | 6585262.0 | 2.9 | 1.6 | 1.70 | 4.8 | 1.6 | 6.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.6 | 5.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 7.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.0 | 8.6 | 59.2
GIEN | GIEN | CENTRE | 112% | 671370.06 | 6733040.0 | 2.1 | 1.8 | 0 | 56.6 | 1.8 | 5.0 | 2023-08-21 : +1 MW depuis COULLONS ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis AUBIGNY ¦ 2024-10-01 : +2 MW depuis AUBIGNY | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.4 | 7.6 | 17.9
GIGNA | GIGNAC | OCCITANIE | 49% | 580372.6 | 6436426.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
GILLY | GILLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 959788.2 | 6511146.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GIMON | GIMONT | OCCITANIE | 49% | 528030.7 | 6282940.0 | 2.0 | 6.7 | 8.30 | 12.2 | 6.9 | 17.0 | 7/2024:-4MW vers NOILHAN | 82.42 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 24.0
GINES | GINESTOUS | OCCITANIE | 49% | 572312.4 | 6285078.5 | 1.3 | 1.3 | 0.40 | 5.1 | 1.3 | 3.0 | 04/2024 : +2MW de ST ALBAN | 82.42 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 9.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 82.5
GIROM | GIROMAGNY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 986895.8 | 6744091.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.4
GIROT | LA GIROTTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 984025.9 | 6523927.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GIVET | GIVET | GRAND-EST | 103% | 830316.3 | 7005356.0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.46 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 39.4
GIVOR | GIVORS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 839345.2 | 6498496.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GLACI | LA GLACIERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 414687.94 | 6421914.0 | 1.1 | 0.1 | 1.40 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.8 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 116.0
GLAND | GLANDON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 957605.4 | 6475637.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GLONV | GLONVILLE | GRAND-EST | 103% | 973762.25 | 6824514.5 | 3.1 | 1.2 | 0 | 6.6 | 1.2 | 5.7 | 18/11/2024 : -26.29 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 30.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.2 | 32.0 | 33.1
GOBEL | GOBELINS | ILE DE FRANCE | 94% | 652630.2 | 6859627.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 145.1
GODIN | GODIN | OCCITANIE | 49% | 638632.8 | 6382745.0 | 3.9 | 10.5 | 2.60 | 39.3 | 11.1 | 17.0 | 3/25: -11MW vers Bel-AIR | 82.42 k€/MW |  | 7.4 | 10.3 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.1 | 17.7 | 18.3
GOETZ | GOETZENBRUCK | GRAND-EST | 103% | 1019748.75 | 6884341.0 | 2.6 | 1.9 | 0 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 28/12/2023 : -7 MW.. 18/11/2024 : -0.67 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.2 | 2.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.5 | 14.6 | 31.9
GOISE | GOISE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 432996.72 | 6583853.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
GONCO | GONCOURT | GRAND-EST | 103% | 894167.8 | 6796330.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
GONES | GONESSE | ILE DE FRANCE | 94% | 659165.6 | 6878983.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
GONNE | GONNEVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 560434.7 | 6964004.0 | 45.1 | 49.6 | 0.30 | 57.7 | 49.6 | 95.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 15.7 | 3.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 20.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 49.6 | 93.0 | 0.0
GONTA | GONTARD | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 889932.8 | 6293114.5 | 3.1 | 1.6 | 28.30 | 7.2 | 1.7 | 33.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.3 | 32.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 33.1 | 69.9
GORBE | GORBELLA | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1042628.06 | 6301575.0 | 0.7 | 0.0 | 4.30 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 5.0 |  |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 67.8
GORRO | GORRON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 416959.03 | 6818351.0 | 0.8 | 4.3 | 46.90 | 5.5 | 4.5 | 52.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. Renouvellement liaison 90 kV VILLAINES-LA-JUHEL - ZTOUASNIERE |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.5 | 52.2 | 12.8
GOSNA | GOSNAY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 670171.94 | 7045332.5 | 0.5 | 9.4 | 3.00 | 5.5 | 9.4 | 12.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 12.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.6 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.4 | 12.9 | 104.7
GOSNE | GOSNE | BRETAGNE | 129% | 368816.6 | 6802581.0 | 7.0 | 3.1 | 0 | 8.4 | 3.1 | 12.0 | Transfert -10 MW 15/05/22, transfert -3 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.0 | 13.3 | 62.5
GOUDO | GOUDOUNECHE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 642916.75 | 6491990.0 | 0.0 | 40.0 | 0.00 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 19/09/2023 : +0.9 MW depuis NAVES | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | MES | 0.0 | <= 0.0MW
GOULA | GOULAINE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 363363.62 | 6686943.0 | 2.0 | 3.3 | 6.70 | 5.0 | 3.3 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.4 | 9.2 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.2 | 18.9 | 20.8
GOUR5 | GOURDAN | OCCITANIE | 49% | 502233.9 | 6222683.0 | 1.8 | 4.9 | 3.30 | 8.8 | 5.2 | 10.0 | 10/24 : trf -11MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 4.0 | 0.0 | Etat intial: reconstruction Gourdan-Zmontréjeau en LS et Gourdan-Zmontréjeau 63 kV: augmentation de la capacité de transit | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.2 | 10.2 | 29.6
GOURA | LE GOURAY | BRETAGNE | 129% | 292114.2 | 6814662.0 | 6.1 | 3.1 | 0 | 27.2 | 3.1 | 6.0 | Transfert -18 MW 23/08/21 | 20.14 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.3 | 9.2 | 12.2
GOURD | GOURDON | OCCITANIE | 49% | 572418.56 | 6406281.5 | 1.4 | 6.6 | 2.00 | 7.6 | 6.9 | 10.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 5.1 | 6.7 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.9 | 10.3 | 29.2
GOURI | GOURIN | BRETAGNE | 129% | 206848.53 | 6802007.0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 19.9
GOURJ | GOURJADE | OCCITANIE | 49% | 639605.25 | 6280670.0 | 4.5 | 7.4 | 0.00 | 16.7 | 7.8 | 8.0 | 1/2024:trf +3MW de Realmont | 82.42 k€/MW |  | 5.1 | 0.2 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.8 | 8.3 | 55.3
GOURN | GOURNAY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 608671.4 | 6931612.0 | 13.7 | 6.0 | 0.30 | 28.7 | 6.0 | 20.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.0 | 6.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.2 | 16.2 | 45.1
GOUSS | GOUSSAINCOURT | GRAND-EST | 103% | 897644.3 | 6824535.0 | 0.0 | 147.6 | 0 | 0.0 | 147.6 | 97.6 | 18/11/2024 : -62.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 160.0 | Schéma GE: création d'un poste 400/225 kV et raccordement d'un poste source 225/20 kV - 160 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 17.6 | 140.0 | 0.0
GOUTR | GOUTRENS | OCCITANIE | 49% | 648213.6 | 6368950.5 | 1.3 | 12.4 | 3.30 | 13.6 | 12.8 | 17.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 5.4 | 5.2 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 12.8 | 17.4 | 0.0
GOUV5 | GOUVILLE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 370196.7 | 6897641.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.3 |  |  |  |  | 36.0 |  | 1.0 | 2.8 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 37.3
GOUVI | GOUVIEUX | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 654610.5 | 6898282.0 | 0.1 | 0.2 | 0.70 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 0.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 6.1 | 20.0 | 220.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 85.6
GOUZO | GOUZON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 641432.7 | 6565356.5 | 12.5 | 27.9 | 9.30 | 23.1 | 27.9 | 49.7 | 28/11/2022 : +4 MW depuis AUZANCES ¦ 02/05/2023 : +2 MW depuis AUZANCES ¦ 10/08/2023 : +2 MW depuis AUBUSSON ¦ 30/06/2023 : +16 MW depuis VEYTISOU | 90.84 k€/MW |  | 8.7 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV AUBUSSON-GOUZON / Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un 2ème jeu de barres 225 kV à AUBUSSON/ Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA à AUBUSSON | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateurs de 10 en 36 MVA | 0.0 | 27.9 | 40.7 | 0.0
GRAFF | GRAFFENSTADEN | GRAND-EST | 103% | 1045650.9 | 6835882.5 | 7.7 | 1.5 | 0 | 7.7 | 1.5 | 7.2 | 18/01/2024 : -6 MW.. 18/11/2024 : -17 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 21.2 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 85.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.5 | 5.0 | 75.8
GRAMO | GRAMONT | OCCITANIE | 49% | 579131.7 | 6283005.0 | 5.3 | 1.4 | 3.30 | 9.1 | 1.4 | 10.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.9 | 7.7 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 3.8 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 73.3
GRAN8 | GRANDFRESNOY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 675558.5 | 6918416.0 | 0.2 | 0.3 | 4.50 | 0.7 | 0.3 | 5.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 20.0 | 63.0 | CrÃ©ation d'un nouveau bÃ¢timent HTA et d'une nouvelle 1/2 rame. | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 71.0
GRAND | GRANDVAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 705857.0 | 6424754.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GRANZ | GRANZAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 428958.88 | 6574795.0 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 1580.0 | 10.0 | 29/12/2023 : -60 MW vers SUD VIENNE ¦ 24/01/2024 : -3 MW vers SUD VIENNE ¦ 13/02/2024 : -7 MW vers SUD VIENNE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | ! | 0.0 |  | 80.0 |  |  |  | 20.0 | 225.0 | Raccordement d’un TR 225/20 | 0.0 |  | 80.0
GRASS | GRASSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1017320.5 | 6292535.5 | 1.7 | 1.5 | 21.80 | 4.1 | 1.6 | 25.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.8 | 24.3 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 25.1 | 96.5
GRAUL | GRAULHET | OCCITANIE | 49% | 619069.5 | 6297100.5 | 7.8 | 21.6 | 0.00 | 54.6 | 22.4 | 26.8 | 7/2024: +7MW de JARLARD- 8/24: +2MW de REALMONT-11/24: -2MW vers Cordes-1/25: +6.8 MW de MARZENS | 82.42 k€/MW |  | 8.1 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 8.0 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 22.4 | 27.7 | 0.0
GRAVE | GRAVELINES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 638641.44 | 7098680.5 | 0.4 | 0.7 | 1.80 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 2.7 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.9 | 4.1 | 114.6
GRAY | GRAY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 895331.1 | 6709226.5 | 3.8 | 5.9 | 31.20 | 15.2 | 69.2 | 40.9 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +8.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 4.5 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Gray - Gy - Geneuille. | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 10 en 36 MVA | 0.0 | 69.2 | 95.2 | 0.0
GRENA | GRENAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 861679.06 | 6508161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GREPI | GREPILLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 786347.3 | 6554241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
GREZI | GREZILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 444444.8 | 6418287.0 | 8.6 | 22.3 | 0.00 | 13.6 | 22.3 | 28.7 | 13/04/2023 : +3 MW depuis SADIRAC ¦ 28/06/2023 : +6.2 MW depuis SADIRAC ¦ 28/06/2023 : +10 MW depuis ST-PEY | 90.84 k€/MW |  | 5.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 22.3 | 30.7 | 8.9
GRIBO | LES GRIBOUZY | CENTRE | 112% | 583497.2 | 6731823.0 | 9.8 | 5.6 | 0 | 17.3 | 5.6 | 14.5 | 2023-08-21 : -4 MW vers VINEUIL | 69.04 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.6 | 15.5 | 53.8
GRIGN | GRIGNY | ILE DE FRANCE | 94% | 655617.4 | 6841141.5 | 2.3 | 0.4 | 0.00 | 3.4 | 0.4 | 2.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 2.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 300.0 |  | 3.0 | 34.3 | 22.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 318.8
GRIM5 | GRIMAUD | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 988584.6 | 6247303.0 | 0.6 | 0.0 | 26.40 | 2.8 | 0.0 | 27.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 27.0 | raccordement du poste source | 0.0 | <= 0.0MW | 70.0 |  | 1.0 | 5.5 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 72.7
GRIPO | GRIPOY | CENTRE | 112% | 682144.4 | 6761596.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
GRISO | GRISOLLES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 948950.5 | 6391526.5 | 4.9 | 7.2 | 3.90 | 22.2 | 7.7 | 16.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 5.4 | 0.0 | travaux poste de Champagnier | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.7 | 16.5 | 47.7
GROSE | LES GROSEILLERS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 639483.0 | 6957218.0 | 0.0 | 0.0 | 110.00 | 0.0 | 0.0 | 110.0 |  | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0
GROSN | GROSNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 830900.2 | 6615805.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
GROUL | GROULLES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1021711.6 | 6290444.5 | 2.6 | 0.1 | 22.30 | 5.9 | 0.1 | 25.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 24.9 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 95.6
GROUX | LES GROUX | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 595575.94 | 6889231.5 | 1.7 | 1.3 | 5.00 | 15.8 | 1.3 | 8.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.6 | 7.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 4.9 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 52.5
GRUES | LES GRUES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 368149.22 | 6594846.0 | 1.4 | 1.4 | 7.20 | 7.5 | 1.4 | 10.0 | 2024-11-13 : -1 MW vers LUCON | 45.54 k€/MW |  | 1.1 | 8.1 | ! |  | > 15.0MW | 35.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 29.8
GUARB | GUARBECQUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 664824.4 | 7058093.5 | 0.5 | 2.2 | 0.40 | 1.9 | 38.5 | 3.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.9 | 1.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 38.5 | 39.3 | 0.5
GUE.O | Gueugnon Ouest | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 770000.0 | 6619000.0 | 0.0 | 72.4 | 7.90 | 0.0 | 80.0 | 80.3 | Transfert(s) de capacité : -1 MW le 13/01/2023. -10.7 MW le 12/05/2023 | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 63 kV de Gueugnon Ouest et Mise en place d’un dispositif d’écrêtement de production (reportés du S3REnR Bourgogne. adaptation n°3) | 0.0 | <= 0.0MW
GUEBW | GUEBWILLER | GRAND-EST | 103% | 1015652.6 | 6763938.0 | 2.5 | 1.8 | 0 | 13.2 | 1.8 | 2.8 | 18/11/2024 : -27.19 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.1 | 28.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 10.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 32.5 | 95.2
GUER | GUER | BRETAGNE | 129% | 318932.12 | 6768451.0 | 9.4 | 5.7 | 0 | 10.7 | 5.7 | 4.0 | Transfert +2 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.0 | 13.2 | 60.4
GUER5 | GUERLESQUIN | BRETAGNE | 129% | 213869.06 | 6846396.5 | 13.0 | 2.3 | 0 | 34.6 | 2.3 | 41.0 | Transfert de +11 MW le 22/05/2017, transfert +2 MW 15/05/22, adaptation +32 MW 16/12/22, transfert -6 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.3 | 15.7 | 0.0
GUERA | GUERANDE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 288630.3 | 6710920.5 | 1.1 | 2.6 | 4.30 | 5.3 | 2.8 | 8.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.0 | 5.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.3 | 10.7 | 67.5
GUERE | GUERET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 614360.3 | 6565368.0 | 5.0 | 23.4 | 1.30 | 40.4 | 23.4 | 29.7 | 06/08/2024 : +2 MW depuis VEYTISOU | 90.84 k€/MW |  | 5.4 | 0.0 | STE FEYRE : Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 89.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 23.4 | 27.7 | 7.9
GUERI | GUERINIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 302053.53 | 6665712.0 | 0.2 | 0.3 | 10.50 | 0.7 | 0.3 | 11.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.3 | 10.7 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.3 | 11.1 | 59.0
GUERS | GUERSAC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 310044.84 | 6705856.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
GUEUG | GUEUGNON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 782277.94 | 6612727.0 | 0.0 | 38.9 | 26.10 | 17.2 | 42.3 | 65.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +16 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 20kV | 63kV |  | 0.0 | 6.2 | 50.1 | 39.1
GUEZE | GUEZENNEC | BRETAGNE | 129% | 248396.73 | 6862917.0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 20.1
GUICH | GUICHE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 358794.72 | 6277276.0 | 9.6 | 9.3 | 0.00 | 14.3 | 9.3 | 13.7 | . | 90.84 k€/MW |  | 8.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.3 | 13.7 | 20.6
GUIDE | GUIDEL | BRETAGNE | 129% | 214685.05 | 6760725.5 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 59.1
GUIGN | GUIGNICOURT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 769368.06 | 6925084.5 | 0.9 | 53.1 | 0.00 | 65.9 | 53.3 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 3.1 | 0.5 | Création d'un TR de 36 MVA |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 1.2 | 6.0
GUIL5 | GUILHERAND | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 846681.9 | 6426236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
GUILL | GUILLAUMES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1008589.4 | 6337301.0 | 0.1 | 0.0 | 12.90 | 8.2 | 0.0 | 13.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 | mutation des transformateurs d'Entrevaux (non déclenché) |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0
GUINE | GUINEBERT | ILE DE FRANCE | 94% | 676748.2 | 6797450.0 | 1.2 | 2.1 | 0.00 | 1.5 | 2.1 | 2.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.8 | 2.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 4.2 | 75.9
GUING | GUINGAMP | BRETAGNE | 129% | 243845.95 | 6847387.5 | 40.5 | 3.1 | 0 | 92.1 | 3.1 | 40.0 | Transfert de +25 MW le 16/12/2019, transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 | Raccordement d'un transfomateur 63/HTA (transfert de travaux du 16/12/2019) |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.1 | 42.0 | 20.3
GUISL | LE GUISLAIN | BASSE-NORMANDIE | 128% | 390728.0 | 6883041.0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.2 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Creation du poste source du Guislain | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 15.0 | 90.0 | Création d'un poste source 90/20 kV | 0.0 | 3.4 | 7.2 | 15.0
GUNDE | GUNDERSHOFFEN | GRAND-EST | 103% | 1040494.9 | 6877003.5 | 2.6 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | -0.9 | 0.3 | 3.0 | 38.4
GUPIE | GUPIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 473007.4 | 6388050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ' | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
GY | GY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 910724.6 | 6702347.5 | 3.5 | 23.4 | 0.00 | 9.0 | 23.4 | 24.8 | Transfert(s) de capacité : +7 MW le 12/05/2023 et Notifié le 06/12/2024 : +1.8 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Gray - Gy - Geneuille | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 23.4 | 23.0 | 11.1
GYSSE | GYSSERIE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 898134.7 | 6640393.5 | 2.2 | 8.9 | 0.00 | 9.1 | 8.9 | 10.7 | Transfert(s) de capacité : +2.9 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 0.5 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.1 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.9 | 6.4 | 3.1
H.BOR | HAUTE-BORNE | ILE DE FRANCE | 94% | 637691.7 | 6883680.5 | 0.7 | 7.8 | 0.60 | 7.1 | 7.8 | 9.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.1 | 9.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 20.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 7.8 | 9.1 | 215.7
H.CLO | HAUT-CLOS | GRAND-EST | 103% | 779346.94 | 6797688.0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 18/11/2024 : -0.43 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.6 | 2.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 119.0 |  | 4.0 | 8.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 124.5
H.CO2 | Hautes Corbières | OCCITANIE | 49% | 671287.4 | 6219787.5 | 0.0 | 275.0 | 30.00 | 0.0 | 275.0 | 305.0 | TRF de 170 MW / 27/01/25 : TRF de 55 MW | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0
H.CO5 | HAUTE CORREZE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 648857.56 | 6492543.5 | 0.0 | 11.7 | 62.30 | 0.0 | 11.7 | 74.0 | 06/08/2024 : -2 MW vers ORANGERIE (L) ¦ 06/08/2024 : -2 MW vers TRAVERSE ¦ 06/08/2024 : -2 MW vers TUQUET | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | [9 empty] | 0.0 | 11.7 | 72.0 | 0.0
H.DEV | HENRI-DEVILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.27644 | 6.3607106 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0
H.DIE | HOTEL-DIEU | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 560576.4 | 6929262.0 | 0.6 | 0.1 | 0.30 | 1.1 | 0.1 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.1 | 0.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 320.0 |  | 4.0 | 21.6 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 325.0
H.GAN | HAUT-DE-GAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 421077.44 | 6236869.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Renforcement liaison 225 kV Hourat - Marsillon | 0.0 | <= 0.0MW
H.LAN | HAUTE LANDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 395242.22 | 6347410.0 | 0.0 | 192.8 | 417.20 | 0.0 | 192.8 | 610.0 | 15/10/2024 : -2 MW vers TRAVERSE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 17.8 | 62.0 | 0.0
H.LIM | HAUT LIMOUSIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 568075.75 | 6572536.0 | 0.0 | 699.1 | 200.90 | 0.0 | 756.1 | 900.0 | 20/11/2023 : +300 MW depuis ¦ 20/11/2023 : +5 MW depuis OUEST LIMOUSIN | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | [9 empty] | 3.0 |  | 102.0 | 0.0
H.PAU | HENRI-PAUL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 814702.0 | 6628548.5 | 3.6 | 6.5 | 0.00 | 12.0 | 6.5 | 7.6 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -3.7 MW et Notifié le 06/12/2024 : -3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.3 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.7 | 12.2 | 59.3
H.PUI | LA HAYE-DU-PUITS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 369484.47 | 6919336.5 | 2.1 | 3.3 | 0 | 14.6 | 3.3 | 3.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.2 | 4.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.3 | 5.0 | 59.3
H.RIV | HAUTES-RIVIERES | GRAND-EST | 103% | 832432.9 | 6976702.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 43.4
H.SAN | HANGEST EN SANTERRE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 671966.8 | 6959799.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Création d'un TR de 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW
H.VAR | HAUT-VAR | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 947515.8 | 6281994.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 225.0
H.VER | LE HAUT-VERNET | OCCITANIE | 49% | 691555.9 | 6181705.0 | 5.9 | 4.8 | 14.30 | 43.1 | 5.3 | 25.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.0 | 5.3 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.3 | 25.4 | 72.2
H.VIN | HAUT-VINAGE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 708418.0 | 7062574.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
HAGET | HAGETMAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 412148.84 | 6290511.0 | 15.6 | 15.5 | 10.40 | 51.1 | 15.5 | 41.5 | 01/04/2020 : -7 MW vers NAOUTOT ¦ 13/05/2024 : -1 MW vers ST-JEAN-LE-VIEUX | 90.84 k€/MW |  | 11.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 15.7 | 41.7 | 0.0
HAGU5 | HAGUENAU | GRAND-EST | 103% | 1050286.8 | 6868413.0 | 9.0 | 2.3 | 0 | 9.0 | 2.3 | 7.1 | 18/11/2024 : +2.65 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 83.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 72.1
HALLE | HALLES | ILE DE FRANCE | 94% | 652152.25 | 6862796.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 380.0 |  | 9.0 | 9.5 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 389.5
HAM | HAM | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 706735.44 | 6959832.0 | 0.8 | 3.2 | 0.60 | 67.7 | 3.4 | 4.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.5 | 3.4 | Reflex: 5 MW | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.5 | 15.0 | 63.0 | Poste-source faisant partie de l’expérimentation REFLEX. ayant permis d’ajouter 5 MW de capacité réservée EnR | 0.0 | 3.4 | 4.8 | 0.0
HAMBA | HAMBACH | GRAND-EST | 103% | 996099.4 | 6890774.5 | 0.9 | 46.0 | 0 | 19.1 | 46.0 | 2.5 | 28/12/2023 : -15 MW.. 18/11/2024 : -14.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 17.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.8 | 33.2 | 50.6
HANNA | HANNART | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 709563.06 | 7063942.0 | 0.7 | 0.3 | 2.20 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 2.8 |  | 0.0 |  | 160.0 |  | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 173.8
HARC7 | HARCOURT (POSTE BLINDE) | ILE DE FRANCE | 94% | 646272.44 | 6859586.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
HARCA | HARCANVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 539164.75 | 6958779.5 | 10.5 | 16.7 | 0.00 | 20.4 | 16.7 | 26.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 2.7 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 16.7 | 28.0 | 3.7
HARDT | HARDT | GRAND-EST | 103% | 1034724.0 | 6739060.0 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 1.2 | 1.8 | 18/11/2024 : -0.7 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 1.8 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 1.0 | 5.0 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 48.0
HARGI | HARGICOURT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 666240.1 | 6956560.5 | 0.7 | 1.1 | 0.60 | 43.3 | 1.2 | 2.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.6 | 1.6 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 25.8
HASTI | HASTIGNAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 404634.97 | 6428305.5 | 9.1 | 0.3 | 0.00 | 61.7 | 0.3 | 8.9 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.3 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.3 | 8.9 | 18.0
HAUT5 | HAUTELUCE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 979347.75 | 6523317.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
HAUT6 | HAUTERIVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 883714.5 | 6552180.0 | 2.9 | 3.0 | 8.10 | 20.1 | 3.1 | 14.0 | Trsfrt +10 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.5 | 11.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.1 | 14.0 | 9.8
HAUTE | HAUTEFAGE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 619396.9 | 6441880.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ' | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
HAVR5 | LE HAVRE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 493290.53 | 6934593.5 | 1.1 | 0.2 | 1.70 | 1.1 | 0.2 | 3.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 3.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 4.8 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 83.4
HAYBE | HAYBES | GRAND-EST | 103% | 822606.2 | 6990450.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 3.7 | 19.6
HAZEB | HAZEBROUCK | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 667181.75 | 7068546.5 | 3.2 | 7.6 | 0.00 | 11.3 | 7.7 | 8.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 5.5 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.8 | 11.3 | 60.6
HEINL | HEINLEX | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 301657.75 | 6698582.5 | 1.5 | 2.0 | 22.50 | 5.5 | 2.1 | 26.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.6 | 24.2 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.1 | 26.2 | 111.1
HELLE | HELLEMMES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 708306.9 | 7058877.0 | 0.7 | 0.4 | 21.40 | 2.4 | 0.4 | 22.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 22.0 |  | 0.0 |  | 280.0 |  | 8.0 | 28.1 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.8 | 22.9 | 293.8
HEM | HEM | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 714855.4 | 7062216.0 | 0.6 | 0.3 | 0.60 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 1.4 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.5 | 10.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 59.4
HENIN | HENIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 698639.94 | 7035609.0 | 1.2 | 1.2 | 1.50 | 36.2 | 1.2 | 3.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 2.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.2 | 3.9 | 84.8
HENRI | HENRICHEMONT | CENTRE | 112% | 665638.94 | 6689306.0 | 2.0 | 5.4 | 0 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 2024-10-01 : -0.5 MW vers CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ¦ 2024-10-01 : -1.5 MW vers CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers DUN | 69.04 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.4 | 57.0 | 10.7
HERB6 | HERBIGNAC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 301735.03 | 6721016.5 | 0.7 | 1.1 | 3.20 | 2.8 | 1.6 | 5.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.1 | 3.7 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 41.2
HERBE | L HERBE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 363984.8 | 6407632.5 | 0.2 | 0.0 | 0.90 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 32.0
HERBI | LES HERBIERS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 394031.9 | 6650202.0 | 4.9 | 14.1 | 19.00 | 37.7 | 15.3 | 38.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 11.3 | 24.2 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 11.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 15.3 | 39.1 | 50.6
HERBL | HERBLAY | ILE DE FRANCE | 94% | 639459.9 | 6878594.0 | 2.1 | 0.8 | 0.40 | 3.1 | 0.8 | 3.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 731.0 |  | 7.0 | 33.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 758.0
HERIC | HERICOURT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 982686.6 | 6725783.5 | 1.3 | 0.2 | 0.00 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -19 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 40.8
HERIM | HERIMENIL | GRAND-EST | 103% | 957293.6 | 6835725.5 | 3.9 | 35.0 | 0 | 13.4 | 35.1 | 5.4 | 28/12/2023 : -5.6 MW.. 18/11/2024 : -1.02 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.3 | 3.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 8.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 35.1 | 37.1 | 36.3
HERM5 | HERMITAGE | BRETAGNE | 129% | 341609.1 | 6790919.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 5.6 | 3.7 | 3.0 | Transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.9 | 12.2 | 54.2
HESDI | HESDIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 631785.6 | 7030828.5 | 52.2 | 57.5 | 0.00 | 127.1 | 57.600002 | 8.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 53.9 | 1.2 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.2 | 8.7 | 0.0
HESIN | HESINGUE | GRAND-EST | 103% | 1041751.06 | 6730391.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 3.3 | . | 0.0 | > 15.0MW
HIRSI | HIRSINGUE | GRAND-EST | 103% | 1020054.1 | 6729675.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
HIRSO | HIRSON | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 776927.75 | 6980756.0 | 0.3 | 0.5 | 1.30 | 36.4 | 0.6 | 2.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 7.7
HIS | HIS | OCCITANIE | 49% | 533648.06 | 6220461.0 | 1.2 | 3.0 | 4.80 | 10.0 | 3.3 | 9.0 | 10/24 : trf +4MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 1.9 | 0.0 | Etat intial: reconstruction Gourdan-Zmontréjeau en LS et Gourdan-Zmontréjeau 63 kV: augmentation de la capacité de transit | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 9.2 | 8.4
HOLQU | HOLQUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 644361.4 | 7084106.0 | 2.6 | 8.0 | 12.90 | 13.3 | 9.2 | 23.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 5.8 | 15.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 10.5 | 26.0 | 56.0
HOLZM | HOLZMATT | GRAND-EST | 103% | 1046951.94 | 6840432.5 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 5.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 4.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 93.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.4 | 4.0 | 91.3
HORDA | HORDAIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 724265.44 | 7018120.5 | 1.3 | 1.3 | 14.70 | 51.6 | 12.3 | 17.3 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.8 | 15.5 |  |  | <= 0.0MW | 256.0 |  | 3.0 | 4.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 12.3 | 26.5 | 196.3
HORME | L HORME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 821227.75 | 6489145.5 | 0.9 | 2.2 | 5.40 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.2 | 8.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 8.5 | 18.7
HOSPI | L'HOSPITALET | OCCITANIE | 49% | 600794.44 | 6166889.5 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 10/24 : +20 MW depuis 5 Postes | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
HOSTE | HOSTENS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 411754.84 | 6382925.5 | 2.7 | 0.7 | 0.00 | 55.6 | 0.7 | 2.0 | 19/10/2021 : -17 MW vers MARQUIS ¦ 30/06/2023 : +0 MW depuis MARGAUX | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 18.3
HOUDE | HOUDELAINCOURT | GRAND-EST | 103% | 883433.2 | 6830458.0 | 2.5 | 3.9 | 0 | 94.0 | 3.9 | 4.5 | 28/12/2023 : -7.3 MW.. 18/11/2024 : +1.79 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 0.0 | Schéma GE: installation d'un DLR sur la liaison à 63 kV Chancenay - Houdelaincourt | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 1.7 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.9 | 21.0 | 11.8
HOURA | LE HOURAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419904.47 | 6215117.0 | 0.3 | 0.0 | 0.70 | 4.4 | 0.0 | 1.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 37.2
HOURT | HOURTIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 382562.03 | 6462246.5 | 2.9 | 2.9 | 3.20 | 41.7 | 2.9 | 9.0 | 10/08/2023 : -2 MW vers ST-VIVIEN ¦ 20/11/2023 : +4.7 MW depuis ¦ 05/05/2024 : -2 MW vers LACANAU | 90.84 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 2.9 | 6.3 | 0.0
HUBER | HUBERVILLE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 378847.5 | 6942367.0 | 3.7 | 4.3 | 0 | 6.6 | 4.3 | 6.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 4.0 | 2.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.3 | 13.2 | 67.0
HUNIN | HUNINGUE | GRAND-EST | 103% | 1043857.44 | 6730642.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 5.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
HYERE | HYERES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 956635.8 | 6231256.0 | 2.0 | 0.7 | 14.30 | 12.9 | 0.7 | 17.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.4 | 16.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 17.0 | 103.2
I.ABE | ISLE D ABEAU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 872296.8 | 6505579.0 | 3.7 | 1.9 | 0.70 | 13.8 | 1.9 | 6.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.5 | 4.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 6.3 | 62.5
I.AUB | ISLE AUBIGNY | GRAND-EST | 103% | 794165.8 | 6825389.5 | 0.0 | 24.0 | 0 | 0.0 | 24.0 | 104.0 | 18/11/2024 : -56 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 160.0 | Schéma GE: création d'un poste 400/225 kV et raccordement d'un poste source 225/20 kV - 160 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 24.0 | 152.0 | 0.0
I.DOD | L ISLE-EN-DODON | OCCITANIE | 49% | 524977.7 | 6255729.0 | 3.1 | 10.8 | 10.10 | 17.8 | 11.3 | 24.0 | 10/24 : trf +17MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 6.3 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.3 | 24.5 | 13.1
I.DOU | L ISLE-SUR-LE-DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 969840.6 | 6710293.5 | 1.4 | 1.5 | 0.00 | 9.3 | 1.6 | 2.2 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -18 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Reconstruction du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Voujeaucourt et Isle-sur-le-Doubs | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 20.1 | 49.0
I.ELL | ILE-D ELLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 396227.97 | 6587798.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
I.JO5 | ISLE-JOURDAIN | OCCITANIE | 49% | 545751.56 | 6279900.5 | 2.7 | 3.8 | 28.50 | 9.5 | 4.1 | 35.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 2.8 | 31.7 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.1 | 35.2 | 30.8
I.JOU | ISLE-JOURDAIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 521328.3 | 6571948.5 | 13.799999 | 51.3 | 0.00 | 82.600006 | 59.3 | 62.0 | 31/01/2024 : +5 MW depuis MIGNALOUX | 90.84 k€/MW |  | 3.8999999 | 0.0 | Injection ISLE-JOURDAIN 90 kV via SUD-VIENNE |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 0.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 32.1 | 80.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 20 kV | 90 kV |  | 0.0 |  | 4.7 | 0.0
I.NAN | ILE DE NANTES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 355748.0 | 6687722.0 | 0.0 | 0.3 | 11.70 | 0.4 | 0.3 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.3 | 11.7 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.3 | 12.0 | 79.0
I.NAP | ILE-NAPOLEON | GRAND-EST | 103% | 1028023.06 | 6750030.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | 16.2 | 1.6 | 2.4 | 18/11/2024 : -14.55 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.3 | 16.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 17.1 | 101.6
I.TET | ILLE-SUR-TET | OCCITANIE | 49% | 671106.75 | 6173088.0 | 7.6 | 7.3 | 67.10 | 34.5 | 9.7 | 82.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 5.6 | 56.0 | Renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (état initial) et remplacement transformateurs Baixas |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 9.7 | 84.4 | 20.8
I.VER | ILE-VERTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 915252.7 | 6458882.5 | 1.0 | 0.7 | 3.40 | 4.9 | 0.7 | 5.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 3.6 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 5.1 | 39.3
ILLKI | ILLKIRCH | GRAND-EST | 103% | 1049098.8 | 6834866.5 | 2.1 | 16.9 | 0 | 2.1 | 16.9 | 2.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 51.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | -15.2 | 16.9 | 2.0 | 32.7
INDR1 | INDRE 1 | CENTRE | 112% | 626241.7 | 6667033.5 | 0.0 | 22.8 | 0 | 0.0 | 22.8 | 20.5 | Transfert -50 MW 22/02/24. transfert -200 MW 22/04/24 | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | [11 empty] | 0.0 | 22.8 | 23.0 | 0.0
INDR2 | INDRE 2 | CENTRE | 112% | 603424.0 | 6672203.0 | 0.0 | 46.4 | 0 | 0.0 | 46.4 | 27.0 | 2024-10-01 : -13 MW vers VERDIN ¦ 2024-10-01 : -1.5 MW vers BUZANCAIS ¦ 2024-10-01 : -14.5 MW vers CONTRES | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | [11 empty] | 0.0 | 46.4 | 47.0 | 0.0
INDRS | INDRE SUD | CENTRE | 112% | 574785.1 | 6599207.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 69.0 |  | 0.0
INEL1 | INDRE ET LOIRE 1 | CENTRE | 112% | 538795.25 | 6719619.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2024-10-01 : -24.5 MW vers LAMOTTE-BEUVRON ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers CHECY ¦ 2024-10-01 : -34 MW vers CHER | 69.04 k€/MW |  | 0.0 |  | Création du poste 400/225/20 kV de INDRE ET LOIRE 1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
INGRA | INGRANDES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 514885.38 | 6644409.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
INGWI | INGWILLER | GRAND-EST | 103% | 1029352.94 | 6873358.0 | 10.5 | 23.0 | 0 | 10.5 | 23.0 | 31.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 29.4 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 6.0 | 23.0 | 33.0 | 8.2
INSMI | INSMING | GRAND-EST | 103% | 984591.44 | 6880228.0 | 1.3 | 3.7 | 0 | 16.9 | 3.7 | 4.2 | 18/11/2024 : -31.78 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.9 | 35.5 | Schéma GE: création du jeu de barres à 63 kV et raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 3.7 | 36.0 | 1.3
ISIGN | ISIGNY | BASSE-NORMANDIE | 128% | 401939.3 | 6920608.0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 1.9 | 3.2 | 3.1 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 35.9
ISOL5 | ISOLA | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1023894.6 | 6351448.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | création d'un 2nd transformateur 225 / 150 kV à Lingostière |  | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0
ISOLA | ISOLA | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1031643.2 | 6352180.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 3.0 | création d'un 2nd transformateur 225 / 150 kV à Lingostière |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 39.6
ISSE | ISSE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 364907.03 | 6734619.5 | 1.0 | 4.9 | 9.10 | 44.2 | 26.6 | 15.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV. Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 26.6 | 40.7 | 3.0
ISSE2 | ISSEL 2 | OCCITANIE | 49% | 617389.2 | 6254657.5 | 0.0 | 2.7 | 157.30 | 0.0 | 2.7 | 160.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste | [9 empty] | 0.0 | 2.7 | 160.0 | 0.0
ISSEL | ISSEL | OCCITANIE | 49% | 617593.5 | 6254452.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
ISSOI | ISSOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 719847.7 | 6495036.5 | 6.8 | 16.3 | 8.90 | 16.5 | 16.4 | 32.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 8.1 | 26.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 11.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.4 | 32.1 | 54.3
ITTEV | ITTEVILLE | ILE DE FRANCE | 94% | 652389.3 | 6824693.5 | 0.8 | 0.0 | 0.50 | 1.1 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 98.3
IZERN | IZERNORE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 896616.6 | 6569798.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
IZON | IZON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 435126.56 | 6428943.5 | 6.3 | 1.7 | 0.00 | 10.5 | 1.7 | 6.5 | 10/08/2023 : +2 MW depuis SADIRAC ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis ST-ANDRE-DE-CUBZAC | 90.84 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.7 | 6.5 | 68.9
J.BOI | JEU-LES-BOIS | CENTRE | 112% | 604453.6 | 6620246.5 | 1.5 | 7.0 | 0 | 7.8 | 19.0 | 3.0 | 2023-08-21 : +1 MW depuis MOUSSEAUX ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis BUZANCAIS | 69.04 k€/MW |  | 4.7 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0
J.BRU | JEAN BRUHNES | OCCITANIE | 49% | 572419.94 | 6279082.5 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 0.8 | - | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 114.9
J.CLA | JAUNAY-CLAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 498742.7 | 6624908.0 | 1.5 | 8.5 | 0.00 | 7.5 | 8.6 | 3.9 | 15/02/2023 : -14 MW vers VALDIVIENNE ¦ 08/03/2023 : -7.9 MW vers MONTGUYON ¦ 01/02/2024 : -5 MW vers CHAUVIGNY | 90.84 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.6 | 21.0 | 29.1
J.LOI | JUIGNE-SUR-LOIRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 437534.3 | 6703915.5 | 2.0 | 4.3 | 44.70 | 6.2 | 4.8 | 51.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.7 | 46.6 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.8 | 51.5 | 69.0
J.MAI | JOLI-MAI | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 352670.88 | 6692519.5 | 0.5 | 0.2 | 20.30 | 1.3 | 0.3 | 21.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.2 | 20.7 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.3 | 21.0 | 113.4
J.TOU | JOUE-LES-TOURS | CENTRE | 112% | 522211.9 | 6697623.0 | 3.1 | 18.1 | 0 | 4.2 | 18.1 | 20.5 | 2023-08-21 : +19 MW depuis MOISY | 69.04 k€/MW |  | 17.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 18.1 | 21.5 | 83.6
J.VIL | Joux-la-Ville | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 766188.0 | 6727367.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 50.9 | 140.1 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
JACQU | JACQUARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 807548.3 | 6483672.0 | 2.1 | 1.1 | 13.50 | 3.7 | 1.1 | 16.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 15.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 120.0 |  | 3.0 | 12.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.1 | 16.7 | 127.6
JALIS | JALIS | OCCITANIE | 49% | 505427.53 | 6283347.0 | 1.2 | 6.3 | 0.00 | 10.3 | 6.5 | 7.0 | 9/2024: +1 MW de VIC-FEZENSAC- 1/25: +2MW de LOUSTLIGES | 82.42 k€/MW |  | 5.6 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.5 | 7.2 | 22.1
JALLI | JALLIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 877492.56 | 6501968.5 | 5.4 | 4.3 | 8.70 | 21.1 | 4.3 | 18.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.5 | 16.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.5 | 19.6 | 94.2
JANAS | JANAS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 932685.75 | 6225088.5 | 1.3 | 0.0 | 8.70 | 2.6 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 73.5
JANE | JANE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 863106.6 | 6300660.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
JARGE | JARGEAU | CENTRE | 112% | 633489.3 | 6750712.5 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 2023-08-21 : +1 MW depuis COLUMEAUX (LES) ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis AUBIGNY | 69.04 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 28.5
JARLA | JARLARD | OCCITANIE | 49% | 634118.0 | 6314286.5 | 3.7 | 13.1 | 0.00 | 23.1 | 14.4 | 14.0 | 7/2024: -7MW vers Graulhet - 3/25: +2MW de REALMONT | 82.42 k€/MW |  | 5.6 | 10.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre GOURJADE et JARLARD (Etat Initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.4 | 15.4 | 81.2
JARNA | JARNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 453110.4 | 6515641.5 | 2.9 | 3.7 | 0.00 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 15/02/2024 : +2 MW depuis COGNAC | 90.84 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.7 | 4.5 | 51.5
JAUME | LES JAUMES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 538157.5 | 6594567.0 | 21.3 | 0.0 | 0.00 | 76.399994 | 33.0 | 11.5 | 12/07/2021 : -1 MW vers ST-LAURENT-DE-JOURDE ¦ 08/02/2022 : +2 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 17/05/2022 : +2 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 16/09/2022 : +2 MW depuis CHAUVIGNY | 90.84 k€/MW |  | 7.2 | 0.0 | EGUZON Z GRAVETTE 90 kV : Renouvellement |  | <= 0.0MW | 76.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 20 kV | 90 kV | mutation d'un transformateur + création d'une rame HTA | 0.0 |  | 28.8 | 0.0 | [12 empty] | 0.0
JAVEL | JAVEL | ILE DE FRANCE | 94% | 647420.7 | 6860790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 16.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 155.9
JEUXE | JEUXEY | GRAND-EST | 103% | 959110.0 | 6793319.5 | 1.7 | 2.4 | 0 | 10.9 | 2.4 | 3.0 | 18/11/2024 : -9.04 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.6 | 11.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.4 | 12.0 | 62.6
JOINV | JOINVILLE | GRAND-EST | 103% | 858761.5 | 6818277.5 | 2.2 | 39.2 | 0 | 52.3 | 39.3 | 30.9 | 18/11/2024 : -5.07 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.1 | 9.8 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA et renforcement de la liaison à 63 kV Froncles - Joinville | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 39.3 | 36.1 | 0.0
JONCE | JONCELS | OCCITANIE | 49% | 715790.2 | 6293085.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
JONCH | JONCHERE | ILE DE FRANCE | 94% | 671442.2 | 6848692.5 | 0.9 | 0.1 | 0.30 | 1.1 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 112.7
JONQU | JONQUIERES | OCCITANIE | 49% | 827388.1 | 6304706.5 | 4.3 | 11.4 | 14.30 | 78.6 | 21.2 | 30.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 8.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.4 | 40.0 | 16.6
JONZA | JONZAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 431130.2 | 6487777.5 | 5.3 | 24.9 | 0.00 | 15.5 | 24.9 | 24.9 | 08/03/2023 : -9 MW vers MONTGUYON ¦ 21/06/2023 : -8 MW vers MARANS ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis THAIMS | 90.84 k€/MW |  | 7.3 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 24.9 | 24.9 | 38.0
JOSSE | JOSSELIN | BRETAGNE | 129% | 285147.72 | 6776476.5 | 44.300003 | 27.2 | 0 | 138.4 | 27.2 | 48.0 | Transfert de +19 MW le 05/11/2020 | 20.14 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 | Création de la liaison CREDIN - Z-RENIO prévu dans l'état initial et raccordement d'un transformateur 63 kV / HTA |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 5.8 | 34.5 | 0.0
JOUQU | JOUQUES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 914230.44 | 6290407.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
JOURD | LA JOURDANIE | OCCITANIE | 49% | 676969.0 | 6324371.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
JOUSS | JOUSSEAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 520519.2 | 6565955.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
JOUX | JOUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833395.56 | 6546976.5 | 2.9 | 3.2 | 11.30 | 5.3 | 3.2 | 17.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.9 | 4.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.4 | 21.6 | 59.7
JOUY | JOUY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 699162.06 | 6785314.5 | 1.3 | 1.6 | 0.00 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 5.0 | 38.6
JUINE | JUINE | ILE DE FRANCE | 94% | 641063.56 | 6822491.5 | 5.1 | 4.0 | 0.00 | 5.0 | 4.0 | 5.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 5.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.0 | 9.1 | 70.3
JUMEA | JUMEAUX(LES) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 465746.34 | 6638065.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
JUNIA | JUNIAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 571995.75 | 6540168.5 | 3.0 | 39.5 | 0.00 | 5.8 | 39.5 | 38.3 | 14/05/2024 : +2 MW depuis PEYRILHAC ¦ 14/05/2024 : +2 MW depuis SOUTERRAINE ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis VEYTISOU ¦ 02/07/2024 : +3.75 MW depuis MARCHE LIMOUSINE | 90.84 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | MAUREIX : Remplacement des transformateurs de 100 MVA par des appareils de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 39.5 | 40.2 | 0.0
JUSSA | JUSSAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 655228.3 | 6433519.0 | 1.7 | 13.4 | 15.60 | 40.6 | 13.4 | 30.7 | Trsf +16 MW et trsf de tvx de mutation du 2ème TR | 41.55 k€/MW |  | 10.2 | 0.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/90kV au poste de Gatellier | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.9 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.4 | 30.7 | 0.0
JUSSE | JUSSEY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 917163.0 | 6750319.0 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 8.3 | 0.0 | 6.6 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +4.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 11.0 | 0.0
KEMBS | KEMBS | GRAND-EST | 103% | 1038885.06 | 6737925.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 151.1 | 0.0 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
KERAN | KERANGALL | BRETAGNE | 129% | 173900.64 | 6789189.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
KERBA | KERBACH | GRAND-EST | 103% | 989957.1 | 6902185.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 11.3 | 0.5 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.47 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 65.0
KERBI | KERBILIGUET | BRETAGNE | 129% | 191749.77 | 6808865.0 | 14.6 | 3.1 | 0 | 15.8 | 3.1 | 15.0 | Transfert de -1 MW le 14/08/2019, transfert -1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.1 | 16.0 | 23.0
KERBO | KERBOQUET | BRETAGNE | 129% | 264247.1 | 6790295.0 | 10.6 | 0.0 | 0 | 10.6 | 0.0 | 11.0 | Transfert de +10 MW le 16/12/2019 | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 9.9
KERHE | KERHELLEGANT | BRETAGNE | 129% | 240381.11 | 6741117.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.7 | 21.0 | Transfert de +24 MW le 17/10/2016, transfert de +4 MW le 16/12/2019, transfert -8 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 75.7
KERL5 | KERLOURY | BRETAGNE | 129% | 198293.92 | 6773099.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 20.2
KERLI | KERLIVIO | BRETAGNE | 129% | 238708.92 | 6759923.0 | 6.8 | 2.7 | 0 | 7.7 | 2.7 | 5.0 | Transfert +4 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 62.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 5.2 | 9.0 | 65.4
KERLO | KERLOUAN | BRETAGNE | 129% | 156660.7 | 6863204.0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 16.8
KEROL | KEROLAY | BRETAGNE | 129% | 222749.0 | 6756449.0 | 3.9 | 1.1 | 0 | 4.5 | 1.1 | 4.0 | Transfert de +24 MW le 17/10/2016, transfert de -4 MW le 16/12/2019, transfert -9 MW 23/08/21, transfert -4 MW 15/05/22, transfert -5 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 76.8
KIR | KIR | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 849272.75 | 6694165.0 | 2.4 | 1.7 | 0.00 | 3.4 | 1.7 | 4.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -6 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 10.6 | 30.6
L.ARM | LANDES D'ARMAGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420313.3 | 6329697.5 | 0.0 | 174.0 | 27.00 | 0.0 | 174.0 | 201.0 | 01/04/2020 : -40 MW vers NAOUTOT ¦ 23/02/2021 : -15 MW vers NAOUTOT ¦ 04/07/2024 : +16 MW depuis ST-SEVER | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | [9 empty] | 0.1 | 0.0 | 145.0 | 0.0
L.ATH | LICQ-ATHEREY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 383169.78 | 6224249.5 | 0.7 | 0.2 | 0.50 | 6.7 | 0.2 | 1.4 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 4.7
L.BAL | LAU-BALAGNAS | OCCITANIE | 49% | 447038.78 | 6215911.5 | 0.3 | 0.2 | 0.50 | 3.4 | 0.2 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | Travaux de renforcement des lignes 150 kV entre BASTILLAC. LAU BALAGNAS et LANNEMEZAN (Etat intial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 3.0 | 2.5 | 10.0 | 20.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 28.8
L.BAR | LIGNY-EN-BARROIS | GRAND-EST | 103% | 871636.5 | 6844797.5 | 2.1 | 4.7 | 0 | 100.0 | 7.2 | 3.2 | 28/12/2023 : +0.7 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.4 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 7.2 | 11.7 | 4.3
L.BEU | LAMOTTE-BEUVRON | CENTRE | 112% | 627774.5 | 6723328.5 | 1.0 | 46.4 | 0 | 1.5 | 46.4 | 47.5 | 2023-08-21 : +22 MW depuis ANGELIQUE ¦ 2024-10-01 : +24.5 MW depuis INDRE-ET-LOIRE | 69.04 k€/MW |  | 8.8 | 22.3 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 46.4 | 47.5 | 0.0
L.CAR | LATOUR-DE-CAROL | OCCITANIE | 49% | 609472.1 | 6151654.5 | 0.8 | 1.5 | 4.70 | 8.9 | 1.6 | 7.0 | 11/10/24 -5 MW vers HOSPITALET | 82.42 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (Etat Initial) |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 7.1 | 22.7
L.CE1 | LAVAL-DE-CERE I | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 617082.25 | 6428796.0 | 3.5 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 01/07/19:trf de -16MW vers Naves | 90.84 k€/MW |  | 5.6 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.7 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 5.6 | 30.1 | 15.1
L.CHA | LE LONG CHAMP | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 734766.06 | 6916072.5 | 0.0 | 68.4 | 0.00 | 0.0 | 68.4 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
L.GAS | LANDES DE GASCOGNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 458370.97 | 6348266.0 | 0.0 | 1754.7 | 25.30 | 0.0 | 1754.7 | 1780.0 | 23/02/2024 : +80 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 54.7 | 80.0 | 0.0
L.GIR | LANDES GIRONDINES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 410506.56 | 6375817.0 | 0.0 | 250.0 | 30.00 | 0.0 | 250.0 | 280.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
L.MON | LAURAC-MONTREAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 804042.56 | 6379320.0 | 3.4 | 1.4 | 15.10 | 38.9 | 1.6 | 19.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.6 | 20.1 | 5.5
L.MOR | LAC-MORT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 919757.06 | 6442451.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Transfert de -1,3MW le 24/03/22 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0
L.NEU | LOGIS-NEUF | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841952.5 | 6398863.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
L.OO | LUCHON-LAC D OO | OCCITANIE | 49% | 502021.72 | 6191184.5 | 0.1 | 0.2 | 0.70 | 24.6 | 0.2 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 0.8 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 17.4
L.OR | LION D OR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 358278.88 | 6686279.5 | 1.3 | 0.7 | 18.00 | 3.3 | 0.9 | 20.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.7 | 19.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.5 | 26.9 | 100.3
L.ROU | La Chapelle Sous Rougemont | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 1002231.06 | 6743104.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | Transferts de capacités notifié le 06/12/2024 : 6 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0
L.SAU | LONS-LE-SAUNIER | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 895830.0 | 6624514.0 | 4.8 | 9.9 | 0.00 | 13.3 | 9.9 | 10.5 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -20 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 6.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.9 | 30.0 | 96.2
L.VIE | LUNEL-VIEL | OCCITANIE | 49% | 787792.3 | 6287441.5 | 6.8 | 3.7 | 16.50 | 32.5 | 3.8 | 27.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 2.3 | 17.8 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.8 | 27.1 | 78.0
LABAR | LABARDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 413214.56 | 6442601.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
LABOU | LABOUHEYRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 386745.44 | 6352530.0 | 20.4 | 3.0 | 0.00 | 95.9 | 43.0 | 20.8 | 27/12/2022 : +2 MW depuis MIMIZAN ¦ 27/12/2022 : +2 MW depuis MIMIZAN ¦ 26/08/2024 : -5 MW vers PARENTIS | 90.84 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 | CANTEGRIT : Remplacement des trois transformateurs 225/63 kV de 100 MVA par des appareils de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 5.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.6 | 24.4 | 3.2
LACAB | LACABAREDE | OCCITANIE | 49% | 664779.4 | 6263496.5 | 1.1 | 4.5 | 0.40 | 33.8 | 19.4 | 6.0 | 1/2024 :trf +2MW depuis Cazedarnes- 9/2024: +1MW de FONCLARE-1/25: +1MW de CAZEDARNES | 82.42 k€/MW |  | 3.8 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre CAZEDARNE et VINTROU (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 19.4 | 20.9 | 0.0
LACAN | LACANAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 380563.34 | 6439640.0 | 2.5 | 3.4 | 0.00 | 16.3 | 3.4 | 5.5 | 05/05/2024 : +2 MW depuis HOURTIN | 90.84 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.4 | 5.5 | 25.8
LACAU | LACAUNE | OCCITANIE | 49% | 674418.94 | 6290197.5 | 2.4 | 22.9 | 0.00 | 71.7 | 23.8 | 24.0 | 9/2024: +6MW de LUZIERES1-1/25:+2MW de LUZIERES1 - 3/25 : +1MW de LUZIERES1 | 82.42 k€/MW |  | 7.2 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur | 0.0 | 23.8 | 28.9 | 0.0
LAFOU | LAFOURGUETTE | OCCITANIE | 49% | 572423.8 | 6275497.5 | 1.8 | 0.9 | 10.30 | 21.3 | 0.9 | 13.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 0.6 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 13.0 | 95.1
LAGUI | LAGUIAN | OCCITANIE | 49% | 478514.66 | 6262102.5 | 4.0 | 12.0 | 6.00 | 21.4 | 12.9 | 22.0 | 08/2023: -3MW vers MAUBOURGUET - 08/2024: -3MW vers MAUBOURGUET-1/25:-11MW vers LECTOURE | 82.42 k€/MW |  | 8.5 | 30.2 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 20.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 12.9 | 22.9 | 8.9
LAIRO | LAIRON | BASSE-NORMANDIE | 128% | 396876.72 | 6838576.5 | 4.9 | 2.8 | 0 | 7.7 | 2.8 | 5.7 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 86.0 |  | 3.0 | 8.3 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.3 | 6.9 | 69.3
LAITI | LE LAITIER | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 493018.3 | 6586066.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 50.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
LALBE | LALBENQUE | OCCITANIE | 49% | 582920.1 | 6363019.0 | 3.6 | 12.1 | 2.30 | 23.9 | 12.7 | 18.0 | 09/2023: -25MW vers VERLHAGUET | 82.42 k€/MW |  | 3.7 | 33.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV MARTILOQUE-MEYMES (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 12.7 | 18.6 | 0.0
LALIN | LALINDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 519434.72 | 6417448.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
LAMAS | LAMASTRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 823175.8 | 6432105.5 | 1.6 | 3.5 | 16.00 | 4.3 | 3.5 | 21.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.4 | 8.9 | Création d'un nouveau transformateur 225/63kV au poste de LogisNeuf. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.4 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 21.1 | 34.7
LAMB5 | LAMBESC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 881836.25 | 6285843.5 | 1.7 | 13.5 | 23.80 | 4.7 | 13.8 | 39.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.2 | 38.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.3 | 39.8 | 50.8
LAMBA | LAMBALLE | BRETAGNE | 129% | 291659.28 | 6834313.0 | 9.2 | 5.5 | 0 | 38.8 | 5.5 | 17.0 | Transfert de -2 MW le 05/11/2020, transfert -8 MW 23/08/21, transfert -11 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.8 | 14.2 | 34.8
LAMOR | LAMORUE | ILE DE FRANCE | 94% | 642223.75 | 6867864.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
LAND5 | LANDROFF | GRAND-EST | 103% | 964348.1 | 6879074.0 | 22.4 | 10.7 | 0 | 74.9 | 10.7 | 28.6 | 28/12/2023 : -6 MW.. 18/11/2024 : +2.58 MW | 84.34 k€/MW | Non | 6.4 | 0.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 5.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.7 | 32.0 | 0.0
LANDE | LANDERNEAU | BRETAGNE | 129% | 165735.02 | 6842294.5 | 3.6 | 2.4 | 0 | 5.5 | 2.4 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.6 | 4.8 | 64.5
LANDI | LANDIVISIAU | BRETAGNE | 129% | 179885.42 | 6846915.0 | 7.4 | 8.9 | 0 | 15.4 | 8.9 | 5.0 | Transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 11.3 | 14.9 | 45.3
LANDR | LANDRES | GRAND-EST | 103% | 901774.3 | 6915530.0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 14.2 | 2.0 | 2.8 | 18/11/2024 : +0.33 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.2 | 0.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 26.7
LANEU | LANEUVEVILLE | GRAND-EST | 103% | 938193.9 | 6843630.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | 13.8 | 11.4 | 4.6 | 28/12/2023 : -5 MW.. 18/11/2024 : -2.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 6.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 13.9 | 24.5 | 52.4
LANFA | LANFAINS | BRETAGNE | 129% | 261869.8 | 6823981.5 | 12.2 | 40.8 | 0 | 33.3 | 40.8 | 13.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 40.8 | 14.1 | 0.0
LANG5 | LANGONNET | BRETAGNE | 129% | 217306.22 | 6796928.5 | 4.8 | 13.8 | 0 | 7.1 | 13.8 | 6.0 | Transfert +3 MW 23/08/21, transfert +1 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 13.8 | 8.0 | 39.0
LANG6 | LANGLOIS | ILE DE FRANCE | 94% | 675039.1 | 6860201.0 | 2.0 | 1.2 | 3.70 | 13.2 | 1.2 | 6.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.9 | 5.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 28.5 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.2 | 6.9 | 224.0
LANG8 | LANGOGNE | OCCITANIE | 49% | 767560.44 | 6404644.0 | 1.8 | 43.3 | 0.00 | 60.9 | 53.0 | 40.0 | 3/25: +2MW de LA PANOUSE | 82.42 k€/MW |  | 10.5 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 53.0 | 49.7 | 0.0
LANGE | LANGEAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 739172.94 | 6446327.0 | 3.0 | 108.7 | 10.00 | 50.9 | 108.7 | 121.7 | Trsfrt +30 MW le 20/12/23. Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 6.1 | 0.0 | Création du poste d'injection 225/63kV de Langeac | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 4.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 10 en 36 MVA | 0.0 | 12.7 | 74.7 | 31.0
LANGO | LANGON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 442474.4 | 6387108.5 | 23.9 | 3.3 | 0.00 | 35.0 | 3.3 | 21.3 | 10/08/2023 : -2 MW vers MARMANDE ¦ 10/06/2024 : -4 MW vers AILLAS ¦ 10/06/2024 : -2 MW vers AILLAS | 90.84 k€/MW |  | 2.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.3 | 27.3 | 39.8
LANME | LANMEUR | BRETAGNE | 129% | 207450.45 | 6860458.5 | 1.6 | 7.5 | 0 | 2.2 | 7.5 | 8.0 | Transfert de +7 MW le 04/10/2018 | 20.14 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.5 | 8.7 | 8.2
LANN6 | LANNILIS | BRETAGNE | 129% | 143851.89 | 6853665.0 | 6.7 | 1.4 | 0 | 30.2 | 1.4 | 1.0 | Transfert de -1 MW le 05/11/2020 | 20.14 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.4 | 5.8 | 32.5
LANNE | LANNEMEZAN | OCCITANIE | 49% | 487666.53 | 6227269.0 | 1.7 | 17.7 | 44.60 | 16.9 | 28.6 | 64.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 4.4 | 49.7 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 28.6 | 74.9 | 0.0
LANNI | LANNION | BRETAGNE | 129% | 225706.55 | 6865852.0 | 2.7 | 1.0 | 0 | 6.7 | 1.0 | 2.0 | Transfert +1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.3 | 4.2 | 69.9
LANOB | LANOBRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 661211.8 | 6479799.5 | 1.7 | 9.1 | 20.70 | 20.3 | 9.4 | 31.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.8 | 6.5 | Augmentation de la capacité de transit des liaisons 90kV entre LANOBRE et LA MOLE. COINDRE et LANOBRE. LA MOLE et YDES | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 9.4 | 31.8 | 12.9
LANSL | LANSLEBOURG | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 1004549.25 | 6472689.0 | 0.3 | 1.1 | 0.50 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 0.9 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 41.8
LANTO | LANTON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 381525.88 | 6412674.5 | 18.1 | 0.2 | 0.30 | 18.7 | 0.2 | 18.6 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | Equipement de la cellule LEGE Z MASQUET | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.2 | 18.6 | 41.5
LAON | LAON | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 743991.5 | 6942676.0 | 0.6 | 0.2 | 37.70 | 10.1 | 19.6 | 38.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 34.6 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste existant de Laon. |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 19.6 | 57.9 | 48.1
LAOS | LAOS | ILE DE FRANCE | 94% | 648588.6 | 6861217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0
LAPOU | LAPOUTROIE | GRAND-EST | 103% | 1010928.2 | 6790705.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 31.3
LARAG | LARAGNAIS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 930071.2 | 6364810.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
LARCA | LARCAY | CENTRE | 112% | 531551.0 | 6696980.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
LARDI | LARDIT | OCCITANIE | 49% | 666985.06 | 6395983.5 | 1.5 | 5.6 | 0.90 | 17.7 | 6.2 | 8.0 | 1/24 :trf +2MW depuis AUBRAC- 12/24 :+3MW depuis AUBRAC | 82.42 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 | Création du poste 225/63 kV d'AUBRAC | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.7 | 9.1 | 0.0
LARGU | LE LARGUE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 929775.4 | 6310323.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
LARRI | LES LARRIS (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 676397.25 | 6797607.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
LARZA | Larzac Est | OCCITANIE | 49% | 716814.0 | 6316723.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
LASSA | LASSAY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 439270.6 | 6819969.5 | 0.7 | 2.4 | 36.90 | 28.8 | 2.6 | 40.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.9 | 0.3 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. Renouvellement liaison 90 kV VILLAINES-LA-JUHEL - ZTOUASNIERE. LS 90 kV LASSAY - MAYENNE |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 2.6 | 40.2 | 26.0
LATEN | LATENA | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 695422.25 | 6950927.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
LAUNA | LAUNAY | BASSE-NORMANDIE | 128% | 385686.84 | 6837723.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
LAUR5 | LAURAGAIS | OCCITANIE | 49% | 592994.1 | 6261769.5 | 1.1 | 8.4 | 0.50 | 2.9 | 8.6 | 10.0 | - | 82.42 k€/MW | - | 1.0 | 0.0 | Renouvellement liaison Bordières-portet et Travaux zone Issel-Bagatelle issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.6 | 10.2 | 26.8
LAURA | LAURAS | OCCITANIE | 49% | 696873.2 | 6319558.0 | 3.5 | 23.2 | 0.00 | 45.6 | 24.0 | 26.0 | 9/24 : +5MW de ST VICTOR- 12/24: +3MW de ST VICTOR | 82.42 k€/MW |  | 18.1 | 0.0 | Travaux de réhabilitation des lignes AGUESSAC – SEVERAC. LAURAS – MILLAU. LAURAS – ST VICTOR et LAURAS – FONDAMENTE (Etat initial) et création du poste 225 kV de LAURAS | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 24.6 | 27.4 | 0.0
LAURE | LAURE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 878288.06 | 6255554.5 | 3.1 | 2.0 | 19.90 | 15.6 | 2.0 | 25.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 24.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 57.9
LAUSS | LAUSSONNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 780963.8 | 6429181.5 | 2.7 | 4.5 | 2.80 | 18.8 | 4.5 | 10.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.2 | 1.2 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.5 | 10.0 | 0.0
LAUTE | LAUTERBOURG | GRAND-EST | 103% | 1078965.8 | 6885100.0 | 13.9 | 0.6 | 0 | 13.9 | 0.6 | 1.3 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | -0.2 | 0.6 | 13.6 | 27.2
LAUZE | LAUZERTE | OCCITANIE | 49% | 548467.3 | 6353765.0 | 1.9 | 11.7 | 1.40 | 8.5 | 12.0 | 15.0 | 1/25:-1MW vers MONTAUBAN-02/2025: -5MW vers VALENCE d'Agen - 3/25: -4MW vers MATRAS | 82.42 k€/MW |  | 8.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 12.0 | 20.2 | 0.9
LAV.B | LAVEYRUNE-BIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 771395.94 | 6391612.0 | 0.0 | 159.7 | 132.80 | 0.0 | 159.7 | 292.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste de LaveyruneBis. Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.3 | 0.0 | 292.5 | 0.0
LAVA2 | LAVAUR II | OCCITANIE | 49% | 614541.06 | 6427499.5 | 1.5 | 6.1 | 0.00 | 7.2 | 6.5 | 6.0 | 1/2024: trf +3MW de St Cere | 82.42 k€/MW |  | 4.7 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.5 | 7.4 | 30.6
LAVA5 | LAVALDUC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 858320.0 | 6266654.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
LAVAG | LAVAGNAC | OCCITANIE | 49% | 739912.2 | 6268223.5 | 0.8 | 0.6 | 8.60 | 31.2 | 0.8 | 10.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 9.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.3 | 13.7 | 38.5
LAVAL | LAVAL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 417504.53 | 6779076.0 | 1.3 | 51.2 | 2.50 | 7.2 | 51.6 | 55.0 | 2024-09-09 : +25 MW depuis MAYENNE | 45.54 k€/MW |  | 1.1 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.6 | 55.4 | 104.6
LAVAN | LE LAVANDOU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 973269.5 | 6232636.0 | 1.5 | 0.9 | 17.60 | 3.4 | 0.9 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 19.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 20.0 | 73.8
LAVAU | LAVAUD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 614787.3 | 6561734.0 | 3.0 | 4.0 | 0.70 | 5.8 | 4.0 | 7.7 | 22/09/2023 : -3 MW vers MANSAT ¦ 15/02/2024 : -2 MW vers BONNAT ¦ 08/03/2024 : -8 MW vers MANSAT | 90.84 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 | STE FEYRE : Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 4.0 | 6.4 | 23.4
LAVE5 | LAVELINE | GRAND-EST | 103% | 978905.25 | 6793036.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 6.4 | 2.9 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 2.8 | 0.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.9 | 3.1 | 67.0
LAVEL | LAVELANET | OCCITANIE | 49% | 604697.0 | 6203223.5 | 2.1 | 9.3 | 0.00 | 17.2 | 9.7 | 9.0 | 9/2024 : +3MW deFOIX - 1/25 : +1MW de RIVENEUVE | 82.42 k€/MW |  | 7.1 | 0.0 | Travaux Haute-Vallée de l'Aude (transfo 150/63 kV à Gesse) et renforcement transformation Baixas | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.7 | 9.4 | 50.3
LAVER | LAVERA | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 864042.4 | 6255864.5 | 0.8 | 0.1 | 40.10 | 4.0 | 0.1 | 41.0 | Transfert vers Feuillane (- 20 MW) | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 60.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.1 | 41.0 | 56.0
LAVEY | LAVEYRUNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 771390.5 | 6391680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche | 0.0 | <= 0.0MW
LAVO5 | LAVOISIER | GRAND-EST | 103% | 1023702.44 | 6748343.0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.43 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 74.5
LAVOI | LAVOIR | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 853423.7 | 6693789.0 | 0.7 | 0.0 | 0.30 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -6 MW et Notifié le 06/12/2024 : -3 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 168.0 |  | 5.0 | 11.5 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 178.4
LAXOU | LAXOU | GRAND-EST | 103% | 929990.1 | 6848348.5 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 18/11/2024 : -0.36 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.8 | 1.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 70.3
LECER | LECERF | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 581834.9 | 6921271.5 | 0.8 | 2.0 | 3.20 | 1.4 | 2.0 | 6.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.5 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.6 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 72.0
LECTO | LECTOURE | OCCITANIE | 49% | 507557.75 | 6318142.5 | 1.2 | 26.7 | 9.10 | 11.2 | 31.6 | 37.0 | 08/2023 : +6 MW de FLEURANCE +3 MW de RISCLE et +7 MW d'AUCH-9/2024:+1MW de VIC-FEZENSAC- 1/25:+11MW de LAGUIAN | 82.42 k€/MW |  | 5.3 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 31.6 | 41.9 | 0.0
LEDAR | LEDAR | OCCITANIE | 49% | 547018.4 | 6210697.5 | 1.3 | 6.0 | 0.00 | 25.0 | 6.0 | 7.0 | 10/24 : trf -3MW adaptation | 82.42 k€/MW |  | 1.5 | 7.0 | Etat intial: reconstruction Gourdan-Zmontréjeau en LS et Gourdan-Zmontréjeau 63 kV: augmentation de la capacité de transit | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 13.5
LEDEN | LEDENON | OCCITANIE | 49% | 822810.06 | 6311998.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
LEGE | LEGE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 370409.9 | 6418972.5 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42.3
LEGUE | LEGUEVIN | OCCITANIE | 49% | 560936.75 | 6279616.5 | 4.0 | 1.4 | 9.60 | 17.2 | 1.4 | 15.0 | 04/2024 : -5MW vers EN JACCA-7/2024: -4MW vers EN JACCA | 82.42 k€/MW |  | 1.2 | 15.2 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 15.0 | 63.1
LEGUG | LEGUGNON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 404530.53 | 6241145.5 | 18.8 | 13.2 | 0.00 | 42.8 | 13.2 | 19.7 | 15/10/2024 : +2 MW depuis PAU-NORD | 90.84 k€/MW |  | 8.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.2 | 21.7 | 26.5
LENCL | LENCLOITRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 497077.34 | 6638298.0 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 1.0 | 12.9 | 13.0 | 02/02/2024 : +6 MW depuis MIREBEAU | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 12.9 | 7.0 | 7.0
LENT5 | LENTIGNY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 775828.25 | 6543583.5 | 1.7 | 19.7 | 8.80 | 4.1 | 19.7 | 30.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 | Augmentatin des capacités des transit de la liaison 63kV RIORGES LENTIGNY | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 19.7 | 30.2 | 0.0
LERE | LERE | OCCITANIE | 49% | 582493.4 | 6341551.0 | 4.8 | 19.1 | 7.10 | 40.0 | 20.3 | 31.0 | 02/2025: +16 MW d'ESPERAZA | 82.42 k€/MW |  | 13.1 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 7.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 20.3 | 32.2 | 5.7
LESCA | LESCAR | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 421453.38 | 6250737.0 | 12.6 | 9.2 | 0.00 | 16.9 | 9.2 | 6.0 | 10/08/2023 : +2 MW depuis PAU-NORD | 90.84 k€/MW |  | 4.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.2 | 11.5 | 46.5
LESNE | LESNEVEN | BRETAGNE | 129% | 162608.64 | 6855195.5 | 5.0 | 5.4 | 0 | 7.9 | 5.4 | 5.0 | Transfert +3 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 4.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.4 | 12.1 | 57.4
LESP5 | LESPARRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 390742.47 | 6474951.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Renforcement réseau 63 kV entre Cissac et Bruges | 0.0 | <= 0.0MW
LESP6 | LESPINET | OCCITANIE | 49% | 577144.2 | 6273920.0 | 1.2 | 2.0 | 0.00 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 1/2025: +1MW de ST ORENS | 82.42 k€/MW |  | 1.7 | 2.0 | - | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 102.7
LESPA | LESPARAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 523639.97 | 6455611.0 | 5.2 | 5.6 | 0.00 | 16.1 | 5.6 | 7.4 | 10/08/2023 : +2 MW depuis EXCIDEUIL ¦ 06/05/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 4.5 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV LESPARAT-SANILHAC 1 / Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV LESPARAT-SANILHAC 2 / Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV EXCIDEUL-LESPARAT | 0.0 | <= 0.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 11.2 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.6 | 7.4 | 125.1
LESQ2 | Lesquive 2 | OCCITANIE | 49% | 561107.5 | 6303602.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
LESQU | LESQUIVE | OCCITANIE | 49% | 561107.5 | 6303602.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
LESTE | LESTELLE | OCCITANIE | 49% | 529174.3 | 6226055.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
LESUR | LESURCQ | ILE DE FRANCE | 94% | 667683.4 | 6837117.5 | 1.3 | 0.5 | 0.00 | 2.5 | 0.5 | 1.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 1.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 116.7
LEVAL | LEVALLOIS | ILE DE FRANCE | 94% | 647283.56 | 6866176.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 390.0 |  | 7.0 | 26.1 | 10.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 415.9
LEVRO | LEVROUX | CENTRE | 112% | 593499.5 | 6653449.5 | 2.6 | 92.2 | 0 | 13.1 | 92.2 | 87.0 | 2024-10-01 : +11 MW depuis REUILLY ¦ 2024-10-01 : +2.5 MW depuis REUILLY ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis VALENCAY | 69.04 k€/MW |  | 37.1 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.1 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 92.2 | 94.5 | 0.0
LEYGU | LEYGUES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 654914.2 | 6401124.0 | 4.3 | 14.2 | 9.50 | 33.6 | 15.0 | 28.0 | Trsf de -10 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 11.4 | 0.0 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 15.0 | 28.8 | 0.0
LEZ.N | Lezignan Nord | OCCITANIE | 49% | 683027.6 | 6234256.5 | 0.0 | 25.0 | 43.00 | 0.0 | 25.0 | 68.0 | 7/2024:-4MW vers LEZIGNAN et -5 MW vers CESSE- 8/24 :trf -3MW vers Lezignan | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 25.0 | 68.0 | 0.0
LEZIG | LEZIGNAN | OCCITANIE | 49% | 682079.25 | 6233638.0 | 4.2 | 7.3 | 0.50 | 107.8 | 13.6 | 12.0 | 7/2024:+4MW de LEZIGNAN NORD- 8/24 :trf +3MW de Lezignan Nord | 82.42 k€/MW |  | 4.7 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.6 | 18.2 | 0.0
LIAR2 | LIART 2 | GRAND-EST | 103% | 788664.1 | 6970993.5 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0.0 | 17.0 | 80.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 80.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 17.0 | 0.1 | 0.0
LIART | LIART | GRAND-EST | 103% | 796950.3 | 6964653.5 | 11.4 | 14.2 | 0 | 97.3 | 14.2 | 24.2 | 28/12/2023 : +21.6 MW.. 18/11/2024 : +1.13 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.2 | 24.9 | 0.5
LICES | LES LICES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 939078.94 | 6229703.0 | 0.3 | 0.1 | 4.60 | 0.4 | 0.1 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 5.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 78.7
LIEBV | LIEBVILLERS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 986773.5 | 6698221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
LIERS | LIERS | ILE DE FRANCE | 94% | 652088.94 | 6836528.5 | 17.6 | 37.4 | 0.40 | 31.2 | 37.4 | 55.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 7.8 | 55.4 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 20.8 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 37.4 | 55.4 | 155.1
LIESS | LIESSE | ILE DE FRANCE | 94% | 635940.6 | 6882318.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
LIEUS | LIEUSAINT (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 669158.2 | 6833556.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
LIEVE | LIEVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 707832.94 | 6520270.5 | 0.4 | 0.6 | 7.40 | 3.3 | 0.6 | 8.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 8.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 8.4 | 73.7
LIGNA | LIGNAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 720610.4 | 6513372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
LIM.B | LIMOUZAT-BIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 753032.7 | 6541993.5 | 0.0 | 0.0 | 26.30 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste de Limouzat Bis et augmentation des capacités de transit de la liaison 63kV LIMOUZAT piquage THIERS |  |  | 36.0 |  |  |  |  | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 0.0
LIMAN | LIMANS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 919846.1 | 6326413.5 | 2.3 | 13.7 | 6.00 | 39.2 | 13.7 | 22.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.7 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 13.7 | 22.0 | 5.8
LIMAY | LIMAY | ILE DE FRANCE | 94% | 608583.6 | 6877468.5 | 22.5 | 3.7 | 0.00 | 22.6 | 3.7 | 26.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 26.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 19.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.7 | 26.2 | 137.1
LIMEU | LIMEUX | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 614498.3 | 6991570.5 | 0.0 | 0.0 | 72.00 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 4.6 | Raccordement d'un transformateur 225/20kV au poste existant de Limeux. | 0.0
LIMO5 | LIMOUX | OCCITANIE | 49% | 637269.75 | 6218336.5 | 2.0 | 22.9 | 9.10 | 29.7 | 23.5 | 34.0 | 27/01/25 : -10 vers Hautes Corbières | 82.42 k€/MW |  | 2.6 | 28.7 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 23.5 | 34.6 | 8.5
LIMON | LIMONY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 837415.25 | 6475299.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
LIMOU | LE LIMOUZAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 755070.7 | 6540908.0 | 0.2 | 1.8 | 0.00 | 16.4 | 4.3 | 2.0 | Trsf de +1 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.2 | 1.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 4.5 | 0.3
LINGO | LINGOSTIERE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1037365.0 | 6300084.0 | 1.6 | 0.8 | 17.60 | 14.9 | 0.8 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.3 | 20.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 312.0 |  | 4.0 | 11.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 308.2
LINGU | LINGUET | GRAND-EST | 103% | 777568.8 | 6908104.0 | 1.6 | 0.7 | 0 | 10.9 | 0.7 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 1.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 106.2
LINXE | LINXE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 360114.06 | 6321151.0 | 11.6 | 29.9 | 0.00 | 48.7 | 29.9 | 35.7 | 15/10/2024 : -2 MW vers BOUCAU | 90.84 k€/MW |  | 13.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 29.9 | 39.0 | 0.0
LIORA | LIORAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 680729.25 | 6443588.5 | 1.0 | 2.6 | 12.70 | 3.6 | 2.6 | 16.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.4 | 2.1 | Création d'un second transformateur 225/63kV à Savignac. Construction d'une liaison 63kV entre Neussargues et Savignac. Augmentation des capacités de transit de la liaison 63kV Massiac - Savignac | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 1.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 2.6 | 16.3 | 15.6
LISIE | LISIEUX | BASSE-NORMANDIE | 128% | 497292.6 | 6897137.5 | 2.2 | 5.2 | 0 | 2.8 | 5.2 | 1.8 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.7 | 2.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 11.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.6 | 15.5 | 99.8
LISL5 | LISLET2 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 771144.6 | 6956194.5 | 0.0 | 42.0 | 0.00 | 0.0 | 42.0 | 19.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | LS 225 EEC LonnyMasta2 Racco PS 2TR 80 self 80(11/03/2021+1 TR adaptation)(24/01/2022 Transfert du Tr de Lislet 2 vers Chevalet 2)(03/11/22 Transfert du Tr de 2*40 MW de Chevalet 2 vers Lislet 2) | 0.0 | [8 empty] | 184.7 |  | 238.7 | 0.0
LISLE | LISLET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 773192.8 | 6954258.5 | 0.9 | 3.1 | 0.90 | 149.4 | 4.8 | 4.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 2.2 | 2.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 2.3 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.8 | 6.6 | 0.0
LISLO | LISLOCH | BRETAGNE | 129% | 208136.95 | 6770692.5 | 1.2 | 0.0 | 0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 74.3
LIVAR | LIVAROT | BASSE-NORMANDIE | 128% | 491732.03 | 6882767.0 | 0.8 | 3.1 | 0 | 1.2 | 3.1 | 1.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.7 | 0.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 38.4
LIVET | LIVET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 931121.25 | 6449876.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
LIVIE | LIVIERE | OCCITANIE | 49% | 698523.7 | 6233080.0 | 4.0 | 24.2 | 5.80 | 86.1 | 35.4 | 34.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 5.5 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 10.5 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 35.4 | 45.2 | 230.9
LIZY | LIZY-SUR-OURCQ | ILE DE FRANCE | 94% | 700965.2 | 6880931.5 | 2.7 | 2.3 | 0.00 | 4.9 | 2.3 | 3.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.5 | 3.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 36.5
LOCHE | LOCHES | CENTRE | 112% | 547639.8 | 6673234.5 | 5.9 | 10.1 | 0 | 14.1 | 10.1 | 14.0 | 2024-04-22 : +1 MW depuis CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis GARDES (LES) ¦ 2024-10-01 : +3.5 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 8.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 10.1 | 14.5 | 56.7
LOCMA | LOCMALO | BRETAGNE | 129% | 242017.38 | 6791407.0 | 3.9 | 34.9 | 0 | 23.9 | 34.9 | 55.0 | Transfert de -1 MW le 16/12/2019, transfert +7 MW 23/08/21, adaptation +36 MW 16/12/22 | 20.14 k€/MW |  | 19.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 MVA | 0.0 | 34.9 | 37.9 | 0.0
LOCQU | LOCQUELTAS | BRETAGNE | 129% | 269972.66 | 6754393.0 | 3.1 | 1.5 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | Transfert de -7 MW le 04/10/2018, transfert -9 MW 23/08/21, transfert -1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 32.0
LODEV | LODEVE | OCCITANIE | 49% | 725223.06 | 6291622.5 | 0.9 | 0.5 | 21.60 | 80.3 | 3.3 | 23.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.3 | 25.8 | 11.4
LOGEL | LOGELBACH | GRAND-EST | 103% | 1020514.06 | 6784646.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 18.9 | 0.8 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.8 | 2.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 95.8
LOGER | LOGERIE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 524410.3 | 6892755.5 | 3.2 | 5.0 | 0.00 | 4.6 | 5.0 | 6.5 |  | 17.44 k€/MW |  | 3.3 | 4.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 69.2
LOGES | LOGES (LES) | ILE DE FRANCE | 94% | 647383.44 | 6831616.5 | 4.8 | 1.7 | 0.40 | 5.3 | 1.7 | 6.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.7 | 6.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 306.0 |  | 3.0 | 9.3 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 304.7
LOING | LOING | ILE DE FRANCE | 94% | 685095.1 | 6810248.5 | 0.5 | 0.2 | 0.40 | 4.4 | 0.2 | 1.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 73.2
LOIR1 | LOIRET 1 | CENTRE | 112% | 644952.5 | 6781892.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |  | 69.04 k€/MW |  | 0.0 |  | Création du poste 90/20 kV de LOIRET 1
LOISI | LOISIVIERE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 451203.66 | 6836925.5 | 15.2 | 5.8 | 0 | 39.5 | 5.8 | 16.7 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.9 | 1.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.8 | 16.1 | 33.4
LONG4 | LONGCHAMP | ILE DE FRANCE | 94% | 647609.75 | 6863015.0 | 0.0 | 1.1 | 0.00 | 5.8 | 1.1 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 120.0 |  | 2.0 | 15.6 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 128.7
LONG5 | LONGUYON | GRAND-EST | 103% | 888808.9 | 6930049.5 | 1.4 | 5.6 | 0 | 50.9 | 5.6 | 13.3 | 18/11/2024 : -22.7 MW | 84.34 k€/MW | Non | 5.0 | 31.1 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 5.6 | 36.0 | 16.9
LONG6 | LONGEFAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 963198.94 | 6470605.5 | 0.5 | 0.2 | 9.20 | 13.9 | 0.2 | 9.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 9.9 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 9.9 | 39.5
LONG7 | LONGEVILLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 355580.53 | 6602394.5 | 2.4 | 7.8 | 8.80 | 45.8 | 10.3 | 19.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 7.0 | 11.4 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.3 | 21.6 | 60.9
LONG8 | LONGUE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 466988.84 | 6700758.0 | 1.9 | 3.6 | 32.50 | 10.1 | 3.9 | 38.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.5 | 34.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.9 | 38.3 | 65.5
LONG9 | LONGUENESSE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 645445.2 | 7072277.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
LONGC | LONGCHAMP | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 481965.06 | 6551272.0 | 7.0 | 28.2 | 0.00 | 45.7 | 28.2 | 27.9 | 10/02/2022 : +1 MW depuis AIGRE ¦ 04/05/2022 : +2 MW depuis AIGRE ¦ 31/05/2022 : +2 MW depuis AIGRE ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis CONFOLENTAIS | 90.84 k€/MW |  | 7.4 | 0.0 | Injection LONGCHAMP 90 kV via RUFFECOIS |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 3.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 28.2 | 27.9 | 5.6
LONGE | LONGERAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 922971.3 | 6561166.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
LONGU | LONGUEIL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 680496.8 | 6916107.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
LORIE | LORIENT | BRETAGNE | 129% | 224322.69 | 6758686.0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.9 | 4.0 | Transfert de -11 MW le 17/10/2016, transfert de -2 MW le 22/05/2017 | 20.14 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 11.2 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 156.1
LORIO | LORIOL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843980.8 | 6408146.0 | 9.6 | 6.1 | 5.20 | 72.0 | 6.4 | 20.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.4 | 0.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/63kV au poste de LogisNeuf. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.7 | 23.4 | 35.6
LORRI | LORRIS | CENTRE | 112% | 664608.25 | 6754217.0 | 3.2 | 74.5 | 0 | 13.8 | 74.5 | 77.0 | 2024-06-01 : +12 MW depuis BROU ¦ 2024-10-01 : +28 MW depuis SERMAISES ¦ 2024-10-01 : +12 MW depuis Adaptation | 69.04 k€/MW |  | 25.0 | 12.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 74.5 | 77.5 | 0.0
LOSCO | LOSCOAT | BRETAGNE | 129% | 146195.94 | 6840202.0 | 5.3 | 0.8 | 0 | 6.9 | 0.8 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.1 | 3.1 | 78.0
LOUBE | LOUBERT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 511477.75 | 6535351.5 | 6.2 | 26.0 | 0.00 | 80.4 | 38.9 | 31.3 | 27/05/2024 : +12 MW depuis ROM | 90.84 k€/MW |  | 6.7 | 0.0 | Création LS 90 kV MONTBRON - LA ROCHEFOUCAULD |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 5.1 | 20.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 38.9 | 44.2 | 0.0
LOUD6 | LOUDES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 761607.5 | 6445804.5 | 4.9 | 30.5 | 0.90 | 10.3 | 30.5 | 36.3 | Trsf de +8MW le 29/08/23. Trsf de +2 MW le 30/09/24. Trsf de +5 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.3 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 30.5 | 36.3 | 0.0
LOUD7 | LOUDENVIELLE | OCCITANIE | 49% | 487914.0 | 6190817.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | Travaux de création du poste d’AURE (Etat inital) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.6
LOUDE | LOUDEAC | BRETAGNE | 129% | 273028.8 | 6800866.5 | 22.4 | 7.7 | 0 | 72.1 | 7.7 | 26.4 | Transfert de -4 MW le 22/05/2017, transfert de +7 MW le 29/07/2020, transfert +4,4 MW 15/05/22, transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.7 | 28.0 | 0.0
LOUDU | LOUDUN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 477893.44 | 6660003.0 | 11.0 | 0.4 | 4.10 | 39.3 | 49.9 | 15.5 | 15/02/2023 : -16 MW vers VALDIVIENNE ¦ 27/03/2024 : -3.5 MW vers THOUARS ¦ 30/06/2024 : -2 MW vers THOUARS | 90.84 k€/MW |  | 2.8000002 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.4 | 33.5 | 71.8 | 76.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 20 kV | 90 kV |  | 7.5 |  | 23.1 | 39.7
LOUE | LOUE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 466346.66 | 6770332.5 | 2.3 | 36.9 | 30.80 | 21.2 | 38.4 | 70.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 8.0 | 35.1 | ! |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 5.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 38.4 | 71.5 | 0.0
LOUHA | LOUHANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 869367.7 | 6615586.5 | 6.7 | 20.4 | 0.00 | 11.6 | 20.4 | 24.7 | Transfert(s) de capacité : +6.5 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 5.4 MW et Notifié le 06/12/2024 : +2.8 MW | 73.5 k€/MW |  | 18.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.9 | 23.3 | 45.6
LOUIS | LOUISFERT | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 366974.5 | 6740487.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
LOUP | LE LOUP | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1021645.8 | 6299441.0 | 0.9 | 0.0 | 19.10 | 2.3 | 0.0 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 41.6
LOUPE | LA LOUPE | CENTRE | 112% | 551858.25 | 6820687.5 | 2.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 2024-04-22 : +1 MW depuis BROU ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis POIRIER ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis BROU | 69.04 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.0 | 8.2 | 31.8
LOUPI | LOUPIAN | OCCITANIE | 49% | 749120.94 | 6263116.0 | 1.8 | 0.0 | 48.20 | 41.1 | 0.0 | 50.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 40.0 | renforcement de la ligne Balaruc-Loupian (Etat initial) |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.9 | 21.0 | 62.0 | Ajout de 2 transformateurs de 20 et 36 MVA | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0
LOUSL | LOUSLITGES | OCCITANIE | 49% | 470689.62 | 6280225.0 | 1.1 | 7.1 | 16.80 | 8.9 | 7.8 | 25.0 | 8/24: -2MW vers MIRANDE -1/25:-2MW vers JALIS | 82.42 k€/MW |  | 4.8 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 7.8 | 25.7 | 0.0
LOUV5 | LOUVET | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 509842.5 | 6919858.0 | 1.8 | 1.7 | 0.50 | 2.0 | 1.7 | 4.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.8 | 3.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 74.5
LOUVE | LOUVECIENNES | ILE DE FRANCE | 94% | 634696.6 | 6861465.5 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.9 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 105.6
LUBER | LUBERSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 575135.7 | 6482343.5 | 5.3 | 10.0 | 1.80 | 15.3 | 10.0 | 17.1 | 06/08/2024 : +2 MW depuis ROCHEFOUCAULD (LA) ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers BRADASCOU | 90.84 k€/MW |  | 7.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.7 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.0 | 13.1 | 7.3
LUC | LE LUC | OCCITANIE | 49% | 549630.94 | 6337079.0 | 2.2 | 4.8 | 0.00 | 7.5 | 5.3 | 7.0 | 7/2024: -3MW vers STE ALAUZIE - 3/25 : -2MW vers CASTELSARRASIN | 82.42 k€/MW |  | 2.8 | 10.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.3 | 7.4 | 31.5
LUCON | LUCON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 379872.5 | 6605119.0 | 3.2 | 9.9 | 3.90 | 37.2 | 10.7 | 17.0 | 2024-09-09 : +1 MW depuis FREIGNE ¦ 2024-11-13 : +1 MW depuis GRUES (LES) | 45.54 k€/MW |  | 8.5 | 0.6 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 68.1
LUCY | LUCY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 803167.7 | 6619354.0 | 4.1 | 7.0 | 0.00 | 30.1 | 7.0 | 9.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -7 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 21.0
LUDE | LE LUDE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 486204.25 | 6731764.5 | 0.8 | 3.0 | 44.20 | 17.0 | 4.1 | 48.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.5 | 44.6 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.1 | 49.1 | 51.3
LUDRE | LUDRES | GRAND-EST | 103% | 935208.0 | 6839288.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 0.6 | 2.7 | 18/11/2024 : -9.27 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 10.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 71.0
LUGRA | LUGRA | OCCITANIE | 49% | 475242.22 | 6235541.0 | 1.3 | 3.3 | 20.40 | 6.2 | 4.2 | 25.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 25.9 | 1.0
LUISA | LUISANT | CENTRE | 112% | 586767.3 | 6815279.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.8 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 75.7
LUMBR | LUMBRES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 636867.06 | 7067436.0 | 1.1 | 1.5 | 30.60 | 55.9 | 1.5 | 33.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.6 | 32.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.5 | 33.2 | 23.9
LUMES | LUMES | GRAND-EST | 103% | 829534.4 | 6962451.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
LUNES | LUNES | OCCITANIE | 49% | 700314.06 | 6230012.0 | 2.8 | 2.9 | 23.30 | 14.5 | 2.9 | 29.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 2.1 | 24.4 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.4 | 32.5 | 98.5
LURE | LURE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 962949.9 | 6736234.5 | 2.0 | 1.3 | 0.00 | 4.9 | 1.3 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 59.3
LUSIG | LUSIGNAN (REGIE DE LA VIENNE) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 477903.34 | 6595883.0 | 2.9 | 58.6 | 2.80 | 76.8 | 58.6 | 64.3 | 08/08/2024 : +15 MW depuis VIENNE ET GARTEMPE | 90.84 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 80.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 20 kV | 90 kV |  | 0.0 |  | 57.3 | 24.3
LUTTE | LUTTERBACH | GRAND-EST | 103% | 1018819.44 | 6747712.0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 46.0 | 2.6 | 2.9 | 18/11/2024 : -29.06 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.9 | 31.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.6 | 30.5 | 50.8
LUTZE | LUTZELHOUSE | GRAND-EST | 103% | 1017175.1 | 6833105.5 | 7.3 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0.2 | 1.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 43.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.7 | 0.2 | 5.0 | 36.2
LUXE | LUXE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 476503.03 | 6537170.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
LUXEU | LUXEUIL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 953808.6 | 6751537.5 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -2.8 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 42.3
LUXEY | LUXEY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419034.94 | 6355272.5 | 11.4 | 0.5 | 2.20 | 72.8 | 0.5 | 14.1 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 14.1 | 35.6
LUZ | LUZ | OCCITANIE | 49% | 453580.5 | 6201534.0 | 0.0 | 0.1 | 0.90 | 5.9 | 0.1 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV LUZ - PONT DE LA REINE – SOULOM (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 16.3
LUZE | DE LUZE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 417627.4 | 6424612.0 | 0.6 | 0.0 | 1.40 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 12.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 109.4
LUZEC | LUZECH | OCCITANIE | 49% | 563585.1 | 6377283.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
LUZI1 | LUZIERES I | OCCITANIE | 49% | 652955.56 | 6285343.0 | 1.6 | 35.5 | 0.00 | 11.8 | 36.4 | 35.0 | 1/25: -2MW vers LACAUNE et +4MW de RIVENEUVE et +8MW de MIOLLES -3/25 : -1MW vers LACAUNE | 82.42 k€/MW |  | 6.9 | 18.1 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 36.4 | 35.9 | 0.0
M.ACH | MOTHE ACHARD | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 344295.47 | 6624520.5 | 2.9 | 7.7 | 35.40 | 20.0 | 9.5 | 46.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.6 | 37.5 | ! |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 9.5 | 47.8 | 27.8
M.ALL | MONISTROL-D ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 750878.2 | 6430076.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
M.ATL | MEDOC ATLANTIQUE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 389608.94 | 6467180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31/12/2020 : -240 MW vers CISSAC | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | [9 empty] | 0.1 | 0.0 | 75.0 | 0.0
M.BL6 | MONTAIGUT-LE-BLANC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 706816.25 | 6497144.5 | 1.4 | 4.8 | 6.00 | 27.5 | 4.8 | 12.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.7 | 2.2 | Augmentation des capacités des transit de la liaison 63kV ISSOIRE piquage MONTAIGUT LE BLANC | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.8 | 12.2 | 6.4
M.BRU | MAS-BRUNO | OCCITANIE | 49% | 688417.4 | 6177403.0 | 7.6 | 63.5 | 0.00 | 94.8 | 64.9 | 63.0 | 02/2025: +4 MW de CERET et +34MW d'ASPRES | 82.42 k€/MW |  | 5.2 | 0.0 | Renforcement transformation Baixas | 0.0 | <= 0.0MW | 414.0 |  | 6.0 | 17.2 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 64.9 | 64.3 | 271.5
M.CAM | LA MAL CAMPEE | GRAND-EST | 103% | 820644.7 | 6966815.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 28/12/2023 : -15 MW.. 18/11/2024 : -0.13 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 1.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 18.2 | 68.5
M.GOU | MAS-DE-GOUIN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 845777.94 | 6282323.0 | 3.2 | 13.6 | 19.20 | 69.3 | 14.1 | 36.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 6.4 | 33.4 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.1 | 36.5 | 0.0
M.HER | LA MOTHE ST HERAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 460196.94 | 6588241.5 | 2.3 | 2.4 | 7.30 | 52.6 | 2.4 | 12.0 | 28/02/2024 : -6 MW vers LUSIGNAN ¦ 30/06/2024 : -1 MW vers ST-MAIXENT ¦ 30/06/2024 : -3 MW vers TREVINS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 90.0 | ! | 0.0 |  | 19.7 | 17.0
M.HLA | Montagnes du Haut-Languedoc | OCCITANIE | 49% | 685619.25 | 6280879.5 | 0.0 | 36.2 | 43.80 | 0.0 | 36.2 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 36.2 | 80.0 | 0.0
M.JUL | LA MOTTE JULIENNE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 704613.06 | 7032257.5 | 0.5 | 1.1 | 11.20 | 12.6 | 1.2 | 12.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.6 | 11.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.2 | 12.8 | 69.0
M.LAN | MONTAGNY-LES-LANCHES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 937102.2 | 6534109.5 | 1.7 | 1.7 | 4.10 | 11.5 | 1.7 | 7.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.6 | 7.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 7.5 | 65.8
M.LAR | MONT-LARRON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 600151.9 | 6525251.5 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 18.4 | 0.0 | 2.0 | 31/03/2022 : +2 MW depuis VEYTISOU ¦ 29/06/2022 : +2 MW depuis VEYTISOU ¦ 28/06/2024 : -2 MW vers BONNAT | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 22.0 |  | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.6
M.LIL | MOULINS-LILLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 704642.7 | 7058193.0 | 0.1 | 0.2 | 1.80 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 2.0 |  | 0.0 |  | 160.0 |  | 4.0 | 19.5 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 178.5
M.LIM | MARCHE LIMOUSINE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 551831.9 | 6556333.5 | 0.0 | 137.0 | 257.30 | 0.0 | 137.0 | 394.3 | 20/11/2023 : +450 MW depuis ¦ 13/01/2022 : -2 MW vers CHAMPAGNAC ¦ 02/07/2024 : -3.75 MW vers JUNIAT ¦ 12/08/2024 : -50 MW vers CHABANAIS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 17.0 | 129.2 | 0.0
M.LOU | MARIE-LOUISE | GRAND-EST | 103% | 1019524.94 | 6756465.0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 26.7 | 0.7 | 1.3 | 28/12/2023 : -14.8 MW.. 18/11/2024 : -10.93 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 12.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 27.0 | 31.9
M.MA5 | MT-SAINT-MARTIN | GRAND-EST | 103% | 899816.4 | 6941489.5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 26.5 | 0.2 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 0.8 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 58.8
M.MAR | MONT-DE-MARSAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419496.2 | 6315719.0 | 8.3 | 53.7 | 0.00 | 22.3 | 53.7 | 54.8 | 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 | Restructuration du réseau autour du poste de MONT DE MARSAN et augmentation de la tenue aux courants de court-circuit | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 56.2 | 57.3 | 22.7
M.MO5 | MITRY-MORY (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 672902.1 | 6874127.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
M.MOR | MITRY-MORY | ILE DE FRANCE | 94% | 672983.9 | 6874167.5 | 0.7 | 4.9 | 0.00 | 1.3 | 4.9 | 2.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.4 | 2.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 12.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.9 | 2.7 | 348.3
M.NOU | MAS-NOU | OCCITANIE | 49% | 691134.7 | 6189191.0 | 3.1 | 5.7 | 46.20 | 57.6 | 5.7 | 55.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 4.0 | 45.0 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 5.7 | 55.0 | 14.6
M.PIN | Mont Pinson | GRAND-EST | 103% | 804121.0 | 6929159.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 98.5 | 9.0 | 9.0 | 28/12/2023 : +9 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.2 | 20.0 | 90.0 | Création d'un poste source 90/20 kV | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 0.0
M.POI | MAS-POINTU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 855066.3 | 6279181.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
M.ROI | MONTIGNY-LE-ROI | GRAND-EST | 103% | 885349.3 | 6769279.5 | 3.8 | 3.5 | 0 | 23.2 | 3.5 | 6.9 | 28/12/2023 : -32.2 MW.. 18/11/2024 : +3.15 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.2 | 0.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 3.5 | 6.0 | 15.6
M.SEI | MERY-SUR-SEINE | GRAND-EST | 103% | 767816.7 | 6824792.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
M.SEN | MIRAMONT-SENSACQ | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 433012.6 | 6282684.0 | 18.6 | 6.1 | 9.10 | 21.0 | 6.1 | 33.8 | 28/08/2024 : -3 MW vers MARTILOQUE | 90.84 k€/MW |  | 5.5 | 0.0 | Création d'une self 63 kV de 15 MVAR et extension du poste | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.2 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 6.1 | 28.8 | 0.0
M.SER | LA MOTTE SERVOLEX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 925083.44 | 6504142.0 | 1.9 | 0.4 | 3.30 | 4.8 | 0.4 | 5.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 5.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 5.6 | 57.9
M.VEY | MARTRES DE VEYRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 715781.9 | 6508853.0 | 4.9 | 3.1 | 4.60 | 7.4 | 3.1 | 12.6 | Trsf de -4 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.5 | 3.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.8 | 16.3 | 65.5
M.VIR | MONCEAUX-LA-VIROLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 609510.9 | 6498012.0 | 3.0 | 12.1 | 0.00 | 11.7 | 12.1 | 13.4 | 04/07/2024 : -2 MW vers PUYPERTUS ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers VILLE-SOUS-GRANGE ¦ 30/08/2024 : -10 MW vers VEYTISOU | 90.84 k€/MW |  | 9.3 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV MONCEAU-PEYRAT | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.1 | 10.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 12.1 | 23.4 | 8.3
MAC.S | MACON-SUD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 839498.44 | 6577902.0 | 4.5 | 3.6 | 0.00 | 7.1 | 3.9 | 4.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -6 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.2 | 11.5 | 93.2
MACHE | MACHECOUL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 332678.8 | 6662153.5 | 1.1 | 14.1 | 0.00 | 36.3 | 16.2 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.8 | 1.8 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 16.2 | 16.1 | 0.0
MACON | MACON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 836487.3 | 6577944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MADIE | MADIERES | OCCITANIE | 49% | 744887.6 | 6306521.5 | 0.4 | 2.1 | 1.50 | 9.4 | 2.4 | 4.0 | 16/01/24: trf 3 MW depuis le poste de Ganges | 82.42 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 8.8
MADRO | LE MADRON | CENTRE | 112% | 599239.06 | 6634199.0 | 2.4 | 27.6 | 0 | 6.8 | 27.6 | 28.5 | 2024-06-01 : +17 MW depuis BUZANCAIS ¦ 2024-06-01 : +4 MW depuis ANGELIQUE ¦ 2024-10-01 : +2.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 4.0 | 17.0 | ! |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 27.6 | 30.0 | 46.0
MAGEN | MAGENTA | ILE DE FRANCE | 94% | 652569.9 | 6864211.5 | 0.2 | 0.0 | 0.10 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 11.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 151.6
MAGN5 | MAGNAZEIX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 565631.0 | 6581261.0 | 1.7 | 18.7 | 0.00 | 92.3 | 18.7 | 13.0 | 06/08/2024 : +2 MW depuis SUD CREUSE | 90.84 k€/MW |  | 10.2 | 0.0 | Ripage d'un départ HTA sur le poste de HAUT LIMOUSIN par Enedis | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.0 | 20.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA et Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 18.9 | 26.2 | 0.0
MAGNA | MAGNANVILLE | ILE DE FRANCE | 94% | 604508.9 | 6875675.5 | 1.0 | 0.6 | 0.50 | 1.3 | 0.6 | 2.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.6 | 2.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 106.2
MAGRE | MAGRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 566192.0 | 6524126.0 | 5.1 | 2.1 | 0.00 | 12.4 | 2.1 | 6.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.1 | 6.0 | 67.1
MAICH | MAICHE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 986202.06 | 6689917.5 | 1.5 | 1.6 | 0.00 | 5.1 | 1.6 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 3.0 | 36.2
MAIE | LA MAIE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 663156.0 | 7047004.5 | 0.3 | 9.0 | 0.00 | 37.3 | 9.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.4 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.0 | 0.3 | 0.0
MAIGN | MAIGNELAY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 665831.25 | 6939588.0 | 0.3 | 21.5 | 0.00 | 61.6 | 21.7 | 5.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 11.7 | 0.9 |  |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 108.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | 32.2 | 0.9 | 21.5 | 22.4 | 24.7
MAILL | MAILLY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 748396.44 | 6722986.5 | 0.7 | 34.9 | 16.40 | 15.8 | 34.9 | 52.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 | Raccordement de 2 transformateurs 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout de 2 transformateurs de 36 MVA | 0.0 | 34.9 | 68.0 | 0.0
MAINT | MAINTENON | CENTRE | 112% | 596348.5 | 6831619.5 | 0.4 | 9.9 | 0 | 1.1 | 9.9 | 9.5 | 2023-11-13 : +8 MW depuis EURE-ET-LOIR ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis BROU | 69.04 k€/MW |  | 9.0 | 0.6 |  |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 11.1 | 11.2 | 21.4
MAINV | MAINVILLIERS | CENTRE | 112% | 585980.06 | 6818538.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.3 | 5.0 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 | 0.0 | 3.0 |  | 15-20 | 90.0 |  |  |  |  | 97.7
MALA6 | MALASSIS | ILE DE FRANCE | 94% | 658474.8 | 6863589.5 | 0.6 | 0.1 | 0.60 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 540.0 |  | 14.0 | 26.4 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 565.4
MALAD | LA MALADIERE | GRAND-EST | 103% | 775587.5 | 6799488.0 | 4.7 | 18.5 | 0 | 38.6 | 18.5 | 6.0 | 18/11/2024 : +3.54 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.7 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 119.0 |  | 4.0 | 9.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.5 | 6.2 | 65.4
MALAG | MALAGUAY | CENTRE | 112% | 590563.5 | 6816618.0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.7 | 0.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.7 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 112.7
MALAU | MALAUNAY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 557536.8 | 6937920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MALE5 | MALESTROIT | BRETAGNE | 129% | 298378.44 | 6759043.5 | 12.9 | 2.9 | 0 | 31.3 | 2.9 | 48.0 | Transfert de +8 MW le 17/10/2016, transfert de +32 MW le 28/03/2019, adaptation +68 MW 09/05/22, transfert -42 MW 15/05/22, transfert -19 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 | Raccordement d'un transfo 63/HTA (transfert du 28/03/19). Retrait du raccordement de ce transfo (transfert du 16/12/19).Raccordement d'un transfo 63/HTA (adaptation du 09/05/22) |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.9 | 27.5 | 11.1
MALEB | MALEBARGE (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 845510.0 | 6258525.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
MALEC | MALECOT | ILE DE FRANCE | 94% | 669657.1 | 6824079.5 | 0.8 | 0.1 | 0.40 | 1.1 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 85.9
MALES | MALESHERBES | CENTRE | 112% | 655524.9 | 6798254.0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.4 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 75.2
MALGO | MALGOVERT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 995310.4 | 6509266.0 | 0.7 | 2.5 | 0.00 | 5.8 | 2.5 | 3.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 3.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 36.2
MALIN | MALINTRAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 715185.5 | 6523266.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MALL6 | MALLEMORT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 876174.1 | 6294765.5 | 2.9 | 15.4 | 49.70 | 31.2 | 18.9 | 68.0 | Transfert vers St Maximin (-16 MW de CR et permutation de transfo de puissance 20 MVA / 36 MVA) | 76.89 k€/MW |  | 12.3 | 74.1 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 18.9 | 71.5 | 5.9
MALLE | MALLEMORT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 877722.75 | 6293223.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0
MALLI | MALLIFAUD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.198647 | 5.7117553 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0
MALMA | MALMAISON | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 585488.06 | 6866768.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 2.6 | 0.0 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 74.4
MALPL | MALPLAQUET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 708095.94 | 7075567.5 | 0.5 | 0.6 | 0.30 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 0.8 |  |  | > 15.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 8.3 | 10.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 118.7
MALVI | MALVILLERS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 908482.8 | 6741715.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 231.3 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un poste 225 kV | 0.0 | <= 0.0MW
MAMBE | MAMBELIN | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 976405.3 | 6702732.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MAME | LA MAME | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 463571.22 | 6458156.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
MAMER | MAMERS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 504238.47 | 6808375.5 | 1.7 | 4.8 | 33.50 | 30.3 | 22.6 | 40.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.2 | 34.4 | ! |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 22.6 | 57.8 | 25.1
MANCI | MANCIOUX | OCCITANIE | 49% | 533656.5 | 6230843.0 | 1.7 | 31.2 | 0.00 | 31.3 | 31.9 | 26.0 | 10/24 : trf +10MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 15.3 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 31.9 | 26.6 | 0.0
MANDA | MANDARINS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 614246.5 | 7090293.0 | 0.0 | 200.0 | 0.00 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MANEG | MANEGUEN | BRETAGNE | 129% | 227000.53 | 6761192.0 | 3.4 | 1.5 | 0 | 4.2 | 1.5 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 69.2
MANO5 | MANOISE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 748461.2 | 6942955.5 | 69.1 | 68.3 | 0.00 | 213.7 | 68.3 | 39.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 68.0 | 38.3 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste existant de Manoise. | 0.0 | <= 0.0MW | 132.0 |  | 4.0 | 7.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 39.1 | 61.6
MANO7 | MANOIRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 541805.7 | 6448809.5 | 13.5 | 5.1 | 0.00 | 36.7 | 5.1 | 14.3 | 15/10/2024 : -2 MW vers BRANTOME ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers EXCIDEUIL | 90.84 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 5.1 | 14.3 | 0.0
MANOI | MANOIR (LE) | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 570410.3 | 6914565.5 | 0.7 | 0.2 | 5.10 | 10.9 | 0.2 | 6.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.2 | 5.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 346.0 |  | 5.0 | 5.9 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 340.8
MANOM | MANOM | GRAND-EST | 103% | 930707.8 | 6923392.5 | 0.7 | 0.0 | 0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.45 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 75.2
MANSA | MANSAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 606000.4 | 6541214.0 | 3.2 | 34.5 | 0.30 | 8.1 | 62.7 | 38.0 | 30/06/2023 : +0 MW depuis ST-SEVER ¦ 22/09/2023 : +3 MW depuis LAVAUD ¦ 08/03/2024 : +8 MW depuis LAVAUD ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis SUD CREUSE | 90.84 k€/MW |  | 23.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.2 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 62.7 | 65.2 | 0.0
MANSL | MANSLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 479794.12 | 6534718.5 | 37.1 | 37.6 | 0.00 | 77.3 | 37.6 | 67.5 | 04/10/2023 : +2 MW depuis MELLE ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis ROCHEFOUCAULD (LA) | 90.84 k€/MW |  | 19.9 | 0.0 | Injection LONGCHAMP 90 kV via RUFFECOIS |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 4.2 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 37.6 | 71.5 | 0.0
MARA7 | MARANS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 393346.06 | 6585449.0 | 25.8 | 15.7 | 0.00 | 59.7 | 26.5 | 35.6 | 01/02/2023 : +1 MW depuis MINIMES ¦ 21/06/2023 : +8 MW depuis JONZAC ¦ 15/02/2024 : +2 MW depuis MORINANT ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis MORINANT | 90.84 k€/MW |  | 13.5 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 26.7 | 48.6 | 0.0
MARAI | LE MARAIS | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 587993.06 | 6890308.0 | 0.5 | 7.6 | 0.00 | 0.6 | 7.6 | 5.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.5 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.6 | 5.0 | 104.2
MARC5 | MARCILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 624455.5 | 6457783.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MARC6 | MARCILLY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 860640.7 | 6714724.5 | 4.3 | 15.8 | 14.90 | 72.8 | 15.8 | 35.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -6 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Champs-Régnaud - Marcilly. Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 15.8 | 41.0 | 0.0
MARCH | MARCHAIS | CENTRE | 112% | 615117.7 | 6757236.0 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.7 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 76.6
MARCI | MARCIGNY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 780504.94 | 6575143.0 | 3.1 | 13.9 | 9.00 | 8.0 | 13.9 | 26.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -18 MW . Notifié le 25/03/2025 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 6.9 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 10 en 36 MVA | 0.0 | 13.9 | 60.0 | 0.6
MARCK | MARCKOLSHEIM | GRAND-EST | 103% | 1040972.25 | 6793608.0 | 2.1 | 3.5 | 0 | 177.6 | 21.3 | 4.4 | 28/12/2023 : +1.1 MW.. 18/11/2024 : +0.78 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.1 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.3 | 23.0 | 0.0
MARCL | MARCLAZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 965190.5 | 6588923.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MARCO | MARCOULE | OCCITANIE | 49% | 836416.06 | 6340098.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
MAREN | MARENNES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 380051.53 | 6533537.0 | 2.4 | 0.9 | 0.00 | 4.8 | 0.9 | 2.7 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 70.9
MARG5 | MARGATS | ILE DE FRANCE | 94% | 707430.56 | 6856701.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MARGA | MARGAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 410022.28 | 6445000.5 | 3.4 | 8.4 | 14.40 | 35.8 | 8.4 | 26.2 | 10/08/2023 : -2 MW vers PIAN-MEDOC ¦ 30/06/2023 : -0 MW vers HOSTENS ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers BACALAN ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers PONTAC | 90.84 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.7 | 24.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 8.4 | 24.2 | 17.5
MARGE | MARGERIDE | OCCITANIE | 49% | 722249.75 | 6410291.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
MARGU | MARGUAND (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 615882.06 | 6844352.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MARI6 | MARIE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 858771.5 | 6440359.5 | 5.3 | 8.1 | 8.20 | 15.3 | 8.1 | 21.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 7.2 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.1 | 21.6 | 58.8
MARIE | MARIENAU | GRAND-EST | 103% | 981834.9 | 6904056.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
MARL6 | MARLENHEIM | GRAND-EST | 103% | 1033493.4 | 6844194.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
MARL8 | MARLY | GRAND-EST | 103% | 929796.3 | 6891639.0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 16.0 | 25/01/2024 : -34 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 15.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 61.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 14.7 |  | 15.1 | 51.6 | [12 empty] | 14.7 |  | > 15.0MW
MARLE | MARLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 755336.06 | 6961604.5 | 0.8 | 2.6 | 0.00 | 110.7 | 3.0 | 3.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 1.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 308.0 |  | 4.0 | 5.3 | 20.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA et Renforcement d'un transformateur 36 MVA 63 kV en 90 kV | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 199.5
MARM5 | MARMANDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 474992.28 | 6383438.5 | 8.5 | 18.8 | 0.00 | 15.9 | 18.8 | 14.7 | 25/01/2024 : +2 MW depuis REOLE ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 7.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.8 | 25.1 | 35.6
MARMA | MARMAGNE | CENTRE | 112% | 643897.0 | 6667121.0 | 0.0 | 57.0 | 0 | 0.0 | 124.2 | 57.0 | Transfert +7 MW 22/02/24 | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MARN5 | MARNIERE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 583389.4 | 6879962.5 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.4 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 64.6
MARNA | MARNAVAL | GRAND-EST | 103% | 846701.06 | 6838235.5 | 1.0 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 1.2 | 1.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.0 | 5.7 | 36.6
MARNI | MARNISE (LA) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 909658.9 | 6517850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MARO2 | MAROLLES 2 | GRAND-EST | 103% | 830061.1 | 6846530.5 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0.0 | 16.0 | 80.0 | 28/12/2023 : -80 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 76.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 20.0 | 4.1 | 0.0
MAROL | MAROLLES | GRAND-EST | 103% | 818642.5 | 6847795.5 | 9.3 | 254.8 | 0 | 185.7 | 254.8 | 317.3 | 28/12/2023 : +128.4 MW + raccordement d'un transformateur 225/20 kV - 80 MVA.. 18/11/2024 : +188.89 MW | 84.34 k€/MW | Non | 5.3 | 0.0 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 225/20 kV - 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 188.0 |  | 5.0 | 9.7 | 21.0 | 225.0 | Création d'un transformateur 225/20 kV de 80 MVA | 0.0 | 69.2 | 75.6 | 0.0
MARSA | MARSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 516690.53 | 6457459.0 | 3.2 | 6.6 | 0.50 | 18.4 | 6.6 | 10.3 | 22/03/2024 : +3 MW depuis EXCIDEUIL ¦ 29/03/2024 : +1 MW depuis FONTPINQUET ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.6 | 10.3 | 52.8
MARSI | MARSILLON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 408736.38 | 6260620.0 | 29.2 | 18.1 | 11.50 | 72.7 | 18.1 | 58.8 | 30/06/2023 : -0 MW vers SAUVETAT | 90.84 k€/MW |  | 7.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 18.1 | 58.9 | 1.9
MARTR | LES MARTRAITS (SNCF MONOPHASE) | ILE DE FRANCE | 94% | 606321.94 | 6876513.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MARTY | MARTYRE (LA) | BRETAGNE | 129% | 168746.0 | 6840196.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
MARZA | MARZAN | BRETAGNE | 129% | 299444.47 | 6728143.0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 8.6 | 6.1 | 5.0 | Transfert +1 MW 15/05/22, transfert +3 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.1 | 8.1 | 30.4
MARZE | MARZENS | OCCITANIE | 49% | 602910.75 | 6286301.5 | 1.0 | 9.3 | 3.90 | 16.8 | 12.4 | 14.2 | 09/2023: -30MW vers VERFEIL-1/25: -6.8MW vers GRAULHET -3/25: -1MW de MARZENS | 82.42 k€/MW |  | 2.8 | 39.4 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 12.4 | 17.3 | 14.3
MASEV | MASEVAUX | GRAND-EST | 103% | 999292.75 | 6749387.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 18/11/2024 : -0.85 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 9.1 | 39.5
MASQU | MASQUET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 387443.94 | 6398928.5 | 0.0 | 47.0 | 87.00 | 0.0 | 47.0 | 134.0 | 03/01/2023 : +14 MW depuis MEDULLIENNE ¦ 13/06/2023 : -40 MW vers SAUCATS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV CESTAS - PESSAC | 0.0 | <= 0.0MW
MASSI | MASSIAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 711570.25 | 6461317.0 | 3.7 | 11.8 | 0.00 | 16.3 | 11.8 | 14.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 9.6 | 0.0 | Création d'un second transformateur 225/63kV à Savignac. Construction d'une liaison 63kV entre Neussargues et Savignac. Augmentation des capacités de transit de la liaison 63kV Massiac - Savignac | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 11.8 | 17.4 | 0.0
MASSY | MASSY | ILE DE FRANCE | 94% | 647144.0 | 6847226.5 | 2.0 | 1.4 | 0.00 | 2.7 | 1.4 | 3.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.0 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 516.0 |  | 6.0 | 44.2 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 556.0
MASTA | MASTAING | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 720796.5 | 7022198.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MATEL | MATEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 784916.06 | 6551011.0 | 4.5 | 1.6 | 1.80 | 4.6 | 1.6 | 7.9 | Trsfrt de +2MW le 05/05/2023. Tsft +1MW le 18/03/24. Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 1.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 7.9 | 36.4
MATHA | MATHA | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 441974.7 | 6535591.0 | 4.9 | 9.6 | 0.00 | 81.0 | 9.6 | 11.0 | 08/12/2020 : -34.6 MW vers ROM ¦ 16/12/2020 : -25.4 MW vers FLEAC ¦ 25/05/2023 : -15 MW vers BOISSEUIL | 90.84 k€/MW |  | 7.7 | 0.0 | Création MATHA 225 kV (extension) |  | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 4.5 | 15.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 9.6 | 13.0 | 51.9
MATRA | MATRAS | OCCITANIE | 49% | 569018.25 | 6327932.0 | 5.0 | 12.3 | 8.70 | 36.8 | 24.6 | 26.0 | 03/2023 : +4 MW de LAUZERTE - 10/2023:+3MW de CASTELSARRASIN-7/2024:+5MW de CASTELSARRASIN - 3/25:+4MW de LAUZERTE | 82.42 k€/MW |  | 5.4 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 24.6 | 26.3 | 48.1
MATZ | RESSONS-SUR-MATZ | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 681550.7 | 6937340.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
MAUBE | MAUBEUGE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 766316.25 | 7018753.5 | 0.4 | 0.1 | 2.70 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 4.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 849.0 |  | 10.0 | 12.8 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 860.6
MAUBO | MAUBOURGUET | OCCITANIE | 49% | 458971.94 | 6267743.5 | 5.2 | 9.8 | 0.00 | 17.0 | 10.3 | 10.0 | 08/2023 : +3MW de LAGUIAN - 08/24: +3MW de LAGUIAN | 82.42 k€/MW |  | 5.9 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.3 | 10.5 | 17.7
MAUGE | MAUGES (LES) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 401994.8 | 6692669.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MAUGU | MAUGUIO | OCCITANIE | 49% | 781016.6 | 6281320.5 | 2.7 | 2.3 | 18.00 | 14.6 | 2.5 | 23.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.7 | 17.1 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.5 | 23.2 | 44.4
MAULE | MAULEON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 416880.5 | 6654551.5 | 12.4 | 4.8 | 5.80 | 42.4 | 4.8 | 23.0 | 02/02/2024 : +3 MW depuis CHAMPDENIERS-ST-DENIS ¦ 30/06/2024 : +3 MW depuis PAYS MOTHAIS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.2 | 15.0 | 90.0 | Création d'une demi rame et d'un batiment | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 25.0
MAUPA | MAUPAS (A CONTEAULT) | GRAND-EST | 103% | 832379.56 | 6869597.5 | 5.1 | 68.4 | 0 | 37.4 | 68.4 | 81.3 | 28/12/2023 : +40.9 MW + raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA.. 18/11/2024 : +4.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.9 | 0.0 | Schéma GE: création de la cellule liaison HTB, du jeu de barres et raccordement de deux transformateurs 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 68.4 | 71.9 | 0.0
MAURE | LE MAUREIX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 580940.1 | 6537416.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MAURI | MAURIAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 648874.0 | 6457883.5 | 6.2 | 27.8 | 13.30 | 27.8 | 28.3 | 47.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 14.0 | 0.5 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV entre MAURIAC et LA MOLE | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 28.3 | 47.8 | 20.0
MAURS | MAURS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 637087.06 | 6400356.0 | 4.0 | 14.1 | 8.50 | 22.4 | 14.2 | 26.6 | Transfert de +1MW le 13/06/22 - de +4MW le 12/09/22, + 16 MW le 22/05/24, Trsfrt +2 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 9.1 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 15.4 | 27.9 | 0.0
MAUZA | MAUZAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 526746.9 | 6419648.5 | 9.4 | 5.3 | 0.00 | 9.8 | 5.3 | 12.9 | 14/12/2021 : +5 MW depuis TUILIERES ¦ 02/05/2022 : +2 MW depuis BERGERAC ¦ 25/01/2024 : +2 MW depuis ST-LEON-SUR-L ISLE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.3 | 14.9 | 44.0
MAYEN | MAYENNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 431697.66 | 6804912.0 | 3.3 | 22.3 | 0.00 | 45.0 | 23.1 | 7.5 | 2024-09-09 : -25 MW vers LAVAL ¦ 2024-11-13 : +2.5 MW depuis VILLAINES-LA-JUHEL | 45.54 k€/MW |  | 5.6 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. Renouvellement liaison 90 kV VILLAINES-LA-JUHEL - ZTOUASNIERE |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 23.1 | 26.3 | 51.0
MAYET | MAYET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 490505.1 | 6439997.5 | 8.3 | 13.5 | 0.00 | 17.9 | 13.5 | 14.4 | 06/12/2022 : +4 MW depuis ST-PEY ¦ 10/08/2023 : +2 MW depuis BERTRIC ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis MENESPLET | 90.84 k€/MW |  | 6.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.5 | 18.9 | 11.4
MAZAM | MAZAMET | OCCITANIE | 49% | 648571.06 | 6268313.0 | 3.2 | 5.7 | 0.00 | 92.2 | 8.1 | 7.0 | 1/25: -1MW vers CASTRES SUD | 82.42 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.1 | 9.4 | 0.0
MAZAR | MAZARGUES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 895297.7 | 6242421.0 | 1.1 | 0.6 | 27.30 | 3.1 | 0.6 | 29.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 28.9 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 17.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.6 | 29.0 | 220.7
MAZE | MAZE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 453760.53 | 6708988.0 | 1.4 | 3.2 | 26.40 | 6.7 | 3.7 | 31.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.2 | 27.2 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.7 | 31.4 | 67.1
MAZIE | MAZIERES | CENTRE | 112% | 653803.44 | 6663019.5 | 0.8 | 1.9 | 0 | 11.5 | 1.9 | 2.0 | 2024-06-01 : +1 MW depuis VERDIN | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 158.0 |  | 5.0 | 11.2 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.9 | 3.0 | 155.8
MAZUR | MAZURES | GRAND-EST | 103% | 816888.9 | 6979735.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
MEDE | LA MEDE (EDF-CRD) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 871840.0 | 6257271.5 | 1.1 | 0.3 | 8.60 | 10.6 | 0.3 | 10.0 | Transfert vers Feuillane (- 10 MW) | 76.89 k€/MW |  | 0.3 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 67.2
MEDIT | MEDITERRANEE | OCCITANIE | 49% | 576954.56 | 6276939.5 | 0.7 | 0.1 | 0.20 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.1 | 1.0 | - | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 116.1
MEDOC | LESPARRE MEDOC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 390867.66 | 6474146.5 | 4.7 | 1.4 | 3.90 | 13.8 | 1.4 | 10.0 | 20/11/2023 : +4.7 MW depuis | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 43.7
MEDOQ | MEDOQUINE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 415653.0 | 6419603.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MEDUL | MEDULLIENNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 391350.34 | 6426901.0 | 0.0 | 150.0 | 0.00 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 16/12/2020 : -125 MW vers CISSAC ¦ 03/01/2023 : -14 MW vers MASQUET ¦ 19/01/2023 : -100 MW vers CESTAS ¦ 31/07/2024 : +74 MW depuis CESTAS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
MEGEV | MEGEVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 980237.5 | 6535114.0 | 0.6 | 0.0 | 6.80 | 1.7 | 0.0 | 7.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.2 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.6 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 118.9
MEHUN | MEHUN-SUR-YEVRE | CENTRE | 112% | 639122.6 | 6672890.0 | 6.8 | 33.5 | 0 | 58.9 | 33.5 | 40.0 | 2024-04-22 : -1 MW vers NERONDES ¦ 2024-04-22 : -2 MW vers ORCHIDEES (LES) ¦ 2024-07-01 : +24 MW depuis BEAUGENCY | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 33.5 | 40.5 | 0.0
MEINA | MEINAU | GRAND-EST | 103% | 1049228.5 | 6839275.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.4 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 83.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 83.0
MELGV | MELGVEN | BRETAGNE | 129% | 190166.62 | 6778744.5 | 3.1 | 1.3 | 0 | 10.0 | 1.3 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.8 | 5.6 | 54.2
MELI5 | MELINCOLS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 917548.7 | 6653724.0 | 1.6 | 2.4 | 1.00 | 5.2 | 2.4 | 5.0 | Transfert(s) de capacité : -25 MW le 12/05/2023 | 73.5 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 30.0 | 29.9
MELLE | MELLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 457835.2 | 6573023.5 | 6.9 | 17.3 | 13.70 | 158.5 | 17.3 | 37.9 | 04/07/2024 : -2 MW vers VILLEGATS | 90.84 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | Injection LONGCHAMP 90 kV via RUFFECOIS |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 22.2 | 108.0 | 0.0 | 3.0 | 13.7 | 20.0 | 90.0 | ! | 0.0 |  | 51.7 | 0.0
MELUN | MELUN (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 675459.94 | 6824149.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MENDE | MENDE | OCCITANIE | 49% | 739521.25 | 6381176.5 | 1.7 | 29.1 | 2.20 | 64.6 | 29.6 | 33.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 29.6 | 33.5 | 0.0
MENES | MENESPLET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 473799.47 | 6438540.0 | 12.7 | 39.7 | 7.40 | 27.7 | 39.7 | 59.8 | 25/06/20204 : -9 MW vers BESSANGES ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers BERGERAC ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers MAYET | 90.84 k€/MW |  | 9.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 4.6 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 39.7 | 49.8 | 27.9
MENTO | MENTON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1061614.1 | 6308634.0 | 0.5 | 0.2 | 11.30 | 0.8 | 0.2 | 12.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 12.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 101.1
MENUI | LES MENUIRES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 976830.2 | 6475566.0 | 0.1 | 3.5 | 5.70 | 0.2 | 3.5 | 9.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 9.3 | 74.8
MENUS | MENUS | ILE DE FRANCE | 94% | 643861.4 | 6861089.0 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 3.0 | 17.3 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 171.1
MERAN | MERANTAIS | ILE DE FRANCE | 94% | 631120.8 | 6850474.0 | 0.2 | 0.0 | 0.10 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 77.7
MERDR | MERDRIGNAC | BRETAGNE | 129% | 297670.16 | 6800955.5 | 16.9 | 21.5 | 0 | 36.3 | 21.5 | 33.0 | Transfert de -6 MW le 23/06/2017, transfert +17 MW 23/08/21, transfert +1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 16.0 | 0.0 | Création d'un jeu de barres. d'une cellule ligne et d'un fond de poste - Création de la liaison CREDIN - Z-RENIO prévu dans l'état initial et raccordement d'un transformateur HTB/HTA |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 21.5 | 35.0 | 0.0
MEREN | MERENS | OCCITANIE | 49% | 604046.56 | 6172136.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
MERIE | MERIE | CENTRE | 112% | 622876.0 | 6748257.0 | 28.7 | 4.2 | 0 | 28.8 | 4.2 | 33.5 | 2023-08-21 : +29 MW depuis COLUMEAUX (LES) | 69.04 k€/MW |  | 0.2 | 29.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.5 | 76.2 | 40.8
MERIG | MERIGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 410082.84 | 6423451.0 | 3.1 | 3.7 | 0.00 | 3.8 | 3.7 | 6.5 | . | 90.84 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.8 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.7 | 6.5 | 112.2
MERLA | MERLATIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 369787.16 | 6639732.0 | 0.0 | 47.6 | 0.00 | 0.0 | 47.6 | 47.6 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
MERMO | MERMOZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 845469.94 | 6517088.5 | 0.4 | 0.3 | 6.30 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 7.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 13.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 110.1
MERON | MERON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 463390.56 | 6672939.0 | 0.4 | 1.0 | 88.60 | 12.6 | 1.4 | 90.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV DISTRE-ZMERON. Renforcement liaison 90 kV MERON-ZMERON |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.4 | 90.4 | 8.1
MESLA | MESLAY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 435085.47 | 6766254.5 | 2.2 | 33.7 | 20.10 | 16.3 | 34.1 | 56.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.5 | 21.4 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 34.1 | 56.5 | 0.0
MESNI | MESNIL | BASSE-NORMANDIE | 128% | 405840.1 | 6893314.0 | 5.2 | 3.0 | 0 | 21.1 | 3.0 | 4.4 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 54.9
MESSA | MESSAC | BRETAGNE | 129% | 342080.0 | 6758536.5 | 18.1 | 49.5 | 0 | 38.9 | 49.5 | 20.0 | Transfert de -3 MW le 28/03/2019, transfert +3 MW 15/05/22, transfert -2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 49.5 | 60.1 | 0.0
MESSI | MESSIMY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 830287.0 | 6512280.0 | 3.1 | 0.9 | 4.50 | 6.2 | 0.9 | 8.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 8.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 0.9 | 8.5 | 70.3
METZ6 | METZANGE (USINOR) | GRAND-EST | 103% | 925227.4 | 6922415.0 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 18/11/2024 : +0.09 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 0.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.4 | 2.5 | 36.6
MEUN5 | LES MEUNIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 500538.44 | 6614245.5 | 0.1 | 1.0 | 0.90 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | ! | 90.84 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 | Création self du LAITIER 90 kV Départ LA PLANCHE |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.2 | 3.2 | 34.5
MEUNI | MEUNIERES(LES) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 845049.06 | 6537571.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0
MEXIM | MEXIMIEUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 871693.44 | 6536517.5 | 3.5 | 2.5 | 11.10 | 5.9 | 2.7 | 17.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 15.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 17.3 | 71.8
MEXY | MEXY | GRAND-EST | 103% | 900570.1 | 6937339.0 | 1.1 | 6.8 | 0 | 4.5 | 6.8 | 1.9 | 28/12/2023 : -10 MW.. 18/11/2024 : -15.08 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 16.8 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 4.6 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.8 | 27.0 | 85.3
MEYLA | MEYLAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 918817.75 | 6460176.5 | 1.4 | 0.4 | 7.20 | 2.4 | 0.4 | 9.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 9.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 9.0 | 76.4
MEYME | MEYMES | OCCITANIE | 49% | 554869.9 | 6379833.5 | 1.9 | 4.1 | 0.00 | 18.3 | 5.0 | 5.0 | 09/2023: -25MW vers VERLHAGUET- Mutation TFO 20 à 36 MVA vers CAJARC | 82.42 k€/MW |  | 3.6 | 20.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV MARTILOQUE-MEYMES (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 5.0 | 5.9 | 21.5
MEYRA | MEYRARGUES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 902839.2 | 6285955.0 | 2.2 | 2.3 | 11.50 | 27.2 | 2.5 | 16.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.5 | 15.6 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.5 | 16.2 | 87.3
MEYSS | MEYSSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 837248.2 | 6391974.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
MEYTH | MEYTHET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 940354.5 | 6540034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MEYZI | MEYZIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 857514.56 | 6520028.5 | 21.3 | 10.4 | 0.00 | 28.0 | 10.4 | 30.0 | Trsfrt de +1MW le 12/09/22. +3MW le 05/05/23. +1 MW le 29/08/23.+4MW le 22/05/24. Trsf de +5 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 6.7 | 2.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 386.0 |  | 5.0 | 19.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 10.4 | 30.0 | 364.3
MEZE5 | MEZEROLLES | ILE DE FRANCE | 94% | 607910.9 | 6871113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MEZEA | MEZEAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 493451.22 | 6606536.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
MEZEL | MEZEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 718398.2 | 6516230.5 | 6.0 | 6.4 | 3.00 | 13.9 | 6.4 | 15.4 | Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.4 | 8.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.7 | 16.6 | 96.8
MEZIN | MEZIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 481311.88 | 6332182.0 | 13.7 | 3.7 | 0.00 | 23.8 | 3.7 | 16.8 | 10/08/2023 : -2 MW vers NERAC ¦ 07/05/2024 : +2 MW depuis BRUCH ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 | Création d'une LS de 25 km entre MEZIN et COLAYRAC | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 10 en 20 MVA | 0.0 | 3.7 | 16.8 | 9.9
MIDOU | MIDOUR | OCCITANIE | 49% | 456284.88 | 6299837.0 | 2.8 | 12.1 | 0.00 | 13.7 | 12.9 | 13.8 | 04/2024 : +3MW de RISCLE- 8/24: +2MW de RISCLE -1/25: +1MW de RISCLE-02/2025: +1.8MW de BARBOTAN | 82.42 k€/MW |  | 8.6 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 70.0 |  | 3.0 | 3.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 12.9 | 14.5 | 46.6
MIEGE | MIEGEBAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 418672.34 | 6209843.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
MIGEN | MIGENNES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 740629.0 | 6762269.0 | 11.3 | 9.9 | 0.00 | 13.8 | 9.9 | 12.0 | Transfert(s) de capacité : -6 MW le 13/01/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.9 | 14.0 | 55.4
MIGNA | MIGNALOUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 500889.4 | 6609021.0 | 4.8 | 0.0 | 13.20 | 26.7 | 0.0 | 18.0 | 26/01/2024 : -4 MW vers RIVARDIERE (LA) | 90.84 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 4.6 | 20 kV | 90 kV |  | 13.2 |  | 29.1 | 50.6 | [12 empty] | 13.2
MILL5 | MILLERY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 837955.25 | 6506987.0 | 4.7 | 10.4 | 6.60 | 11.9 | 10.4 | 21.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 10.3 | 11.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.4 | 21.7 | 59.4
MILLA | MILLAU | OCCITANIE | 49% | 705645.0 | 6332681.0 | 4.3 | 25.5 | 0.00 | 42.5 | 33.3 | 28.0 | 10/24 : +3MW de ST VICTOR - 3/25:+10MW d'ONET | 82.42 k€/MW |  | 10.2 | 0.0 | Travaux de réhabilitation des lignes AGUESSAC – SEVERAC. LAURAS – MILLAU. LAURAS – ST VICTOR et LAURAS – FONDAMENTE (Etat initial) et création du poste 225 kV de LAURAS | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 33.3 | 25.9 | 4.3
MILLE | MILLERY | GRAND-EST | 103% | 929050.94 | 6860826.5 | 4.0 | 26.2 | 0 | 13.1 | 26.3 | 4.7 | 18/11/2024 : +2.24 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.7 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 26.3 | 29.1 | 30.8
MIMIZ | MIMIZAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 362103.1 | 6352997.5 | 31.2 | 1.0 | 0.00 | 37.9 | 1.0 | 1.8 | 26/08/2024 : -13 MW vers PARENTIS ¦ 06/08/2024 : -2 MW vers RESOLUT | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | CANTEGRIT : Remplacement des trois transformateurs 225/63 kV de 100 MVA par des appareils de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 16.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.0 | 7.8 | 5.4
MINIE | LES MINIERES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485577.66 | 6589995.0 | 25.1 | 15.9 | 4.00 | 54.7 | 15.9 | 45.0 | 20/02/2024 : +4 MW depuis ROM ¦ 28/02/2024 : +8 MW depuis ROM ¦ 03/04/2024 : +3 MW depuis ROM ¦ 26/07/2024 : +4 MW depuis PAPAULT | 90.84 k€/MW |  | 19.2 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 56.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 20 kV | 90 kV | création demie-rame HTA | 0.9 |  | 10.1 | 47.3
MINIH | MINIHY | BRETAGNE | 129% | 241139.98 | 6869950.0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 3.0 | 2.4 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 15.2
MINIM | MINIMES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 379753.22 | 6569351.0 | 0.3 | 0.2 | 3.50 | 0.6 | 0.2 | 4.0 | 01/02/2023 : -1 MW vers MARANS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 78.1
MIOLL | MIOLLES | OCCITANIE | 49% | 664204.0 | 6309132.0 | 1.3 | 7.3 | 10.40 | 7.1 | 7.6 | 19.0 | 1/25:-8MW vers LUZIERES1 - 3/25 -2MW vers CASTRES-Sud et -3MW vers GAILLAC | 82.42 k€/MW |  | 4.7 | 28.2 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 1.3 | 20.0 | 220.0 |  | 0.0 | 7.6 | 19.3 | 26.6
MIONN | MIONNAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 847521.75 | 6533115.0 | 1.6 | 10.2 | 2.20 | 8.4 | 10.9 | 14.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 14.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 225.0 | Pas de travaux | 2.1 | 10.9 | 12.3 | 41.6
MIONS | MIONS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 853758.9 | 6510214.0 | 5.7 | 6.7 | 52.00 | 10.0 | 6.7 | 64.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.9 | 62.9 | Sans Objet |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.8 | 65.6 | 103.1
MIRAM | MIRAMAS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 862660.2 | 6277648.5 | 1.9 | 2.5 | 25.60 | 63.7 | 2.6 | 30.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.8 | 29.6 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 16.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 2.6 | 30.1 | 10.7
MIRAN | MIRANDE | OCCITANIE | 49% | 491247.06 | 6272471.0 | 5.9 | 22.1 | 28.00 | 43.9 | 23.7 | 56.0 | 1/2024 : +4MW de AUCH-4/2024 : +2MW de AUCH- 8/24: +2MW de LOUSLITGES- 10/24 : trf +33MW adaptation | 82.42 k€/MW |  | 13.7 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) et Jalis-mirande: augmentation de la capacité de transit | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 3.4 | 20.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 23.7 | 57.7 | 27.8
MIREB | MIREBEAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485477.4 | 6634635.0 | 4.6 | 3.3 | 27.10 | 11.2 | 3.3 | 35.0 | 30/06/2024 : -4 MW vers PARTHENAY ¦ 30/06/2024 : -1 MW vers SAINT AUBIN du PLAIN | 90.84 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 56.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 20 kV | 90 kV | mutation d'un transformateur | 42.1 |  | 51.5 | 61.5
MIREC | MIRECOURT | GRAND-EST | 103% | 933243.56 | 6804923.0 | 2.6 | 6.1 | 0 | 37.0 | 6.1 | 6.4 | 18/11/2024 : -25.61 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.5 | 29.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 | Mutation de 2 transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.1 | 32.0 | 0.0
MIREP | MIREPOIX | OCCITANIE | 49% | 607160.75 | 6221828.0 | 1.8 | 15.6 | 66.60 | 12.7 | 16.0 | 84.0 | 10/24 : trf +36MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 2.3 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 10 et de 20 en 36 MVA | 0.0 | 16.0 | 84.4 | 4.0
MIRIB | MIRIBEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 852960.94 | 6527248.0 | 3.4 | 3.2 | 1.10 | 5.4 | 3.2 | 7.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 5.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.7 | 10.2 | 67.9
MIST5 | MISTROU | OCCITANIE | 49% | 682874.75 | 6380020.5 | 0.9 | 10.7 | 1.40 | 19.3 | 13.1 | 13.0 | 7/2024:-4MW vers RUEYRES-1/25:-4MW vers RUEYRES | 82.42 k€/MW |  | 8.2 | 7.0 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de RUEYRES (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.1 | 15.4 | 11.7
MOFFL | MOFFLAINES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 686835.44 | 7021705.0 | 0.4 | 1.0 | 1.00 | 96.0 | 1.0 | 2.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 1.2 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 17.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 28.5
MOHET | MOHET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 693866.0 | 6979148.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
MOHON | MOHON | GRAND-EST | 103% | 825215.6 | 6962913.0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 3.1 | 1.2 | 2.5 | 28/12/2023 : -19 MW.. 18/11/2024 : -0.47 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 2.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 23.2 | 104.1
MOIMO | MOIMONT | ILE DE FRANCE | 94% | 665569.0 | 6888034.0 | 1.4 | 22.1 | 0.00 | 2.6 | 22.1 | 23.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 18.1 | 23.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 13.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 22.1 | 23.3 | 128.5
MOING | MOINGT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 784199.6 | 6500211.0 | 5.3 | 5.1 | 3.00 | 11.4 | 5.1 | 13.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.8 | 11.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.6 | 15.9 | 63.9
MOIRA | MOIRANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 899952.44 | 6473146.5 | 4.4 | 1.4 | 8.00 | 9.2 | 1.4 | 13.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 12.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 70.0 |  | 3.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 13.8 | 66.2
MOISE | MOISENAY | ILE DE FRANCE | 94% | 681658.1 | 6829941.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MOISS | MOISSAC | OCCITANIE | 49% | 545784.94 | 6335533.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
MOISY | MOISY | CENTRE | 112% | 573601.6 | 6757263.0 | 5.7 | 39.8 | 0 | 60.3 | 39.8 | 43.0 | 2024-07-01 : +11.25 MW depuis BROU ¦ 2024-07-01 : +11.25 MW depuis BROU ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis VENDOME | 69.04 k€/MW |  | 12.3 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BONNEVAL-CHAUNAY et MOISY-VENDOME. création d’une 2ème liaison BONNEVAL-CHAUNAY et ajout d'une self au poste 90 kV de BONNEVAL sur le départ CHAUNAY |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 3.9 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 39.8 | 44.5 | 0.0
MOLE | LA MOLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 649636.56 | 6477324.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | MES | 0.0 | <= 0.0MW
MOLIE | MOLIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 450636.56 | 6758661.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
MOLIN | MOLINONS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 739453.3 | 6791723.0 | 1.4 | 6.7 | 17.90 | 45.7 | 6.7 | 26.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.7 | 20.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 10.9 | 46.2 | 18.1
MOLLE | MOLLEPIERRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 833262.9 | 6646181.0 | 2.1 | 1.9 | 0.00 | 7.8 | 1.9 | 3.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -7 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 10.0 | 36.6
MOLSH | MOLSHEIM | GRAND-EST | 103% | 1031244.94 | 6835210.0 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5.5 | 1.2 | 12.2 | 18/11/2024 : -3.3 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 14.6 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 83.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | 9.7 | 1.1 | 3.0 | 76.8
MONAS | LE MONASTIER | OCCITANIE | 49% | 720155.7 | 6378967.5 | 2.8 | 12.6 | 7.60 | 16.6 | 13.2 | 23.0 | 3/25:-3MW vers ST CHELY | 82.42 k€/MW |  | 9.5 | 18.7 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.2 | 23.6 | 14.6
MONCO | MONCOUTANT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 425524.56 | 6633186.0 | 4.6 | 7.1 | 4.90 | 63.1 | 7.1 | 16.6 | 30/06/2024 : +3 MW depuis MIREBEAU | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 90.0 | Création d’une demie rame et d'un bâtiment | 0.0 |  | 9.0 | 2.0
MOND5 | MONDELANGE | GRAND-EST | 103% | 931161.06 | 6911557.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 1.1 | 28/12/2023 : -5 MW.. 18/11/2024 : -4.89 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 11.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 0.3 | 11.0 | 68.8
MONDO | MONDOUBLEAU | CENTRE | 112% | 543978.9 | 6767101.0 | 2.8 | 30.1 | 0 | 8.7 | 30.1 | 33.0 | 2023-11-13 : +1 MW depuis CHATEAUDUN ¦ 2024-04-22 : +2 MW depuis VENDOME ¦ 2024-10-01 : +2 MW depuis VENDOME | 69.04 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 30.1 | 33.0 | 3.9
MONDR | MONDRAGON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 836825.06 | 6349400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
MONLO | MONLOO | OCCITANIE | 49% | 468201.94 | 6223584.0 | 0.8 | 1.7 | 1.50 | 6.2 | 1.7 | 4.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 35.5
MONNA | MONNAIE | CENTRE | 112% | 533116.56 | 6716098.5 | 1.7 | 2.9 | 0 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2024-02-22 : +1 MW depuis VENDOME ¦ 2024-10-01 : +1 MW depuis PELOUSE (LA) | 69.04 k€/MW |  | 1.7 | 0.1 |  |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.9 | 4.0 | 27.5
MORB5 | MORBRAS(POSTESOURCE) | ILE DE FRANCE | 94% | 674400.56 | 6853212.5 | 0.7 | 0.3 | 0.30 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 86.3
MORBR | MORBRAS | ILE DE FRANCE | 94% | 674001.9 | 6853301.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MORCH | MORCHIES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 697424.94 | 7002438.5 | 128.2 | 135.0 | 0.00 | 128.2 | 135.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0
MOREA | MOREAU | OCCITANIE | 49% | 650424.1 | 6234868.0 | 2.2 | 3.7 | 15.10 | 26.5 | 12.3 | 21.0 | 7/2024:-3MW vers CROZES - 02/2025 : -2MW vers SALSIGNE | 82.42 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 12.3 | 29.6 | 75.4
MORES | MORESTEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 893032.06 | 6513464.5 | 2.4 | 4.1 | 17.60 | 29.9 | 4.1 | 24.1 | Trsfrt -2MW le 22/05/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.7 | 2.8 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.1 | 24.1 | 27.8
MOREZ | MOREZ | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 932103.06 | 6604631.5 | 1.7 | 1.5 | 0.00 | 3.7 | 1.5 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 71.7
MORIG | MORIGNY | ILE DE FRANCE | 94% | 639561.75 | 6815082.5 | 11.4 | 8.7 | 4.30 | 40.9 | 8.7 | 24.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 2.0 | 24.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 80.0 |  | 3.0 | 9.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.7 | 24.4 | 39.6
MORIH | MORIHAN | BRETAGNE | 129% | 353712.47 | 6770072.5 | 4.9 | 2.0 | 0 | 17.7 | 2.0 | 11.0 | Transfert +10 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.7 | 8.2 | 54.7
MORIN | MORINANT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 363803.94 | 6574895.0 | 0.4 | 0.0 | 6.60 | 0.6 | 0.0 | 7.0 | 15/02/2024 : -2 MW vers MARANS ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers MARANS | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 79.6
MORLA | MORLAIX | BRETAGNE | 129% | 196104.23 | 6853958.0 | 2.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.7 | 3.9 | 46.8
MORTA | MORTAIN | BASSE-NORMANDIE | 128% | 407395.03 | 6847719.0 | 10.3 | 4.4 | 0 | 14.1 | 4.4 | 11.2 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.0 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.4 | 9.0 | 57.5
MORU | MORU | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 676333.75 | 6912439.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 77.8
MORVE | MORVENT | ILE DE FRANCE | 94% | 595175.5 | 6880553.0 | 1.4 | 1.6 | 0.70 | 11.8 | 1.6 | 3.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.3 | 3.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.4 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 30.5
MORZI | MORZINE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 984729.75 | 6572254.5 | 0.3 | 0.1 | 7.70 | 0.4 | 0.1 | 8.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 8.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 8.1 | 80.4
MOTT5 | LA MOTTE | OCCITANIE | 49% | 846583.2 | 6322819.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
MOTTA | MOTTARET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 979533.9 | 6481472.5 | 0.0 | 0.2 | 2.50 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.7 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 77.9
MOTTE | LA MOTTELETTE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 629877.3 | 7086097.0 | 0.7 | 2.0 | 0.20 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.6 | 1.1 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 40.0
MOTZ | MOTZ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 920240.06 | 6540996.5 | 1.2 | 0.7 | 21.90 | 9.4 | 0.7 | 23.8 | Transfert de -16MW le 05/05/23 associé à la mutation du TR312 | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 20.0 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.7 | 23.8 | 32.8
MOU.E | MOULINS-EST | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 729205.94 | 6603887.5 | 0.0 | 170.8 | 69.20 | 0.0 | 170.8 | 240.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de MoulinsEst. Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier |  |  | 240.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 20.8 | 90.0 | 0.0
MOUCH | MOUCHE (LA) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843455.0 | 6515080.0 | 1.5 | 13.6 | 14.20 | 11.5 | 13.6 | 29.3 | Trsfrt -30 MW en HTB le 21/09/23 | 41.55 k€/MW |  | 2.3 | 26.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 386.0 |  | 5.0 | 16.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 13.6 | 29.3 | 377.5
MOUGI | MOUGINS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1023658.75 | 6284323.0 | 2.5 | 0.3 | 22.20 | 5.1 | 0.3 | 25.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 24.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 18.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 353.3
MOUGU | MOUGUERRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 340667.16 | 6275682.5 | 5.2 | 2.2 | 1.40 | 12.3 | 2.2 | 8.8 | 01/04/2020 : -1 MW vers NEGRESSE ¦ 15/02/2023 : -2 MW vers NEGRESSE | 90.84 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 8.8 | 107.0
MOUIL | LA MOUILLONNE | OCCITANIE | 49% | 573925.2 | 6251014.0 | 2.5 | 6.4 | 20.10 | 18.9 | 10.6 | 29.0 | 10/24 : trf +4MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 4.2 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.6 | 33.1 | 15.5
MOUIS | MOUISSONNES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 862396.1 | 6315716.0 | 6.6 | 3.9 | 25.50 | 24.4 | 3.9 | 36.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.5 | 32.7 |  | 0.0 |  | 110.0 |  | 2.0 | 10.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.1 | 36.2 | 92.1
MOUL5 | MOULINOTTE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 427063.12 | 6431852.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ' | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MOUL8 | MOULINEAUX | ILE DE FRANCE | 94% | 646304.4 | 6858725.5 | 0.5 | 0.0 | 0.10 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 27.1 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 233.9
MOULA | MOULAINE | GRAND-EST | 103% | 902482.25 | 6935247.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
MOULI | LA MOULINELLE | GRAND-EST | 103% | 910972.75 | 6900650.5 | 2.4 | 9.4 | 0 | 7.8 | 9.4 | 10.3 | 28/12/2023 : -15 MW.. 18/11/2024 : -1.69 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.4 | 4.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 10.6 | 28.2 | 56.2
MOUNE | MOUNEDE | OCCITANIE | 49% | 569157.2 | 6275524.0 | 3.3 | 0.4 | 34.30 | 6.0 | 0.4 | 38.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 37.1 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 38.0 | 112.8
MOUR5 | LES MOURETTES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 848741.75 | 6422941.5 | 3.8 | 3.4 | 3.10 | 24.7 | 3.4 | 10.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.1 | 6.6 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.8 | 15.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 4.1 | 11.1 | 89.1
MOUS5 | MOUSSEAUX | CENTRE | 112% | 602876.4 | 6635412.5 | 28.9 | 5.4 | 0 | 54.4 | 5.4 | 33.5 | 2023-11-13 : -7 MW vers VENESMES ¦ 2024-02-22 : +10 MW depuis REUILLY ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 4.9 | 2.5 | ! | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.4 | 34.5 | 57.4
MOUS6 | MOUSSAC | OCCITANIE | 49% | 799110.25 | 6321261.0 | 3.5 | 5.6 | 12.90 | 11.5 | 5.9 | 22.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 19.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.9 | 22.2 | 59.1
MOUSS | MOUSSEROLLES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 338461.0 | 6275256.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MOUT5 | MOUTHIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 475571.8 | 6498840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
MOUTH | MOUTHIER | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 949425.6 | 6663960.0 | 0.8 | 1.8 | 0.40 | 4.7 | 1.8 | 3.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -7 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.0 | 11.2 | 24.3
MOUTI | MOUTIERS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 976123.0 | 6493141.5 | 0.2 | 0.2 | 3.10 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 42.8
MOUX | MOUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 896631.25 | 6578363.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MOUZE | MOUZEUIL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 394962.66 | 6603977.5 | 3.4 | 8.1 | 0.00 | 93.7 | 8.5 | 11.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.2 | 0.9 | ! |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.8 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.5 | 12.4 | 10.6
MQION | MARQUION | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 704967.2 | 7013106.0 | 3.1 | 3.0 | 1.70 | 77.3 | 3.3 | 7.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.3 | 4.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 8.1 | 0.0
MQIS | LE MARQUIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420389.94 | 6441633.5 | 0.5 | 23.2 | 27.80 | 8.7 | 23.2 | 51.5 | 19/10/2021 : +17 MW depuis HOSTENS ¦ 19/10/2021 : +16 MW depuis RION-DES-LANDES ¦ 19/10/2021 : +8.5 MW depuis PERQUIE ¦ 19/10/2021 : +8.5 MW depuis CANTEGRIT | 90.84 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 12.0
MQISA | LA MARQUISANE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 935447.94 | 6229870.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
MQISE | MARQUISE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 609619.5 | 7079646.5 | 0.7 | 0.4 | 35.70 | 14.4 | 0.4 | 36.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 36.5 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.6 | 38.0 | 101.3
MRGUE | MARTIGUES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 865878.44 | 6258867.0 | 0.9 | 0.2 | 12.90 | 3.8 | 0.2 | 14.0 | Transfert vers Feuillane (- 40 MW) | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 54.0 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 5.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 14.0 | 91.6
MRLLA | MARTILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420914.1 | 6408788.0 | 21.3 | 0.9 | 0.00 | 22.4 | 0.9 | 20.4 | 01/04/2020 : +1.5 MW depuis PODENSAC ¦ 29/06/2022 : +2 MW depuis PODENSAC ¦ 20/09/2022 : +5 MW depuis SADIRAC | 90.84 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.9 | 20.4 | 57.4
MRLOQ | MARTILOQUE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 536681.56 | 6379715.0 | 17.8 | 54.7 | 0.00 | 23.0 | 54.7 | 47.3 | 28/06/2024 : -2 MW vers DOUDRAC ¦ 28/08/2024 : +3 MW depuis MIRAMONT-SENSACQ ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 24.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 54.7 | 68.9 | 0.0
MRNIE | LA MARTINIERE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 838648.2 | 6355254.0 | 1.9 | 40.7 | 3.40 | 42.5 | 40.9 | 46.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.6 | 40.6 |  |  | <= 0.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 20 MVA | 0.0 | 40.9 | 46.2 | 0.0
MTAG5 | MONTAGNETTE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 839957.4 | 6305000.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
MTAGN | MONTAGNY (LES BEAUNE) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 840206.1 | 6657306.0 | 1.7 | 1.6 | 0.00 | 14.8 | 1.6 | 2.2 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -8 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 45.1
MTAHU | MONTAHUT | OCCITANIE | 49% | 695170.44 | 6274574.0 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 80.4 | 29.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 70.0 |  | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
MTALI | MONTALIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 886554.56 | 6525919.5 | 2.2 | 15.1 | 1.10 | 7.1 | 15.1 | 18.4 | Tsft -1MW le 18/03/24. -2 MW le 22/05/24. Trsf de +7 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.7 | 6.4 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 15.1 | 18.4 | 21.2
MTAU5 | MONTAUBAN SNCF | OCCITANIE | 49% | 565337.0 | 6322064.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
MTAUB | MONTAUBAN | OCCITANIE | 49% | 567017.56 | 6324612.0 | 4.3 | 7.1 | 0.00 | 43.4 | 7.4 | 9.0 | 1/25: +1MW de LAUZERTE | 82.42 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.5 | 9.4 | 69.6
MTBAR | MONTBARD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 799353.25 | 6725281.0 | 2.9 | 40.8 | 4.30 | 21.6 | 68.4 | 48.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 68.4 | 75.9 | 0.0
MTBOU | MONTBOUCONS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 926484.06 | 6688327.5 | 0.7 | 0.0 | 2.30 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 75.6
MTBRO | MONTBRON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 504852.2 | 6511323.0 | 3.7 | 7.6 | 0.00 | 20.9 | 31.6 | 6.5 | ! | 90.84 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 31.6 | 32.5 | 6.6
MTBRU | MONTBRUN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 336472.34 | 6277610.0 | 0.9 | 0.6 | 0.50 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 112.5
MTCRO | MONTCROISETTE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 685995.75 | 7039183.5 | 0.5 | 0.7 | 25.50 | 10.8 | 1.2 | 26.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 26.3 |  | 0.0 |  | 80.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.2 | 27.2 | 78.4
MTDAU | MONTDAUPHIN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 986563.0 | 6401986.5 | 1.2 | 0.9 | 7.90 | 13.8 | 0.9 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 10.0 | 28.5
MTELI | MONTELIMAR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 838138.56 | 6386267.5 | 5.5 | 13.4 | 1.10 | 51.1 | 13.4 | 20.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.7 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 11.9 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.4 | 21.0 | 57.1
MTEND | MONTENDRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 434001.16 | 6471868.5 | 14.6 | 28.4 | 0.00 | 45.2 | 42.2 | 22.0 | 13/05/2024 : -10 MW vers FLEAC ¦ 25/07/2024 : -4 MW vers AULNAY | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | Création self série de MONTGUYON 90 kV départ JONZAC |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 2.8 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 42.2 | 65.9 | 6.4
MTFO5 | MONTFORT | BRETAGNE | 129% | 332279.4 | 6794648.5 | 8.8 | 6.1 | 0 | 16.6 | 6.1 | 3.0 | Transfert +1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 3.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.0 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur | 0.0 | 9.7 | 12.6 | 45.1
MTFOR | MONTFORT-L'AMAURY | ILE DE FRANCE | 94% | 612570.0 | 6854261.0 | 2.3 | 0.2 | 0.40 | 2.4 | 0.2 | 2.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 2.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 122.0 |  | 4.0 | 10.3 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 129.4
MTGRO | MONTGROS | OCCITANIE | 49% | 757100.56 | 6411300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0
MTGUY | MONTGUYON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 447430.0 | 6461085.0 | 2.5 | 156.4 | 0.00 | 49.9 | 169.4 | 149.9 | 07/06/2023 : +2 MW depuis COURTILLERE (LA) ¦ 07/09/2023 : +12 MW depuis MENESPLET | 90.84 k€/MW |  | 11.2 | 0.0 | Création self série de MONTGUYON 90 kV départ JONZAC | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 55.4 | 61.0 | 0.0
MTIGN | MONTIGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 557564.8 | 6441942.0 | 5.9 | 5.4 | 0.00 | 8.7 | 5.4 | 10.4 | 21/03/2022 : +2 MW depuis USSEL ¦ 14/06/2023 : +2 MW depuis MANOIRE ¦ 08/05/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis NONTRON | 90.84 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.4 | 10.4 | 29.6
MTIVI | MONTIVILLIERS | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 497688.7 | 6941194.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 1.4 | 0.2 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 78.4
MTJAY | MONTJAY | ILE DE FRANCE | 94% | 639121.5 | 6842273.0 | 18.6 | 1.7 | 0.00 | 21.7 | 1.7 | 19.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 19.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 446.0 |  | 5.0 | 27.9 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.7 | 19.3 | 442.3
MTJOY | MONTJOYER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 848262.2 | 6376978.5 | 1.4 | 20.4 | 8.00 | 35.5 | 20.5 | 29.8 | Transfert de +6MW le 05/05/23, +16 MW le 29/08/23 associé au trsft de tvx de création d'un TR de 36 MVA | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 20 MVA | 0.0 | 20.8 | 30.1 | 0.0
MTLU5 | MONTLUC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 342731.28 | 6696831.0 | 1.7 | 6.0 | 2.30 | 5.7 | 6.3 | 10.0 | ! | #N/A |  | 3.0 | 3.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.3 | 10.2 | 64.8
MTLUC | MONTLUCON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 669583.5 | 6580128.0 | 1.4 | 126.4 | 5.20 | 70.7 | 132.5 | 133.0 | Trsfrt +105 MW le29/01/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.8 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 12.5 | 19.1 | 0.0
MTLUE | MONTLUEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 861979.56 | 6529831.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MTMAR | MONTMARTEL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 857479.8 | 6368072.5 | 3.3 | 4.1 | 16.60 | 13.4 | 4.1 | 24.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.8 | 22.6 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.1 | 24.0 | 60.4
MTMEL | MONTMELIAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 937290.5 | 6494036.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
MTMIR | MONTMIRAIL | GRAND-EST | 103% | 740647.8 | 6863584.0 | 3.7 | 6.6 | 0 | 61.9 | 6.6 | 9.3 | 28/12/2023 : +2.1 MW.. 18/11/2024 : +4.67 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.4 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.6 | 7.7 | 7.6
MTMOR | MONTMORILLON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 537104.6 | 6594728.5 | 0.2 | 22.3 | 7.00 | 0.7 | 37.3 | 29.5 | 08/04/2022 : +13 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 08/11/2022 : +8 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 16/02/2023 : +10 MW depuis EST VIENNE ¦ 28/06/2024 : -2 MW vers COLOMBIERS | 90.84 k€/MW |  | 13.2 | 0.0 | EGUZON Z GRAVETTE 90 kV : Renouvellement |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 37.3 | 38.5 | 0.0
MTOIS | MONTOIS | GRAND-EST | 103% | 919361.2 | 6905685.0 | 0.5 | 22.1 | 0 | 1.5 | 22.1 | 12.2 | 18/11/2024 : -14.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 26.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 22.1 | 33.0 | 52.9
MTPE5 | MONTPEZAT | OCCITANIE | 49% | 580641.0 | 6353624.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
MTPEL | MONTPELLIER | OCCITANIE | 49% | 767822.75 | 6277248.5 | 4.4 | 3.0 | 22.60 | 22.0 | 3.8 | 30.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.4 | 23.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 388.0 |  | 6.0 | 16.7 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.8 | 30.8 | 378.7
MTPEZ | MONTPEZAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 797394.7 | 6401165.5 | 0.5 | 0.0 | 9.90 | 4.8 | 0.1 | 10.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 10.5 | 16.4
MTREA | MONTREAL | OCCITANIE | 49% | 475182.62 | 6321258.5 | 0.8 | 3.5 | 2.70 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 7/2024:+4MW de BRETAGNE | 82.42 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 | Réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial)et construction de la liaison Bretagne-Vic-Fezensac avec une self de 15 MVAR au poste de BRETAGNE | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 19.8
MTREU | MONTREUIL-SUR-LOIR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 445064.97 | 6725036.5 | 1.2 | 8.7 | 40.10 | 24.0 | 9.0 | 50.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.5 | 42.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.0 | 50.4 | 46.5
MTREV | MONTREVEL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 863128.0 | 6583521.0 | 5.2 | 27.8 | 3.80 | 8.5 | 27.8 | 36.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 5.0 | 2.8 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 27.8 | 36.8 | 25.2
MTRI5 | MONTRICHARD | CENTRE | 112% | 560435.2 | 6695436.5 | 1.3 | 3.0 | 0 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis CHATILLON (-SUR INDRE) ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis ONZAIN | 69.04 k€/MW |  | 2.4 | 0.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 10.2 | 11.8 | 64.4
MTRON | MONTROND | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 797164.7 | 6505118.5 | 4.1 | 4.6 | 0.00 | 7.6 | 4.6 | 7.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.8 | 5.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 50.0 |  | 3.0 | 3.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.9 | 8.3 | 40.2
MTVER | MONTVERDUN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 782397.75 | 6513340.0 | 16.7 | 10.5 | 0.00 | 31.9 | 10.5 | 26.5 | Tsft +1MW le 18/03/24.+1MW le 22/05/24. Trsf de +2 MW le 30/09/24. Trsf de +7 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 8.1 | 0.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 80.0 |  | 4.0 | 2.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.5 | 26.5 | 37.6
MTVIC | MONTVICQ | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 686225.6 | 6578463.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
MUETT | MUETTE | ILE DE FRANCE | 94% | 646607.6 | 6862049.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 13.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 153.4
MULHO | MULHOUSE | GRAND-EST | 103% | 1025972.2 | 6747756.0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 76.7
MUNST | MUNSTER | GRAND-EST | 103% | 1007691.7 | 6778757.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 4.4 | 0.0 | 1.3 | 18/11/2024 : -1.18 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 39.1
MUR | MUR-DE-BRETAGNE | BRETAGNE | 129% | 254250.86 | 6805590.5 | 11.0 | 19.7 | 0 | 23.7 | 19.7 | 30.0 | Transfert de +4 MW le 05/11/2020, transfert +5 MW 15/05/22, transfert +16 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 19.7 | 30.0 | 0.0
MUR.B | LA-MURE-BIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 920337.7 | 6429990.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de MûreBis |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
MURE5 | LA MURE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 919626.06 | 6427716.0 | 2.6 | 2.9 | 0.60 | 35.0 | 3.1 | 6.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 22.3
MUREA | MUREAUX (LES) | ILE DE FRANCE | 94% | 619137.8 | 6877515.0 | 2.1 | 4.6 | 0.00 | 11.8 | 4.6 | 6.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 4.3 | 6.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 1287.0 |  | 9.0 | 20.1 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.6 | 6.4 | 1285.5
MUREM | MUREMONT | GRAND-EST | 103% | 891505.3 | 6818951.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 130.7 | 100.0 | 0.0 | 15/09/2023 : -28 MW. 28/12/2023 : -72 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 0.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5
MURET | MURET | OCCITANIE | 49% | 565680.25 | 6262394.0 | 5.8 | 5.1 | 11.10 | 11.9 | 5.5 | 22.0 | 10/24 : trf -40MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 2.2 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.5 | 22.4 | 102.8
MURIG | MURIGNY | GRAND-EST | 103% | 774141.8 | 6902351.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 18/11/2024 : -1.07 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 2.2 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 114.8
MYANS | MYANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.51469 | 6.000049 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | [11 empty] | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0
N.ATL | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 347286.0 | 6739498.0 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV | [9 empty] | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
N.CRA | NORD-DE-CRAU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 850008.56 | 6280696.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
N.ERD | NORT-SUR-ERDRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 360327.06 | 6715734.5 | 1.7 | 7.5 | 21.80 | 66.3 | 11.6 | 31.0 | 2024-09-09 : -1 MW vers RIAILLE | 45.54 k€/MW |  | 5.7 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV. Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 11.6 | 23.1 | 0.5
N.GEO | NUITS-ST-GEORGES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 848783.5 | 6671039.0 | 2.4 | 2.6 | 0.00 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | Transfert(s) de capacité : -17 MW le 13/01/2023 . Notifié le 25/03/2025 : +0.3 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.8 | 3.7 | 38.6
N.MAR | NEUILLY-SUR-MARNE | ILE DE FRANCE | 94% | 664749.0 | 6861733.5 | 1.3 | 0.1 | 0.00 | 1.8 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 794.0 |  | 17.0 | 31.3 | 15.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 823.3
N.OUE | NORD-OUEST | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.198647 | 5.7117553 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0
N.ROT | NOGENT-LE-ROTROU | CENTRE | 112% | 537357.4 | 6805407.5 | 8.0 | 7.7 | 0 | 10.7 | 7.7 | 14.5 | 2024-02-22 : +2 MW depuis BROU ¦ 2024-07-01 : +2 MW depuis SENONCHE ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis BROU | 69.04 k€/MW |  | 4.6 | 6.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.7 | 15.5 | 59.7
N.SEI | NOGENT-SUR-SEINE | GRAND-EST | 103% | 738034.1 | 6820735.5 | 3.4 | 53.6 | 0 | 47.0 | 53.6 | 36.0 | 28/12/2023 : -8 MW.. 18/11/2024 : +8.03 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.6 | 1.6 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA et renforcement de la liaison à 63 kV Barbuise - Nogent | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 53.6 | 56.0 | 0.0
N.SEU | NOUE SEUIL | GRAND-EST | 103% | 803950.6 | 6929180.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 103.3 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.3 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0
NACEL | LA NACELLE | GRAND-EST | 103% | 771207.94 | 6839507.0 | 0.0 | 62.7 | 0 | 0.0 | 62.7 | 70.9 | 15/09/2023 : +72 MW.. 18/11/2024 : -1.1 MW | 84.34 k€/MW |  | 0.0 | 0.9 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 90/20 kV - 72 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  |  |  |  | 90.0 |  | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0
NAINT | NAINTRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 511431.84 | 6634020.5 | 3.2 | 31.7 | 0.00 | 17.8 | 31.7 | 33.0 | 15/02/2023 : -11 MW vers VALDIVIENNE ¦ 23/08/2023 : -36 MW vers ORANGERIE (L) ¦ 22/01/2024 : +4 MW depuis CHATELLERAULT | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 56.0 | 1.0 | 2.0 | 4.2 | 20 kV | 90 kV | mutation d'un transformateur + création d'un transformateur + rame HTA | 0.0 |  | 61.8 | 29.7
NANGI | NANGIS | ILE DE FRANCE | 94% | 700059.25 | 6829912.0 | 22.0 | 0.6 | 0.90 | 22.1 | 0.6 | 23.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.6 | 23.5 |  | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 23.5 | 12.2
NANT5 | NANTET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 966493.6 | 6512728.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
NANTE | NANTERRE | ILE DE FRANCE | 94% | 641724.25 | 6867956.5 | 0.9 | 2.4 | 0.00 | 4.1 | 2.4 | 1.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 2.4 | 1.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 370.0 |  | 7.0 | 22.0 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 371.9
NAOUT | NAOUTOT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 417466.84 | 6313403.0 | 32.7 | 307.0 | 4.20 | 52.2 | 307.0 | 343.9 | 06/08/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV CANTEGRIT NAOUTOT 2 | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 7.0 | 32.0 | 0.0
NATI3 | NATIONIII | ILE DE FRANCE | 94% | 655716.44 | 6861686.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 16.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 156.0
NAVA5 | NAVAROSSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 369478.22 | 6377034.5 | 1.9 | 0.0 | 2.10 | 26.6 | 0.0 | 4.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 12.1
NAVES | NAVES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 601782.4 | 6472175.0 | 3.2 | 4.5 | 0.00 | 28.6 | 4.5 | 5.6 | 29/06/2022 : +2 MW depuis EGLETONS ¦ 19/09/2023 : -0.9 MW vers GOUDOUNECHE ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis USSEL | 90.84 k€/MW |  | 2.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 5.9
NEGR5 | NEGREPELISSE | OCCITANIE | 49% | 583367.1 | 6330721.5 | 1.5 | 12.5 | 1.00 | 7.8 | 12.5 | 15.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 11.6 | 15.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 12.5 | 15.0 | 17.4
NEGRE | LA NEGRESSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 333006.12 | 6272728.5 | 5.5 | 1.5 | 0.00 | 8.1 | 1.5 | 5.8 | 01/04/2020 : +1 MW depuis MOUGUERRE ¦ 15/02/2023 : +2 MW depuis MOUGUERRE | 90.84 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 10.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 5.8 | 77.0
NEMOU | NEMOURS | ILE DE FRANCE | 94% | 676829.9 | 6792793.0 | 32.9 | 59.4 | 10.00 | 69.7 | 59.4 | 102.3 | OUI | 1.84 k€/MW |  | 2.1 | 102.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 8.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.4 | 52.3 | 23.3
NENEZ | NENEZ | BRETAGNE | 129% | 229473.77 | 6847701.0 | 16.3 | 0.6 | 0 | 16.7 | 0.6 | 18.0 | Transfert de -7 MW le 04/10/2018, transfert +10 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.8 | 17.7 | 2.5
NENTI | NENTILLA | OCCITANIE | 49% | 635506.4 | 6186117.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0
NEOUL | NEOULES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 945377.3 | 6246705.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
NERAC | NERAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485961.28 | 6342333.0 | 17.2 | 68.6 | 0.00 | 31.3 | 68.6 | 70.0 | 27/04/2022 : +16 MW depuis MEZIN ¦ 10/05/2023 : +1.5 MW depuis MEZIN ¦ 10/08/2023 : +2 MW depuis MEZIN ¦ 25/01/2024 : +2 MW depuis CANCON | 90.84 k€/MW |  | 47.6 | 0.0 | Création d'une LS de 25 km entre MEZIN et COLAYRAC | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 4.6 | 20.0 | 62.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 68.6 | 72.0 | 0.0
NERON | NERONDES | CENTRE | 112% | 688334.1 | 6650818.0 | 6.3 | 66.0 | 0 | 19.6 | 66.0 | 70.5 | 2024-04-22 : +1 MW depuis MEHUN (-SUR-YEVRE) ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis VERDIN ¦ 2024-10-01 : +4.5 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 19.0 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BUIS MAZIERES MARMAGNE et 63kV GARCHIZY NERONDES et modification du poste 90kV de NERONDES avec extension foncière |  | > 15.0MW | 272.0 |  | 3.0 | 4.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 36.0 | 41.5 | 221.0
NEUBO | NEUBOURG | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 546413.56 | 6896099.0 | 16.0 | 20.2 | 1.80 | 18.3 | 20.2 | 38.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 2.3 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 6.2 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 20.2 | 33.0 | 59.7
NEUF5 | NEUFCHATEL | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 586331.06 | 6959473.5 | 1.4 | 86.2 | 3.40 | 67.6 | 86.2 | 91.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | Ajout transformateur 225/90 kV au poste de Blocaux | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 40.0 | 3.1 | 0.0
NEULI | NEULISE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 791387.7 | 6535261.5 | 2.8 | 6.1 | 0.00 | 5.1 | 6.2 | 8.4 | Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.0 | 3.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.5 | 9.8 | 8.6
NEUSS | NEUSSARGUES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 698843.7 | 6448496.0 | 5.0 | 40.4 | 6.10 | 20.5 | 40.4 | 51.5 | Trsf +11 MW le 04/07/23.Tsft +2MW le 18/03/24. Trsf +2 MW le 11/07/24. Trsf de +19 MW le 30/09/24 associé à la mutation d'un TR de 20 en 36 MVA | 41.55 k€/MW |  | 30.2 | 0.0 | Création d'un second transformateur 225/63kV à Savignac. Construction d'une liaison 63kV entre Neussargues et Savignac. Augmentation des capacités de transit de la liaison 63kV Massiac - Savignac | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 40.4 | 51.5 | 0.0
NEVER | NEVERS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 713941.06 | 6655339.5 | 2.1 | 104.0 | 0.00 | 5.8 | 104.0 | 71.2 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 54.6 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.6 MW . Notifié le 25/03/2025 : +5 MW | 73.5 k€/MW |  | 4.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 104.0 | 87.6 | 6.5
NICER | LA NICERIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 441479.03 | 6514168.0 | 2.2 | 4.2 | 0.00 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 25/01/2024 : +2 MW depuis COGNAC | 90.84 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.3 | 6.4 | 70.7
NIE.O | NIEVRE OUEST | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 699100.0 | 6705800.0 | 0.0 | 0.0 | 72.00 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste "NIEVRE OUEST" HTB3/HTB1 équipé de 2 transformateurs de 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | [7 empty] | 0.1 | 0.0 | 72.0 | 0.0
NIE.S | NIEVRE SUD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 750000.0 | 6640000.0 | 0.0 | 5.1 | 234.90 | 0.0 | 5.1 | 240.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste "NIEVRE SUD" à 225 000 Volts équipé de 3 transformateurs de 80 MVA et sa liaison de raccordement vers Saint-Eloi | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 5.1 | 240.0 | 0.0
NIME6 | NIMES | OCCITANIE | 49% | 810340.1 | 6305071.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0
NIMES | NIMES-TALABOT | OCCITANIE | 49% | 810337.75 | 6305068.0 | 1.9 | 0.2 | 3.90 | 4.3 | 0.2 | 6.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 5.7 |  |  | <= 0.0MW | 352.0 |  | 5.0 | 14.5 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 362.1
NIORT | NIORT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 436064.44 | 6588930.0 | 0.2 | 0.3 | 1.50 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 10/02/2021 : -25 MW vers LES BRIZEAUX | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.4 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 110.3 | 76.0 |  | 2.0 |  | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0
NOAIL | NOAILLES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 583223.6 | 6444645.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
NOGE3 | NOGENTEL 3 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 724849.25 | 6887285.0 | 0.0 | 0.0 | 137.00 | 0.0 | 0.0 | 137.0 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 137.0 | Création du poste "Nogentel 3" 225/20kV equipe de deux transformateurs de 80MW. Raccordement en antenne depuis le poste existant 225kV de Nogentel. | [9 empty] | 0.1 | 0.0 | 132.4 | 0.0
NOGEN | NOGENTEL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 729728.0 | 6880536.5 | 0.8 | 2.1 | 24.60 | 40.1 | 2.1 | 27.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.2 | 26.3 | Création d'un TR de 36 MVA/Transfert 11 soustraction du périmètre: annulation du TR DE 36 MVA | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.2 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 5.7 | 38.8
NOILH | NOILHAN | OCCITANIE | 49% | 533334.1 | 6271631.5 | 2.4 | 5.6 | 0.00 | 10.1 | 6.1 | 8.0 | 7/2024:+4MW de GIMONT | 82.42 k€/MW |  | 4.4 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.1 | 8.5 | 22.5
NOISY | NOISY | ILE DE FRANCE | 94% | 659297.5 | 6866354.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
NONAN | NONANCOURT | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 568882.56 | 6854104.0 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 1.1 | 1.2 | 14.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.9 | 9.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 4.3 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.2 | 34.0 | 62.0
NONTR | NONTRON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 516439.16 | 6493252.0 | 10.7 | 10.2 | 0.00 | 14.1 | 10.2 | 11.4 | 04/07/2024 : -2 MW vers BRANTOME | 90.84 k€/MW |  | 7.8 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV NONTRON - THIVIERS | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 10.2 | 18.4 | 19.9
NOORD | NOORD-GRACHT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 654091.9 | 7100647.5 | 0.1 | 0.2 | 0.50 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 0.7 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 40.0
NOUET | NOUETTES | GRAND-EST | 103% | 779964.06 | 6903596.0 | 4.4 | 2.3 | 0 | 7.9 | 2.3 | 5.2 | 28/12/2023 : +1.2 MW.. 18/11/2024 : +1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.2 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 3.6 | 108.2
NOURO | NOUROTTES | ILE DE FRANCE | 94% | 627703.2 | 6874590.0 | 16.6 | 4.1 | 0.00 | 24.6 | 4.1 | 17.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 4.1 | 17.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 310.0 |  | 8.0 | 26.5 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.1 | 17.5 | 303.1
NOUZO | NOUZONVILLE | GRAND-EST | 103% | 825459.7 | 6970412.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.1 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 41.7
NOVIO | NOVION | ILE DE FRANCE | 94% | 649030.3 | 6868460.0 | 0.7 | 0.1 | 0.80 | 1.0 | 0.1 | 1.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 461.0 |  | 7.0 | 31.0 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 489.5
NOYA5 | NOYAL | BRETAGNE | 129% | 353177.34 | 6785719.0 | 2.7 | 4.2 | 0 | 13.5 | 4.2 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.7 | 7.5 | 44.1
NOYAL | NOYALES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 740097.5 | 6977941.0 | 0.5 | 1.3 | 1.10 | 75.7 | 1.7 | 2.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 2.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 0.0
NOYON | NOYON | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 699064.75 | 6941382.0 | 0.5 | 0.3 | 1.90 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 3.1 | 118.1
NUISE | NUISEMENT | CENTRE | 112% | 581002.6 | 6846536.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0
NYONS | NYONS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 868661.0 | 6363705.5 | 2.2 | 2.0 | 15.60 | 5.2 | 3.0 | 19.8 | Transfert de -16MW le 29/08/23 associé à trsf de tvx de mutation TR | 41.55 k€/MW |  | 1.9 | 8.4 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.0 | 20.8 | 34.9
O.ALL | OUEST-ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 651345.6 | 6581361.5 | 0.0 | 0.0 | 40.00 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | Trsfrt -40 MW le29/01/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de OuestAllier. Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0
O.CEI | OUEST-CEINTURE (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 648932.94 | 6859051.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
O.CHA | ONET-LE-CHÂTEAU | OCCITANIE | 49% | 668737.6 | 6365409.5 | 2.8 | 4.7 | 24.50 | 25.7 | 4.7 | 32.0 | 9/2024: -2MW vers REQUISTA- 3/25: -10MW vers MILLAU et -8MW vers REQUISTA | 82.42 k€/MW |  | 3.3 | 23.0 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV d’ONET(renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.7 | 37.0 | 47.1
O.LIM | OUEST LIMOUSIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 547526.4 | 6566454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22/04/2022 : -128 MW vers HAUT LIMOUSIN ¦ 06/01/2023 : -10 MW vers HAUT LIMOUSIN ¦ 20/11/2023 : -5 MW vers HAUT LIMOUSIN | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | [9 empty] | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0
OBER5 | OBERNAI | GRAND-EST | 103% | 1033199.2 | 6829167.0 | 8.4 | 2.4 | 0 | 8.4 | 2.4 | 4.8 | 18/11/2024 : +3.04 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.7 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 83.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | -0.5 | 2.4 | 6.0 | 72.6
ODON | ODON | BASSE-NORMANDIE | 128% | 442773.5 | 6904900.5 | 0.4 | 1.3 | 0 | 9.9 | 1.3 | 0.7 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 12.0
OIRY | OIRY | GRAND-EST | 103% | 775693.7 | 6879157.0 | 3.1 | 1.8 | 0 | 4.1 | 1.8 | 3.0 | 28/12/2023 : -0.2 MW.. 18/11/2024 : +0.65 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.2 | 0.0 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Compertrix - Oiry | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 72.5
OLIVE | LES OLIVETTES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 836175.4 | 6304277.0 | 3.3 | 7.7 | 0.00 | 30.6 | 18.1 | 11.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.3 | 9.4 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.1 | 21.4 | 29.9
OLLI5 | OLLIERES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 928641.06 | 6267801.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | création d'une injection 225 / 63 kV dans le centre Var (EI) | 0.0 | <= 0.0MW
OLLIE | OLLIERGUES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 750570.6 | 6509788.5 | 1.4 | 3.5 | 1.20 | 7.6 | 3.5 | 6.1 | Trsf de -7 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.4 | 11.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 6.1 | 32.2
OLONN | OLONNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 335321.72 | 6614635.0 | 1.9 | 1.8 | 19.30 | 15.3 | 1.9 | 23.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.7 | 21.1 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.9 | 23.1 | 102.1
ONDES | ONDES | OCCITANIE | 49% | 563610.06 | 6299906.0 | 5.1 | 6.4 | 16.50 | 62.8 | 7.2 | 28.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.2 | 28.8 | 38.9
ONZAI | ONZAIN | CENTRE | 112% | 562756.4 | 6711893.0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 2024-10-01 : -0.5 MW vers COMMANDERIE (LA) ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers MONTRICHARD ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers SEIGY | 69.04 k€/MW |  | 0.6 | 0.2 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 19.4
ORAIS | ORAISON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 934810.3 | 6317892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | travaux poste de Champagnier | 0.0
ORAN5 | ORANGERIE | GRAND-EST | 103% | 1051699.4 | 6843484.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 6.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 83.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 83.2
ORANG | ORANGERIE (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 515317.5 | 6641093.0 | 14.9 | 40.600002 | 0.00 | 54.1 | 136.2 | 53.0 | 06/08/2024 : +2 MW depuis HAUTE CORREZE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis PAPAULT | 90.84 k€/MW |  | 2.6999998 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 40.3 | 19.1 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 20 kV | 90 kV |  | 0.0 |  | 7.9 | 11.2
ORBEC | ORBEC | BASSE-NORMANDIE | 128% | 508827.03 | 6882947.0 | 15.6 | 3.6 | 0 | 27.1 | 3.6 | 17.3 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.5 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.9 | 15.2 | 9.7
ORCH5 | LES ORCHIDEES | CENTRE | 112% | 647382.5 | 6661363.0 | 1.7 | 32.2 | 0 | 48.5 | 32.2 | 40.5 | 2024-07-01 : +5 MW depuis PAUDY ¦ 2024-10-01 : +20 MW depuis REUILLY ¦ 2024-10-01 : +3.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.2 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 32.2 | 34.0 | 0.0
ORCHI | ORCHIES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 716921.4 | 7040977.5 | 1.8 | 1.4 | 46.70 | 5.3 | 1.4 | 49.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 49.3 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.4 | 49.9 | 112.9
ORELL | ORELLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 980838.44 | 6462521.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
ORGER | ORGERES | CENTRE | 112% | 601168.8 | 6783274.0 | 2.0 | 13.2 | 0 | 114.3 | 13.2 | 3.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis TOURNOISIS ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis TOURNOISIS ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers AUVILLIERS | 69.04 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.2 | 5.0 | 0.0
ORLEA | ORLEANS | CENTRE | 112% | 617713.0 | 6757037.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 90.0 | Création d'un poste source 225/HTA | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 67.0
ORLU | ORLU | OCCITANIE | 49% | 610752.3 | 6177227.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
ORME5 | LES ORMES | ILE DE FRANCE | 94% | 716668.7 | 6818366.5 | 2.3 | 0.5 | 0.30 | 2.6 | 0.5 | 3.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.5 | 3.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 3.1 | 74.0
ORMES | ORMES | GRAND-EST | 103% | 771026.7 | 6904472.0 | 2.3 | 14.0 | 0 | 4.0 | 14.0 | 16.2 | 18/11/2024 : -0.85 MW | 84.34 k€/MW | Non | 13.8 | 2.4 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 120.0 |  | 3.0 | 8.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 15.3 | 18.2 | 109.4
ORNA5 | ORNANO | ILE DE FRANCE | 94% | 652746.44 | 6865560.5 | 0.4 | 0.0 | 0.90 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 13.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 150.5
ORNAN | ORNANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 937061.94 | 6672290.0 | 2.0 | 1.1 | 0.30 | 12.4 | 1.1 | 3.4 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -6.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 10.0 | 63.0
ORSON | ORSONVILLE | ILE DE FRANCE | 94% | 685213.7 | 6861420.5 | 28.4 | 76.2 | 0.70 | 28.9 | 76.2 | 105.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.2 | 105.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 250.0 |  | 4.0 | 25.0 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.2 | 30.3 | 245.0
ORTH5 | ORTHEZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 394023.6 | 6274806.0 | 18.7 | 13.8 | 0.00 | 37.1 | 13.8 | 24.6 | 04/03/2024 : +0 MW depuis THAIMS | 90.84 k€/MW |  | 9.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 8.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.0 | 24.8 | 13.0
ORVAU | ORVAULT | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 348477.0 | 6697366.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
OSERA | OSERAIE | ILE DE FRANCE | 94% | 694752.3 | 6833342.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
OSNES | OSNES | GRAND-EST | 103% | 856189.06 | 6952997.5 | 3.1 | 1.8 | 0 | 25.1 | 1.8 | 3.0 | 18/11/2024 : +0.51 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.6 | 0.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.7
OSTRO | OSTROHOVE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 603360.7 | 7069719.0 | 0.5 | 0.6 | 1.40 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 2.3 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.0 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 114.9
OTTMA | OTTMARSHEIM | GRAND-EST | 103% | 1038308.4 | 6751225.0 | 1.0 | 1.3 | 0 | 207.2 | 1.3 | 6.2 | 18/11/2024 : -0.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.0 | 6.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 7.0 | 0.0
OUAMI | OUEST AMIENOIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 614819.94 | 6981079.5 | 0.0 | 0.0 | 150.40 | 0.0 | 0.0 | 150.4 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 89.9 | Creation du poste "Ouest Amienois" 225/20kV equipe de trois transformateurs de 80 MW. | [9 empty] | 0.1 | 0.0 | 118.1 | 0.0
OUDON | OUDON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 401088.0 | 6772704.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
OULLI | OULLINS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841566.75 | 6513975.0 | 2.7 | 0.4 | 7.60 | 5.4 | 0.4 | 10.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 10.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 352.0 |  | 5.0 | 13.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.4 | 10.7 | 355.0
OYONN | OYONNAX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 903985.25 | 6577046.5 | 1.1 | 0.3 | 37.50 | 5.6 | 0.3 | 38.9 | Trsf de -30 MW le 30/09/24. Trsf de -7 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 24.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 26.9 | 110.8
OZON | OZON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841880.75 | 6453687.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
P.ABB | PONT-L ABBE | BRETAGNE | 129% | 158407.44 | 6774722.0 | 3.2 | 3.7 | 0 | 5.2 | 3.7 | 4.0 | Transfert +1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 73.5
P.AGE | PASSAGE-D AGEN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 508426.75 | 6348126.0 | 18.8 | 5.9 | 0.00 | 24.4 | 5.9 | 20.2 | 04/07/2024 : +2 MW depuis BRUCH | 90.84 k€/MW |  | 4.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 12.5 | 15.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 5.9 | 19.2 | 130.2
P.AND | PRAZ-ST-ANDRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 981233.9 | 6462590.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
P.ARA | PONT-D ARAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 925145.9 | 6231313.5 | 2.1 | 0.2 | 17.70 | 3.8 | 0.2 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 96.8
P.ARC | PONT-DE-L ARCHE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 568584.4 | 6914313.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
P.AU5 | PONT-AUDEMER | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 519987.7 | 6919856.5 | 2.4 | 1.4 | 2.20 | 14.4 | 1.4 | 6.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.8 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.4 | 5.5 | 61.2
P.BER | PETIT-BERNARD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 853671.56 | 6691697.0 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -7 MW et Notifié le 06/12/2024 : -2.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 180.0 |  | 5.0 | 9.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 178.7
P.BOR | PIED DE BORNE | OCCITANIE | 49% | 778393.5 | 6376008.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
P.BOU | PORT-DE-BOUC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 861395.1 | 6259363.5 | 1.4 | 0.4 | 18.20 | 6.7 | 0.4 | 20.0 | Transfert vers Port-de-Bouc (- 30 MW) | 76.89 k€/MW |  | 0.4 | 50.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 20.0 | 70.6
P.CAS | PONT-DU-CASSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 512310.3 | 6349565.5 | 9.0 | 24.8 | 0.00 | 13.4 | 24.8 | 10.2 | 29/06/2022 : +2 MW depuis BOE ¦ 10/08/2023 : +2 MW depuis VILLENEUVE-SUR-LOT ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis BRUCH | 90.84 k€/MW |  | 4.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 6.4 | 15.0 | 62.0 |  | 0.0 | 24.8 | 30.7 | 60.2
P.CHA | PEYRAT-LE-CHÂTEAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 607148.1 | 6523139.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | PEYRAT LE CHATEAU : Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un sectionneur de sectionnement 225 kV / Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV MONCEAU-PEYRAT | 0.0 | <= 0.0MW
P.CHR | PLEYBER-CHRIST | BRETAGNE | 129% | 193268.52 | 6847211.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
P.ELL | PONT-DE-L ELLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 564422.9 | 6449667.5 | 6.9 | 4.9 | 0.00 | 11.7 | 4.9 | 10.6 | 29/06/2022 : +2 MW depuis ST-YRIEIX ¦ 15/02/2024 : +2 MW depuis THIVIERS ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis NONTRON | 90.84 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.9 | 10.6 | 28.3
P.ESC | PONT-ESCOFFIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 941806.94 | 6438453.0 | 0.0 | 0.0 | 7.80 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 7.8 | Réhabilitation des liaisons 225kV Champagnier Cordeac Les Sables et Champagnier St Pierre de Cognet | 0.0 | <= 0.0MW
P.EVE | PONT-EVEQUE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 850532.94 | 6493224.5 | 4.2 | 14.8 | 3.90 | 13.5 | 14.8 | 22.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.2 | 10.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.1 | 24.2 | 68.9
P.FOR | PETITE FORET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 734698.5 | 7031424.0 | 0.2 | 0.4 | 25.80 | 0.8 | 0.4 | 26.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 26.1 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.1 | 31.1 | 68.0
P.FOS | PONT DU FOSSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 955510.6 | 6401124.5 | 1.5 | 1.9 | 14.60 | 9.8 | 2.2 | 18.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 18.2 | 49.4
P.GAS | PLESSIS-GASSOT | ILE DE FRANCE | 94% | 658574.3 | 6881646.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
P.GEN | PONT-DE-GENNES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 505714.6 | 6773977.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
P.GR5 | PLAN-DE-GRASSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1017815.0 | 6291972.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
P.GRA | PRE-GRAND | OCCITANIE | 49% | 631433.9 | 6328369.5 | 0.8 | 17.3 | 0.90 | 32.3 | 17.6 | 19.0 | 9/2024 -1MW vers BARAQUEVILLE et -1MW vers PRADINAS-11/24: -2MW vers Cordes- 3/25 : +6MW de FONTENILLES | 82.42 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV PRE-GRAND - PELISSIER 2 (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d’un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 17.6 | 19.2 | 0.0
P.HA5 | PLAINE-HAUTE | BRETAGNE | 129% | 265560.84 | 6830580.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
P.HAL | HALLES | GRAND-EST | 103% | 1049328.5 | 6842424.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 6.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 6.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 48.4 |  | 2.0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 48.3
P.JEA | PONT-ST-JEAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1048739.5 | 6298810.5 | 0.2 | 0.0 | 9.80 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 44.5
P.JER | PORT-JEROME | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 522547.5 | 6934179.5 | 0.3 | 0.0 | 0.70 | 0.9 | 0.0 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 12.4 | 15.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 170.4
P.LAC | PERE-LACHAISE | ILE DE FRANCE | 94% | 654841.75 | 6862950.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
P.LAN | PAS-DES-LANCIERS (EDF-SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 882544.9 | 6259617.0 | 2.7 | 3.4 | 12.90 | 10.5 | 3.4 | 19.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.3 | 18.7 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.4 | 19.0 | 106.4
P.LOU | PAYS DU LOUDUNAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 487011.84 | 6654291.5 | 0.0 | 0.0 | 29.00 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 02/02/2024 : -7 MW vers AIRVAULT | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 90 kV de PAYS DU LOUDUNAIS | [9 empty] | 29.0 |  | 36.0 | 40.0
P.MAC | PLESSIS-MACE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 425959.3 | 6722961.0 | 1.2 | 5.1 | 29.70 | 6.9 | 16.5 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.6 | 30.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 16.5 | 47.4 | 54.2
P.MAU | Pays Mauriacois | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 652917.75 | 6459512.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
P.ME5 | PETITMENIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 710369.56 | 7071739.0 | 0.5 | 0.1 | 2.00 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 2.6 |  | 0.0 |  | 100.0 |  | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 110.7
P.MED | LE PIAN-MEDOC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 414089.5 | 6434284.5 | 15.6 | 1.7 | 4.80 | 54.8 | 1.7 | 22.1 | 10/08/2023 : +2 MW depuis MARGAUX ¦ 30/06/2023 : +6 MW depuis BESSANGES | 90.84 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 23.1 | 0.0
P.MEE | PONT-DU-MEE | ILE DE FRANCE | 94% | 673373.06 | 6825604.5 | 0.7 | 11.6 | 0.20 | 1.0 | 11.6 | 12.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 12.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.6 | 12.5 | 64.6
P.MEN | PONT-DE-MENAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 694683.3 | 6555886.5 | 2.2 | 4.1 | 0.00 | 3.7 | 4.1 | 6.0 | Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 1.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.1 | 6.0 | 13.9
P.MIT | POINTE-A-MITEAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 493212.5 | 6608368.0 | 0.9 | 2.9 | 1.50 | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 07/06/2023 : +2 MW depuis PAPAULT ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis POITIERS | 90.84 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.9 | 5.3 | 52.9
P.MOE | PREVESSIN-MOENS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 937352.0 | 6577491.0 | 1.6 | 0.5 | 9.00 | 2.7 | 0.5 | 11.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 10.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 62.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 3.0 | 13.6 | 55.4
P.MON | PARAY-LE-MONIAL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 785035.56 | 6596252.0 | 2.4 | 4.5 | 11.10 | 35.5 | 4.6 | 18.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -6 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 | Installation d’un dispositif de maitrise de la tension (self) au poste de Paray-le-Monial. | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.6 | 24.1 | 3.4
P.MOT | PAYS MOTHAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 470007.72 | 6596873.5 | 0.0 | 23.4 | 50.60 | 0.0 | 23.4 | 74.0 | 20/11/2023 : +44 MW depuis ¦ 30/06/2024 : -3 MW vers CERIZAY ¦ 30/06/2024 : -3 MW vers MAULEON | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 90/20 kV de PAYS MOTHAIS | [6 empty] | 20.0 | 90.0 | Création du poste et raccordement d'un TR 225/20 | 0.0 |  | 80.0 | 0.0
P.NO7 | PETITES NOUES | GRAND-EST | 103% | 772055.44 | 6840124.0 | 1.2 | 15.7 | 0 | 83.8 | 15.7 | 20.5 | 28/12/2023 : +15.7 MW.. 18/11/2024 : +4.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 15.7 | 8.0 | 8.7
P.NOU | PORT-LA-NOUVELLE | OCCITANIE | 49% | 702686.9 | 6212692.0 | 2.1 | 26.5 | 13.40 | 74.4 | 56.6 | 42.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.8 | 11.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 26.6 | 42.2 | 0.0
P.ORG | PLAN-D ORGON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 862387.3 | 6305160.0 | 4.9 | 6.0 | 100.10 | 36.9 | 12.1 | 111.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.6 | 108.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 14.1 | 119.1 | 28.8
P.PAI | PRE-EN-PAIL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 459755.06 | 6822237.0 | 1.0 | 2.2 | 82.80 | 24.2 | 2.3 | 86.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.6 | 1.4 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. Renouvellement liaison 90 kV VILLAINES-LA-JUHEL - ZTOUASNIERE. LS 90 kV LASSAY - MAYENNE |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 89.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 2.3 | 86.1 | 0.0
P.PUI | PLATEAU DE PUIMICHEL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 940049.7 | 6326434.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 107.7 | 0.0 | Transfert - 107 MW vers Realtor / Transfert vers Feuillane (- 3 MW) | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | raccordement poste | 0.0
P.REI | PONT-DE-LA-REINE | OCCITANIE | 49% | 451860.4 | 6205529.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
P.RHI | PORT-DU-RHIN | GRAND-EST | 103% | 1053726.1 | 6839277.0 | 4.4 | 0.9 | 0 | 4.4 | 0.9 | 10.9 | 18/11/2024 : -2.3 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 12.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 83.5 |  | 3.0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 26.0 | 78.2
P.RHO | PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 847062.0 | 6256619.0 | 0.6 | 9.9 | 11.50 | 43.2 | 9.9 | 22.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 12.4 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 9.9 | 22.0 | 15.1
P.RIV | POINTIS-DE-RIVIERE | OCCITANIE | 49% | 505416.38 | 6224125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
P.ROI | PONT-DE-ROIDE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 984304.9 | 6704518.0 | 1.2 | 2.3 | 0.00 | 20.2 | 2.3 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 19.6
P.ROL | PONT-ROLLAND | BRETAGNE | 129% | 285103.44 | 6839228.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
P.ROS | PETITE-ROSSELLE | GRAND-EST | 103% | 982913.9 | 6906681.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
P.ROU | POTEAU-ROUGE | BRETAGNE | 129% | 228241.38 | 6766053.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 750.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
P.ROY | PONT-EN-ROYANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 884416.9 | 6442637.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
P.SAC | PORTE-SACHET | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 915446.4 | 6588917.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -3 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.7
P.SAL | PONT-SALOMON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 797392.4 | 6471330.0 | 2.4 | 2.0 | 3.80 | 5.2 | 2.0 | 8.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.0 | 7.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 9.4 | 35.1
P.SAM | PONT-SUR-SAMBRE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 761691.2 | 7014959.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
P.SAO | POUILLY-SUR-SAONE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 860999.56 | 6658820.0 | 1.8 | 10.5 | 0.00 | 3.9 | 10.5 | 10.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 6.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 27.4
P.SE5 | PRE-SEIGNEURS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 858962.5 | 6529091.0 | 3.3 | 13.2 | 0.00 | 15.7 | 16.2 | 14.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.5 | 6.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 17.4 | 18.7 | 10.4
P.SEP | PONT-SEPT | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 495689.06 | 6936513.5 | 0.3 | 0.3 | 4.40 | 0.8 | 0.3 | 5.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 348.0 |  | 5.0 | 17.9 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 351.9
P.SI1 | PUITS-SIMONI | GRAND-EST | 103% | 984767.56 | 6907452.5 | 0.3 | 0.0 | 0 | 27.2 | 0.0 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.48 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.5
P.SI4 | PUITS-SIMON IV | GRAND-EST | 103% | 985844.0 | 6908632.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW
P.SIM | PORTET-SAINT-SIMON | OCCITANIE | 49% | 569281.8 | 6271438.0 | 3.3 | 2.5 | 8.20 | 11.1 | 2.5 | 14.0 | 09/2023:-17MW vers VERFEIL | 82.42 k€/MW |  | 2.3 | 28.3 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.5 | 14.0 | 106.9
P.TEM | PORT-DU-TEMPLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842404.4 | 6519541.0 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 79.5
P.TER | POIX-TERRON | GRAND-EST | 103% | 817766.56 | 6951070.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 20.2 | 2.1 | 32.0 | 28/12/2023 : -16 MW.. 18/11/2024 : -20 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.8 | 46.3 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA et renforcement de la liaison à 63 kV Liart - Mohon - Poix-Terron | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 2.1 | 68.1 | 20.9
P.TRI | PONT TRINQUAT | OCCITANIE | 49% | 774017.06 | 6280379.0 | 0.8 | 0.7 | 18.50 | 3.9 | 0.7 | 20.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 19.4 |  | 0.0 |  | 70.0 |  | 1.0 | 7.0 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.7 | 20.0 | 71.7
P.VAR | PLAN-DU-VAR | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1037210.0 | 6315039.5 | 1.2 | 0.1 | 11.70 | 8.4 | 0.1 | 13.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 13.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 13.0 | 36.6
P.VAU | PRES-DE-VAUX | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 930312.94 | 6685168.5 | 1.0 | 0.4 | 1.60 | 2.9 | 0.4 | 3.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 76.6
P.VIL | PONT-LA-VILLE | GRAND-EST | 103% | 841235.56 | 6777020.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 11.6 | 3.5 | 4.5 | 28/12/2023 : +1.4 MW.. 18/11/2024 : +1.58 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.8 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 2.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.5 | 2.7 | 14.8
P.VIZ | PEAGE-DE-VIZILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 918631.25 | 6443628.5 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | 49.6 | 22.0 | 22.0 | Transfert de +7MW le 24/03/2022 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW
PAILL | PAILLERES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 414583.66 | 6417315.0 | 2.4 | 0.9 | 0.00 | 7.1 | 0.9 | 1.9 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.2 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 93.3
PAIMB | PAIMBOEUF | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 321249.44 | 6698528.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
PAIMP | PAIMPOL | BRETAGNE | 129% | 256308.92 | 6868508.0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 6.2 | 2.6 | 2.0 | Transfert -7 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 2.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 36.0
PAIRE | LEPAIREUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 878094.2 | 6557080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
PALAM | PALAMINY | OCCITANIE | 49% | 542342.8 | 6235725.5 | 1.3 | 47.1 | 41.60 | 8.1 | 47.7 | 90.0 | 10/24 : trf +70MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 2.4 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 47.7 | 90.6 | 0.0
PALAN | LE PALANT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 476952.4 | 6529282.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
PALAY | PALAYRE | OCCITANIE | 49% | 572310.9 | 6273331.0 | 0.4 | 0.7 | 8.90 | 1.8 | 0.7 | 10.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.5 | 9.1 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.7 | 10.0 | 77.2
PALEN | PALENTE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 930866.3 | 6689675.5 | 3.2 | 5.0 | 0.00 | 25.3 | 5.0 | 5.5 | Transfert(s) de capacité : -33.1 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 3.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 63/20 kV | 0.0 | 5.0 | 4.7 | 42.9
PALIS | LA PALISSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 787612.0 | 6409775.0 | 0.8 | 2.8 | 19.30 | 30.2 | 2.8 | 22.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 3.0 | 0.9 | 15.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 2.8 | 22.9 | 17.9
PALLI | LA PALLICE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 375512.34 | 6571002.0 | 1.9 | 1.9 | 0.00 | 11.0 | 1.9 | 3.8 | ! | 90.84 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 11.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 136.6
PALLU | PALLUAU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 349108.28 | 6644299.5 | 4.7 | 13.6 | 17.70 | 69.6 | 16.0 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 10.4 | 21.6 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 16.0 | 38.4 | 0.0
PALUD | LA PALUD | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 835370.3 | 6359218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
PALUN | PALUN (LA) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 901226.44 | 6266225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
PANO5 | LA PANOUSE | OCCITANIE | 49% | 746852.0 | 6403227.0 | 0.0 | 9.4 | 33.60 | 0.0 | 52.6 | 43.0 | 3/25: -2MW vers LANGOGNE | 82.42 k€/MW |  | 9.4 | 0.0 | raccordement du poste source |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 52.6 | 86.2 | 0.0
PAPAU | PAPAULT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 494744.1 | 6603678.0 | 0.4 | 0.0 | 7.70 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 26/07/2024 : -8 MW vers ROCHEREAU ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers BELLAC ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers ORANGERIE (L) | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.8 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 0.1 | 31.2 | 20.1
PAPIN | PAPIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841910.0 | 6473293.0 | 0.9 | 6.0 | 2.50 | 2.4 | 6.0 | 9.4 | Trsf +4 MW le 04/07/23. Trsf + 1MW le 28/11/23. Trsf de +1 MW le 30/09/24. Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.2 | 1.1 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 6.0 | 9.4 | 74.5
PAREN | PARENTIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 374820.44 | 6369457.0 | 5.8 | 77.5 | 0.00 | 65.0 | 77.5 | 61.2 | 26/08/2024 : +5 MW depuis LABOUHEYRE ¦ 26/08/2024 : +4 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 10.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 77.5 | 62.0 | 0.0
PARIS | PARISET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 912030.0 | 6457105.5 | 0.4 | 0.2 | 3.60 | 1.0 | 0.2 | 4.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 4.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 43.3
PARIZ | PARIZE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 712965.4 | 6639656.0 | 0.8 | 41.6 | 0.00 | 6.9 | 41.6 | 42.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -4 MW et Notifié le 06/12/2024 : +2.4 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 41.6 | 40.0 | 0.0
PAROY | PAROY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 729001.1 | 6763352.0 | 1.8 | 14.6 | 0.00 | 27.3 | 14.6 | 15.9 | Transfert(s) de capacité : -30 MW le 13/01/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -1.2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +12.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.6 | 5.0 | 29.4
PARTH | PARTHENAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 451335.3 | 6622886.0 | 8.3 | 13.9 | 4.80 | 39.9 | 13.9 | 27.0 | 08/03/2023 : -7 MW vers MONTGUYON ¦ 02/02/2024 : +3 MW depuis AIRVAUDAIS ET VAL DU THOUET ¦ 30/06/2024 : +4 MW depuis MIREBEAU | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.1 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 35.5 | 72.0 |  | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 19.2 | 22.0
PAS | LE PAS | BRETAGNE | 129% | 365661.25 | 6763417.0 | 35.5 | 20.1 | 0 | 53.7 | 20.1 | 58.0 | Transfert de +8 MW le 29/01/2019, transfert de +3 MW le 28/03/2019, transfert de +6 MW le 26/05/2020, transfert +2 MW 15/05/22, adaptation +16 MW 16/12/22 | 20.14 k€/MW |  | 16.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 20.1 | 52.0 | 0.0
PASQU | PASQUIER | ILE DE FRANCE | 94% | 650346.25 | 6863802.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 100.0 |  | 1.0 | 10.4 | 21.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 110.4
PASSY | PASSY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 988636.9 | 6541934.5 | 1.3 | 0.5 | 12.20 | 20.8 | 0.5 | 14.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 3.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 14.0 | 59.4
PATIS | PATIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 634707.9 | 6921724.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
PATRA | PATRAS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 476994.6 | 6380301.0 | 8.5 | 6.4 | 0.00 | 9.1 | 6.4 | 12.9 | 28/06/2024 : +2 MW depuis REOLE | 90.84 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.4 | 14.7 | 0.0
PATUR | PATURAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 832981.56 | 6551593.0 | 3.5 | 2.8 | 1.90 | 8.6 | 2.8 | 8.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.5 | 7.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.9 | 8.3 | 67.4
PAU.E | PAU-EST | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 430609.03 | 6252301.0 | 7.7 | 10.6 | 0.00 | 10.6 | 10.6 | 8.9 | 10/08/2023 : +2 MW depuis PAU-NORD ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis PAU-NORD | 90.84 k€/MW |  | 5.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.6 | 13.9 | 60.0
PAU.N | PAU-NORD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 425731.47 | 6253258.0 | 6.5 | 7.7 | 11.80 | 15.2 | 7.7 | 26.0 | 04/07/2024 : -2 MW vers COARRAZE ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers PAU-EST ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers COARRAZE ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers LEGUGNON | 90.84 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.2 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.7 | 14.5 | 97.2
PAUDY | PAUDY | CENTRE | 112% | 620680.0 | 6659799.0 | 0.3 | 171.0 | 0 | 172.8 | 189.0 | 169.0 | 2023-08-21 : -6 MW vers VENESMES ¦ 2024-07-01 : -5 MW vers ORCHIDEES (LES) | 69.04 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | Création d’une 2ème ligne 225kV MARMAGNE-PAUDY | 0.0 |  | 200.0 |  | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 69.0 | 69.5 | 0.0
PAUIL | PAUILLAC (REGIE DU MEDOC) | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 405236.97 | 6463278.0 | 2.9 | 30.4 | 11.70 | 12.8 | 30.4 | 45.0 | 20/11/2023 : +12.4 MW depuis | 90.84 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 30.4 | 33.0 | 18.8
PAYOL | LES PAYOLLES | CENTRE | 112% | 680124.8 | 6749744.5 | 6.3 | 121.8 | 0 | 7.9 | 121.8 | 126.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis COLUMEAUX (LES) ¦ 2024-06-01 : +18 MW depuis BRIARE ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis BEAUNE- | 69.04 k€/MW |  | 2.7 | 18.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 21.8 | 27.0 | 13.1
PECQ | LE PECQ | ILE DE FRANCE | 94% | 634395.9 | 6867033.5 | 0.7 | 0.1 | 0.50 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 160.0 |  | 6.0 | 17.0 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 167.7
PECY | PECY | ILE DE FRANCE | 94% | 705117.94 | 6839719.5 | 5.9 | 4.2 | 0.00 | 6.7 | 4.2 | 7.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 3.8 | 7.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 7.8 | 34.7
PELIS | PELISSIER | OCCITANIE | 49% | 630814.7 | 6317655.5 | 5.2 | 5.4 | 0.00 | 42.8 | 7.3 | 10.0 | 8/24: -2MW vers CORDES-11/24: -5MW vers Cordes | 82.42 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.3 | 11.9 | 31.4
PELOU | LA PELOUSE | CENTRE | 112% | 524714.75 | 6706011.0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.4 | 1.8 | 9.5 | 2024-06-01 : -1 MW vers FONDETTES ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers CHATEAU-RENAULT ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers MONNAIE | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 13.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 111.4
PELTR | PELTRE | GRAND-EST | 103% | 934240.3 | 6889357.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | [24 empty] | 431.0 | > 15.0MW
PENCR | PENCRAN (SNCF) | BRETAGNE | 129% | 166433.1 | 6842363.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
PENHA | PENHARS | BRETAGNE | 129% | 169233.45 | 6791255.5 | 2.2 | 8.5 | 0 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | Transfert +7 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 8.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.5 | 10.1 | 49.4
PENL5 | PENLY-POSTE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 572747.25 | 6986975.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
PENNE | LA PENNE (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 903654.94 | 6246127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
PERCH | LA PERCHE | OCCITANIE | 49% | 625204.3 | 6155453.0 | 0.8 | 0.1 | 8.10 | 16.2 | 0.1 | 9.0 | 11/10/24 -4 MW vers HOSPITALET | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (état initial) et remplacement transformateurs Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.1 | 9.0 | 62.4
PERCY | PERCY | BASSE-NORMANDIE | 128% | 475268.12 | 6888969.5 | 2.4 | 79.6 | 0 | 31.0 | 79.6 | 11.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.7 | 2.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 19.6 | 25.6 | 27.2
PEREL | PERELLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 901736.5 | 6472850.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
PERIE | PERIERS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 379449.66 | 6908503.5 | 22.0 | 4.0 | 0 | 39.2 | 4.0 | 23.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.3 | 0.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.0 | 20.6 | 0.7
PERIZ | PERIZET (LE) | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 726082.2 | 6998557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
PERNE | PERNES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 659228.3 | 7042787.5 | 0.8 | 1.9 | 3.60 | 69.9 | 1.9 | 6.3 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 5.3 |  |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.9 | 6.4 | 4.0
PERON | PERONNE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 694085.2 | 6982607.5 | 0.0 | 9.6 | 27.00 | 34.5 | 38.4 | 36.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 7.8 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste existant de Peronne. Ajout de demi-rames et d'un nouveau batiment HTA. |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 38.4 | 65.4 | 0.0
PERQU | PERQUIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 437704.75 | 6314670.0 | 10.1 | 12.1 | 29.90 | 20.4 | 12.1 | 52.1 | 19/10/2021 : -8.5 MW vers MARQUIS | 90.84 k€/MW |  | 9.9 | 0.0 | Création d’une liaison souterraine 63 kV d’environ 19 km entre Perquie et Aire/Adour2 | 0.0 | <= 0.0MW | 46.0 |  | 2.0 | 1.3 | 20.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 12.1 | 51.5 | 14.9
PERR6 | PERROS | BRETAGNE | 129% | 226058.78 | 6872980.0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 68.4
PERR7 | PERROY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 712998.94 | 6698641.0 | 0.8 | 16.2 | 0.00 | 13.2 | 16.2 | 16.0 | Transfert(s) de capacité : -11 MW le 12/05/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -16 MW | 73.5 k€/MW |  | 14.7 | 0.0 | - | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 16.2 | 43.0 | 12.8
PERRA | PERRACHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841318.25 | 6517706.0 | 0.9 | 0.1 | 4.90 | 2.9 | 0.1 | 5.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 5.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 10.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 147.6
PERRE | PERRET | ILE DE FRANCE | 94% | 647478.0 | 6866608.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
PERRO | LES PERROTINS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 474028.6 | 6477732.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
PERSA | PERSAN | ILE DE FRANCE | 94% | 646438.3 | 6894229.5 | 1.8 | 1.5 | 0.00 | 2.5 | 1.5 | 2.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.0 | 2.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 446.0 |  | 8.0 | 22.8 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 464.9
PERT3 | PERTAIN 3 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 690667.5 | 6968279.5 | 0.0 | 25.2 | 190.80 | 0.0 | 25.2 | 216.0 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 173.1 | Creation du poste "Pertain 3" 225/20kV equipe de trois transformateurs de 80 MW. Raccordement en coupure sur lignes existantes. | [9 empty] | 0.0 | 25.2 | 229.8 | 0.0
PERTA | PERTAIN - BERSAUCOURT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 689710.0 | 6966296.5 | 45.0 | 0.0 | 0.00 | 266.0 | 80.8 | 13.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Création de 2 TR de 80 MVA à Bersaucourt +2 LS 225 d'environ 100 m | 0.0 | <= 0.0MW | 240.0 |  | 3.0 | 2.2 | 21.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 35.8 | 35.8 | 242.2
PERTU | PERTUIS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 902502.0 | 6292917.0 | 3.2 | 1.9 | 20.90 | 6.9 | 1.9 | 26.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.4 | 25.1 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 26.0 | 70.6
PESSA | PESSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 410505.1 | 6416838.0 | 10.6 | 1.9 | 1.80 | 13.2 | 1.9 | 14.3 | 13/06/2023 : -15 MW vers SAUCATS ¦ 01/08/2023 : -12 MW vers ST-PEY | 90.84 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 390.0 |  | 5.0 | 14.5 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.9 | 14.3 | 384.8
PEUPL | PEUPLERAIE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 682069.8 | 6917680.5 | 0.1 | 0.2 | 0.80 | 15.900001 | 0.2 | 1.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 38.8 | 108.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | CrÃ©ation d'un second transformateur. ajout d'une PVH et modification d'un dÃ©part du poste source. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 92.2
PEYME | PEYMEINADE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1013863.7 | 6290071.5 | 1.4 | 0.3 | 13.30 | 2.9 | 0.3 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 15.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 74.3
PEYR7 | PEYRILHAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 557118.0 | 6543168.0 | 1.7 | 38.8 | 0.50 | 31.3 | 38.8 | 41.0 | 26/07/2024 : -6 MW vers CONFOLENTAIS | 90.84 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 38.8 | 48.0 | 0.0
PEYRO | PEYROU | OCCITANIE | 49% | 769839.7 | 6279187.0 | 1.0 | 0.3 | 8.70 | 4.7 | 0.3 | 10.0 | TRF 65 MW vers le poste de Hautes-Corbières | 82.42 k€/MW |  | 0.1 | 74.3 |  | 0.0 |  | 240.0 |  | 6.0 | 19.1 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 252.2
PEZEN | PEZENAS | OCCITANIE | 49% | 733286.9 | 6261151.5 | 2.8 | 23.7 | 13.50 | 23.7 | 23.9 | 40.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.6 | 26.7 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.0 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 23.9 | 40.2 | 15.4
PFAFF | PFAFFENHOFFEN | GRAND-EST | 103% | 1037479.6 | 6870582.0 | 20.1 | 3.3 | 0 | 20.1 | 3.3 | 6.9 | 18/11/2024 : +3.89 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 43.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.5 | 3.3 | 6.0 | 20.2
PHALS | PHALSBOURG | GRAND-EST | 103% | 1013697.9 | 6861105.0 | 2.8 | 1.6 | 0 | 3.7 | 1.8 | 4.0 | 18/11/2024 : +1.45 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.5 | 0.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.3 | 6.7 | 34.4
PHELI | PHELIBON | CENTRE | 112% | 569016.06 | 6818139.0 | 26.4 | 0.0 | 0 | 33.7 | 0.0 | 6.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 60.0 | 0.0 | 3.0 |  | 15-20 | 90.0 |  |  |  |  | 26.3
PICHE | PICHEGU | OCCITANIE | 49% | 817581.06 | 6292133.0 | 8.7 | 12.2 | 9.10 | 54.3 | 12.7 | 30.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 2.5 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 12.7 | 30.4 | 0.0
PIEGE | PIEGE (LA) | OCCITANIE | 49% | 618923.6 | 6234213.0 | 0.0 | 0.0 | 280.00 | 0.0 | 0.0 | 280.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste | [9 empty] | 0.3 | 0.0 | 280.0 | 0.0
PINED | LA PINEDE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1020214.8 | 6279688.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
PINIE | LE PINIER | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 415088.4 | 6523488.0 | 3.2 | 11.2 | 0.00 | 7.9 | 11.3 | 10.0 | 07/03/2023 : -30 MW vers THOU (LE) | 90.84 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 80.0 |  | 3.0 | 7.4 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 11.3 | 13.1 | 68.2
PINON | PINON | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 733641.0 | 6931339.5 | 0.5 | 1.3 | 36.10 | 3.6 | 1.3 | 37.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 37.3 | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste existant de Pinon. |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 37.9 | 18.7
PINT5 | LA PINTERIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 491451.72 | 6609371.5 | 3.9 | 47.0 | 19.60 | 33.2 | 47.0 | 47.0 | 13/11/2023 : +6 MW depuis ROCHEREAU | 90.84 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 40.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 20 kV | 90 kV | mutation de 2 transformateurs + création d'un transformateur | 19.6 |  | 36.0 | 28.6 | [12 empty] | 19.6
PIOLE | PIOLENC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 842930.44 | 6343139.5 | 2.7 | 17.1 | 7.20 | 50.3 | 17.3 | 27.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.2 | 24.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 17.3 | 27.2 | 9.6
PIOVI | PIOVIT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 501273.0 | 6487931.0 | 14.9 | 19.3 | 0.00 | 15.3 | 19.3 | 33.5 | 22/03/2022 : +13 MW depuis BERTRIC ¦ 17/04/2024 : +1.5 MW depuis BERTRIC ¦ 17/04/2024 : +2 MW depuis NONTRON | 90.84 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 0.8 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 19.3 | 35.8 | 2.2
PITHI | PITHIVIERS | CENTRE | 112% | 642147.56 | 6785630.0 | 71.3 | 9.2 | 0 | 104.9 | 20.0 | 6.0 | 2023-08-21 : +1 MW depuis BEAUNE- ¦ 2024-02-22 : +5 MW depuis SERMAISES | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 63.0 | 108.0 | 0.0 | 3.0 |  | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0
PIZAN | PIZANCON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 864370.8 | 6439869.5 | 11.2 | 14.0 | 13.40 | 43.2 | 14.0 | 38.6 | Transfert de -1MW le 29/08/23 | 41.55 k€/MW |  | 10.1 | 32.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.0 | 40.7 | 61.7
PLAGN | LA PLAGNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 988387.75 | 6496991.0 | 0.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.1 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 77.0
PLAI5 | PLAISIR (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 621627.44 | 6859745.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
PLAIS | PLAISANCE | ILE DE FRANCE | 94% | 664685.06 | 6862912.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
PLAN5 | LA PLANCHE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 491671.0 | 6597044.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW
PLAN6 | PLANCOET | BRETAGNE | 129% | 313950.22 | 6837976.5 | 6.7 | 1.1 | 0 | 7.4 | 1.1 | 4.0 | Transfert de +3 MW le 26/05/2020 | 20.14 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.1 | 7.0 | 71.6
PLANC | PLANCHAMP | OCCITANIE | 49% | 777974.4 | 6376279.0 | 0.3 | 0.6 | 0.10 | 5.0 | 1.1 | 1.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 4.3
PLANT | PLANTADES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 836151.56 | 6364725.5 | 6.4 | 23.3 | 13.30 | 52.2 | 23.5 | 43.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.4 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 27.7 | 47.4 | 31.6
PLAT3 | PLATEAU 3 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 670065.3 | 6940373.0 | 0.0 | 10.8 | 97.20 | 0.0 | 10.8 | 108.0 |  | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 80.2 |  |  |  | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | Creation d'un PS | 80.2 | 10.8 | 91.0 | 0.0
PLAUD | PLAUD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 534024.3 | 6536983.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
PLELA | PLELAN | BRETAGNE | 129% | 321081.6 | 6778507.0 | 16.7 | 15.8 | 0 | 52.5 | 15.8 | 17.0 | Transfert de +10 MW le 26/05/2020, transfert de +1 MW le 05/11/2020, transfert +1 MW 15/05/22, transfert +4 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 5.2 | 0.0 | Création d'un jeu de barres, d'une cellule ligne et d'un fond de poste et raccordement d'un transformateur HTB/HTA (transfert de travaux du 26/05/2020) |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 15.8 | 19.7 | 6.7
PLEMY | PLEMY | BRETAGNE | 129% | 281551.34 | 6817508.5 | 12.0 | 24.6 | 0 | 12.7 | 24.6 | 27.0 | Adaptation +16 MW 16/12/22, transfert -2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 24.6 | 36.0 | 0.0
PLESS | LES PLESSES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 337757.97 | 6610124.0 | 1.6 | 2.9 | 10.50 | 10.3 | 3.8 | 15.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.8 | 12.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.8 | 15.9 | 65.0
PLEUM | PLEUMARTIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 530341.1 | 6629421.5 | 2.0 | 6.2 | 0.00 | 51.8 | 6.2 | 5.0 | 04/04/2023 : -4 MW vers COLOMBIERS ¦ 11/09/2023 : -10 MW vers COLOMBIERS ¦ 04/10/2023 : -2 MW vers COLOMBIERS | 90.84 k€/MW |  | 4.3 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.2 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 6.2 | 20.0 | 15.0
PLISO | PLISON | ILE DE FRANCE | 94% | 675108.2 | 6828659.5 | 7.6 | 0.7 | 0.80 | 24.6 | 0.7 | 9.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.7 | 9.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 120.0 |  | 3.0 | 18.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.9 | 10.3 | 108.4
PLOE5 | PLOEREN | BRETAGNE | 129% | 262895.7 | 6744456.5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0.6 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 74.0
PLOER | PLOERMEL | BRETAGNE | 129% | 296007.7 | 6772226.0 | 10.5 | 16.1 | 0 | 34.3 | 16.1 | 4.0 | Transfert +1 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 82.0 |  | 4.0 | 10.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 17.3 | 15.3 | 39.5
PLOMB | PLOMBIERES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 956695.1 | 6764673.0 | 0.5 | 0.9 | 0.00 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | Transfert(s) de capacité : +0.2 MW le 12/05/2023 et Notifié le 06/12/2024 : +0.1 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 39.1
PLOUA | PLOUAY | BRETAGNE | 129% | 231283.14 | 6777798.5 | 2.4 | 6.2 | 0 | 3.4 | 6.2 | 0.6 | Transfert -3 MW 23/08/21, transfert -7,4 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.2 | 8.0 | 12.7
PLOUG | PLOUGASTEL | BRETAGNE | 129% | 156459.25 | 6833796.0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 3.8 | 0.0 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0
PLOUR | PLOURHAN | BRETAGNE | 129% | 266123.66 | 6853178.5 | 3.3 | 1.4 | 0 | 5.5 | 1.4 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 62.0
PLOUV | PLOUVARA | BRETAGNE | 129% | 264031.97 | 6837380.5 | 2.2 | 1.4 | 0 | 20.1 | 1.4 | 17.0 | Transfert de -7 MW le 17/10/2016, adaptation +16 MW 16/12/22, transfert -1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 1.8
PLUMA | LA PLUMASSERIE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 489501.16 | 6770657.5 | 0.2 | 0.2 | 8.60 | 10.5 | 0.3 | 9.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 9.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.3 | 9.1 | 64.2
PLUSQ | PLUSQUELLEC | BRETAGNE | 129% | 223189.52 | 6829987.5 | 6.2 | 1.6 | 0 | 28.2 | 1.6 | 17.8 | Transfert -7 MW 23/08/21, transfert +7,8 MW 15/05/22, transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur | 0.0 | 1.6 | 19.0 | 8.4
PLUZU | PLUZUNET | BRETAGNE | 129% | 233850.06 | 6856330.0 | 0.7 | 1.0 | 0 | 8.9 | 1.0 | 2.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 2.6
PODEN | PODENSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 434873.34 | 6399401.0 | 3.9 | 4.0 | 1.00 | 5.1 | 4.0 | 8.9 | 01/04/2020 : -1.5 MW vers MARTILLAC ¦ 29/06/2022 : -2 MW vers MARTILLAC ¦ 25/01/2024 : -6 MW vers BRUCH | 90.84 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 70.0 |  | 3.0 | 7.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.0 | 8.9 | 66.9
POINT | LES POINTES | GRAND-EST | 103% | 771207.94 | 6840152.0 | 0.0 | 109.2 | 0 | 0.0 | 109.2 | 103.8 | 15/09/2023 : +108 MW.. 18/11/2024 : -4.2 MW | 84.34 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 90/20 kV - 108 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  |  |  |  | 90.0 |  | 0.0 | 109.2 | 0.0 | 0.0
POIRI | POIRIER | CENTRE | 112% | 590524.0 | 6838018.5 | 1.3 | 12.2 | 0 | 20.3 | 12.2 | 25.5 | 2024-06-01 : -4 MW vers EPERNON ¦ 2024-06-01 : -1 MW vers LOUPE (LA) ¦ 2024-10-01 : -1 MW vers ARPENTS (LES) ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers DREUX | 69.04 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | ! |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 12.2 | 14.0 | 0.9
POISA | POISARD | CENTRE | 112% | 576297.5 | 6725638.0 | 1.6 | 9.6 | 0 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 2024-04-22 : +1 MW depuis BEAUGENCY ¦ 2024-10-01 : +9 MW depuis BEAUGENCY | 69.04 k€/MW |  | 1.3 | 0.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.6 | 11.0 | 62.9
POISE | POISEUL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 834714.8 | 6721874.0 | 4.1 | 6.9 | 0.00 | 109.1 | 6.9 | 9.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 0.6 MW et Notifié le 06/12/2024 : +2 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.4 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 1.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.9 | 8.1 | 0.0
POISS | POISSY | ILE DE FRANCE | 94% | 630492.8 | 6871626.0 | 0.9 | 1.8 | 0.90 | 1.3 | 1.8 | 3.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 3.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 162.0 |  | 5.0 | 10.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 169.2
POISY | POISY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 937496.9 | 6541921.0 | 1.2 | 1.2 | 3.40 | 2.4 | 1.2 | 5.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 4.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 5.8 | 56.7
POITI | POITIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 497826.44 | 6609762.5 | 1.1 | 0.0 | 1.00 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | 28/06/2024 : -2 MW vers POINTE A MITEAU ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers BUGELLERIE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 71.4
POL45 | POLE 45 | CENTRE | 112% | 613488.5 | 6760981.5 | 1.1 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2024-10-01 : +2 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 0.5 | 0.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 72.4
POLIS | POLISOT | GRAND-EST | 103% | 803042.7 | 6776559.0 | 4.6 | 76.7 | 0 | 54.6 | 76.7 | 14.4 | 28/12/2023 : +0.7 MW.. 18/11/2024 : +11.24 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.7 | 11.0 | 5.6
POLLI | POLLIAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 863783.75 | 6573844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
POLY5 | POLYGONE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 850228.06 | 6428513.5 | 4.4 | 3.1 | 22.30 | 18.4 | 3.1 | 29.8 | Trsf de -1 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.7 | 8.2 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 11.4 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.1 | 29.8 | 75.7
POMER | POMEROL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 445200.44 | 6431778.0 | 7.8 | 4.3 | 0.00 | 10.9 | 4.3 | 9.8 | 25/01/2024 : -2 MW vers ST-PEY ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers ST-PEY | 90.84 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 96.0 |  | 3.0 | 12.3 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.3 | 9.8 | 93.2
POMPA | POMPADOUR (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 658638.4 | 6852973.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
POMPI | POMPIGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 428916.0 | 6423232.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 0.0 |  |  | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
PONS | PONS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 422203.3 | 6503288.0 | 9.2 | 34.2 | 0.00 | 27.6 | 34.2 | 14.1 | 08/07/2022 : +4 MW depuis CHARBONNIERE ¦ 25/09/2023 : +4 MW depuis CHARBONNIERE ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis THAIMS | 90.84 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 7.0 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 34.2 | 41.1 | 8.9
PONTE | PONTEAU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 864129.4 | 6253419.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
PORC5 | PORCHEFONTAINE (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 638693.94 | 6855886.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
PORCH | PORCHEVILLE | ILE DE FRANCE | 94% | 609425.06 | 6875312.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
PORNI | PORNIC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 314204.84 | 6682384.5 | 1.4 | 4.9 | 17.70 | 4.6 | 5.0 | 24.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.7 | 23.1 |  |  | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 9.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.0 | 24.1 | 66.0
PORT6 | PORTILLON | CENTRE | 112% | 524906.06 | 6702707.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 115.0
PORT7 | PORTE | BRETAGNE | 129% | 320287.03 | 6742696.5 | 9.4 | 6.2 | 0 | 23.1 | 6.2 | 8.0 | Transfert de +1 MW le 29/01/2019, transfert +1 MW 15/05/22, transfert +5 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 5.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 13.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur | 0.0 | 6.2 | 11.2 | 128.2
PORTE | PORTES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 848388.5 | 6423689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
POTEA | LE POTEAU | GRAND-EST | 103% | 811037.0 | 6860875.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 237.3 | 0.0 | 5.9 | 28/12/2023 : +6.7 MW.. 18/11/2024 : -0.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 240.0 |  | 6.0 | 0.7 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4
POUAN | POUANCE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 388099.9 | 6747058.5 | 0.6 | 6.8 | 46.60 | 45.7 | 16.8 | 54.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV. Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 16.8 | 64.0 | 0.0
POUGE | POUGET (LE) | OCCITANIE | 49% | 681777.5 | 6330944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
POUGN | POUGNY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 929478.75 | 6566698.0 | 1.1 | 0.4 | 1.80 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 1.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 18.6
POULD | POULDREUZIC | BRETAGNE | 129% | 152872.8 | 6787797.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 24.7 | 1.1 | 17.0 | Adaptation +16 MW 16/12/22 | 20.14 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0
POURN | POURNOY | GRAND-EST | 103% | 935140.5 | 6884759.5 | 1.4 | 4.6 | 0 | 9.7 | 10.1 | 8.0 | 25/01/2024 : +4 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 4.6 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 25.0 |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.9 |  | 12.1 | 5.9 | [12 empty] | 1.9 |  | > 15.0MW
POURP | LES POURPRISES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 710752.44 | 6801915.5 | 0.8 | 11.7 | 0.00 | 3.9 | 11.7 | 0.6 | Transfert(s) de capacité : -63 MW le 13/01/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -4.6 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison Champigny - Saint Martin à 63 000 Volts | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 11.7 | 12.0 | 28.8
POUXE | POUXEUX | GRAND-EST | 103% | 965169.56 | 6784951.0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 7.8 | 2.1 | 2.6 | 18/11/2024 : +0.12 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.0 | 0.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.4 | 4.7 | 64.3
POUZA | POUZAUGES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 407369.44 | 6637767.0 | 4.3 | 14.9 | 0.00 | 26.2 | 15.6 | 14.0 | 2024-09-09 : +1 MW depuis FREIGNE ¦ 2024-11-13 : +1 MW depuis FREIGNE ¦ 2024-11-13 : +1 MW depuis BEAUPUY | 45.54 k€/MW |  | 10.6 | 0.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 15.6 | 17.7 | 33.9
POUZI | LE POUZIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 838606.8 | 6407188.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
PRAD5 | LA PRADE | OCCITANIE | 49% | 668686.25 | 6362268.0 | 0.9 | 1.5 | 0.60 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 3/25 : +1MW de RODEZ | 82.42 k€/MW |  | 1.0 | 1.4 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 3.3 | 71.7
PRAD6 | PRADINAS | OCCITANIE | 49% | 641465.3 | 6352930.5 | 1.9 | 17.9 | 0.00 | 24.9 | 19.9 | 16.0 | 7/2024:+3MW de Pre-Grand-9/24:+1MW de Pre-Grand | 82.42 k€/MW |  | 11.3 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV PRE-GRAND - PELISSIER 2 (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 19.9 | 18.0 | 0.0
PRADI | PRADIERES | OCCITANIE | 49% | 576166.4 | 6180623.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
PRAGN | PRAGNERES | OCCITANIE | 49% | 455135.22 | 6195658.0 | 0.1 | 0.1 | 0.80 | 4.7 | 0.1 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.1 | 1.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 0.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 15.6
PRALO | PRALOGNAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 987818.94 | 6489268.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
PRATC | PRATCLAUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 751250.6 | 6430634.5 | 3.5 | 12.5 | 0.00 | 34.3 | 12.5 | 13.6 | Transfert de +8MW le 29/08/23 associé au travaux de mutation d'un TR, Trsfrt -15 MW le 20/12/23 | 41.55 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 12.5 | 13.6 | 0.0
PRAUD | LE PRAUD | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 374039.0 | 6693942.0 | 3.1 | 4.7 | 14.20 | 11.6 | 5.6 | 22.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.9 | 16.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 14.4 | 31.7 | 26.0
PRAUL | PRAULIAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 707488.0 | 6516262.5 | 2.5 | 1.6 | 0.60 | 4.3 | 1.6 | 4.7 | Trsf de -8 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.9 | 12.3 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.6 | 4.7 | 111.7
PRAUT | PRAUTHOY | GRAND-EST | 103% | 871083.0 | 6734468.5 | 27.1 | 20.4 | 0 | 88.9 | 20.5 | 47.4 | 28/12/2023 : +44.8 MW.. 18/11/2024 : +1.57 MW | 84.34 k€/MW | Non | 20.0 | 0.0 | EI schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 1.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 20.5 | 31.2 | 0.0
PRE.B | LES PRELES BIS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 746300.0 | 6745000.0 | 0.0 | 40.5 | 119.50 | 0.0 | 40.5 | 160.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste "LES PRELES BIS" à 225 000 Volts équipé de 2 transformateurs de 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 40.5 | 160.0 | 0.0
PREGU | PREGUILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419400.4 | 6514644.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
PRELE | PRELES (LES) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 745485.5 | 6745479.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Installation d’un dispositif de maitrise de la tension (self) au poste des Preles | 0.0 | <= 0.0MW
PREMY | PREMY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 713056.44 | 7008271.0 | 0.1 | 7.0 | 0.00 | 61.0 | 23.8 | 0.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 0.6 | Transfert du transformateur depuis Vauvillers + travaux poste + création 1/2 rame (adaptation) |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 23.8 | 17.5 | 27.7
PRESS | PRESSY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 975103.6 | 6559587.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
PREUI | PREUILLY | CENTRE | 112% | 543241.7 | 6641829.0 | 4.3 | 8.7 | 0 | 23.9 | 44.7 | 10.0 | 2024-02-22 : -26 MW vers LEVROUX | 69.04 k€/MW |  | 6.0 | 0.0 | ! |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.3 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 44.7 | 65.5 | 0.0
PREUS | PREUSCHDORF | GRAND-EST | 103% | 1052418.1 | 6881973.5 | 13.9 | 3.4 | 0 | 13.9 | 3.4 | 10.0 | 18/01/2024 : +2 MW.. 18/11/2024 : +5.01 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.8 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.2 | 3.2 | 9.0 | 24.4
PRIE5 | LE PRIEURE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 511366.6 | 6634585.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
PRIEU | LE PRIEURE | GRAND-EST | 103% | 755777.0 | 6888151.0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 28/12/2023 : -1.8 MW.. 18/11/2024 : +0.52 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 38.8
PRIME | PRIMEVERES | ILE DE FRANCE | 94% | 664379.9 | 6871654.0 | 1.4 | 0.2 | 0.00 | 1.9 | 0.2 | 1.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 25.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 214.9
PRINQ | PRINQUIAU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 321323.0 | 6707173.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 480.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
PRIVA | PRIVAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 826916.4 | 6404061.0 | 2.6 | 5.9 | 10.90 | 21.6 | 5.9 | 19.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 5.3 | 0.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/63kV au poste de LogisNeuf. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.2 | 19.6 | 50.5
PRRTT | PIERRETTE (LA) | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 699481.44 | 7058505.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
PTAC | PONTAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419338.2 | 6413125.5 | 2.5 | 1.0 | 0.50 | 3.4 | 1.0 | 4.0 | 15/10/2024 : +2 MW depuis MARGAUX | 90.84 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 74.3
PTARL | PONTARLIER | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 955452.4 | 6651137.0 | 2.4 | 2.0 | 0.00 | 4.7 | 2.0 | 3.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -7 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 11.2 | 109.1
PTCH5 | PONTCHARRA | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 935629.06 | 6486162.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
PTCHA | PONTCHATEAU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 315837.88 | 6715923.0 | 1.6 | 7.0 | 13.40 | 21.2 | 8.3 | 22.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.2 | 14.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 8.3 | 23.3 | 50.9
PTET | LE PONTET | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 849742.6 | 6322462.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
PTFAV | PONTFAVERGER | GRAND-EST | 103% | 797459.9 | 6911897.5 | 4.1 | 1.7 | 0 | 95.5 | 1.7 | 5.3 | 28/12/2023 : +16 MW.. 18/11/2024 : -13.19 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.2 | 15.6 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 2.5 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA | 0.0 | 1.7 | 4.7 | 0.0
PTIFF | PONTIFFROY | GRAND-EST | 103% | 931778.44 | 6896824.0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 18.2 | 0.2 | 3.0 | 25/01/2024 : +2 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.2 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 61.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.5 | 10.6 | [11 empty] | Remontée de l'intensité de courant de court circuit au poste de st Julien | 2.2 |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
PTIVY | PONTIVY | BRETAGNE | 129% | 256882.19 | 6789612.5 | 6.1 | 11.1 | 0 | 7.9 | 11.1 | 14.0 | Transfert +24 MW 23/08/21, transfert -11 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 11.1 | 8.5 | 63.6
PUBLI | PUBLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 969654.9 | 6593544.5 | 1.1 | 0.4 | 6.60 | 4.8 | 0.4 | 8.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 7.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 10.1 | 42.0
PUGET | PUGET | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 997986.7 | 6268373.5 | 2.7 | 1.7 | 14.60 | 10.8 | 1.7 | 19.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 18.2 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 19.0 | 67.0
PUISE | PUISEUX | ILE DE FRANCE | 94% | 627839.56 | 6884303.0 | 1.5 | 2.6 | 0.00 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 2.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 188.0 |  | 5.0 | 14.0 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 197.6
PULUT | PULUTENIA | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 323929.06 | 6266399.5 | 1.4 | 1.3 | 0.00 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | . | 90.84 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 76.6
PUSY | PUSY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 937423.4 | 6732792.0 | 2.0 | 2.4 | 0.00 | 70.9 | 37.5 | 2.5 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de +0.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.1 | 8.7 | 8.5
PUTEA | PUTEAUX | ILE DE FRANCE | 94% | 643955.06 | 6864347.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 0.0 | 0.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 380.0 |  | 7.0 | 18.8 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 398.2
PUTTE | PUTTELANGE | GRAND-EST | 103% | 986184.25 | 6891290.0 | 12.5 | 2.7 | 0 | 15.6 | 2.7 | 14.4 | 28/12/2023 : +10.5 MW.. 18/11/2024 : +1.39 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.9 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.4 | 17.2 | 54.8
PUY | LE PUY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 771468.2 | 6439260.0 | 3.3 | 1.5 | 3.20 | 5.3 | 1.5 | 8.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.9 | 6.5 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 75.9
PUYBE | PUYBELLIARD | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 391588.0 | 6630607.0 | 4.5 | 10.9 | 0.00 | 22.6 | 23.3 | 13.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 9.1 | 0.2 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 23.3 | 27.5 | 35.1
PUYO5 | PUYOO | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 384268.78 | 6277244.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
PUYPE | PUYPERTUS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 593166.06 | 6455612.0 | 1.2 | 5.3 | 1.30 | 6.9 | 5.3 | 7.8 | 31/03/2022 : +2 MW depuis USSEL ¦ 25/01/2024 : +2 MW depuis MANOIRE ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis MONCEAUX-LA-VIROLE | 90.84 k€/MW |  | 5.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.3 | 7.8 | 9.7
PUYRE | PUYRENAUD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 478702.88 | 6515625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
PYMON | PYMONT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 895767.44 | 6624433.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
PYRAM | PYRAMIDES | ILE DE FRANCE | 94% | 650826.6 | 6863133.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 380.0 |  | 9.0 | 12.1 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 392.1
PYRIM | PYRIMONT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 916873.56 | 6550367.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
Q.ECL | QUATRE-ECLUSES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 656607.5 | 7103872.5 | 1.0 | 0.4 | 1.80 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 2.8 |  | 0.0 |  | 240.0 |  | 6.0 | 19.5 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 247.2
Q.ISS | QUAI D'ISSY (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 646243.4 | 6859741.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
Q.SEI | QUATRE-SEIGNEURS | OCCITANIE | 49% | 768549.44 | 6283189.5 | 3.7 | 3.6 | 14.70 | 24.0 | 2.8 | 22.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.8000001 | 20.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 462.0 |  | 7.0 | 18.2 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.8 | 22.1 | 463.0 | 80.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 225.0 | 20.0 |  | 20.5
QUARO | QUAROUBLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 745430.9 | 7033239.5 | 0.6 | 0.5 | 26.80 | 2.5 | 0.5 | 27.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 27.5 |  |  | > 15.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 5.8 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 29.1 | 109.2
QUEIG | QUEIGE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 969131.8 | 6518889.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
QUENT | QUENTOIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 654838.8 | 6975912.0 | 2.1 | 2.9 | 0.00 | 94.7 | 17.3 | 3.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.1 | 0.5 |  |  | > 15.0MW | 158.0 |  | 5.0 | 12.7 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 17.3 | 18.8 | 50.0
QUERC | Causses de Quercy | OCCITANIE | 49% | 606929.0 | 6356619.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
QUES5 | LE QUESNOY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 746409.3 | 7018736.0 | 0.9 | 0.3 | 48.80 | 32.6 | 0.3 | 50.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 49.5 | Raccordement d'un transformateur 90/20kV au poste existant de Le Quesnoy. Ajout de demi-rame et d'un batiment HTA |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 44.5
QUEST | QUESTEMBERT | BRETAGNE | 129% | 290487.75 | 6745533.0 | 15.6 | 3.8 | 0 | 27.9 | 3.8 | 60.0 | Transfert de +7 MW le 04/10/2018, transfert de +2 MW le 16/12/2019, adaptation +52 MW 09/05/22, transfert -8 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 | Raccordement d'un transfo 63/HTA (adaptation du 09/05/22) |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.8 | 35.0 | 7.8
QUEVI | QUEVILLONCOURT | GRAND-EST | 103% | 928809.4 | 6824010.5 | 2.7 | 9.8 | 0 | 5.8 | 9.8 | 9.6 | 28/12/2023 : -10 MW.. 18/11/2024 : -17.37 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.7 | 15.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.8 | 37.0 | 25.4
QUIBE | QUIBERON | BRETAGNE | 129% | 239462.83 | 6727681.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 58.6
QUIM5 | QUIMPERLE | BRETAGNE | 129% | 211011.84 | 6773963.0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.7 | 8.1 | 58.9
QUIMP | QUIMPER | BRETAGNE | 129% | 173256.16 | 6789449.5 | 3.8 | 0.4 | 0 | 7.9 | 0.4 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 114.4
QUINC | QUINCIEUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 835731.0 | 6537304.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
QUINT | QUINTES (LES) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 493932.62 | 6757472.5 | 120.0 | 0.0 | 0.00 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
R.CH5 | RECHICOURT-LE-CHATEAU | GRAND-EST | 103% | 982341.3 | 6846789.0 | 1.9 | 21.4 | 0 | 40.8 | 74.4 | 20.5 | 18/11/2024 : +8.55 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.8 | 9.2 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 46.0 |  | 2.0 | 0.8 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 21.4 | 12.0 | 0.0
R.COT | RENE-COTY | ILE DE FRANCE | 94% | 651294.7 | 6858507.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
R.GI5 | RIVE-DE-GIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 827625.25 | 6494491.5 | 1.7 | 2.1 | 1.40 | 7.4 | 2.1 | 5.2 | Trsf de +1 MW le 30/09/24. Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.8 | 0.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.3 | 6.4 | 32.5
R.GIE | RIVE-DE-GIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 824664.8 | 6492678.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
R.LAN | RION-DES-LANDES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 385640.84 | 6321101.0 | 59.9 | 32.6 | 0.00 | 109.6 | 32.6 | 80.0 | 19/10/2021 : -16 MW vers MARQUIS ¦ 28/04/2022 : +1 MW depuis DAX ¦ 10/08/2023 : + MW depuis | 90.84 k€/MW |  | 27.8 | 0.0 | CANTEGRIT : Remplacement des trois transformateurs 225/63 kV de 100 MVA par des appareils de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 1.9 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 33.9 | 68.7 | 0.0
R.LES | ROUEN-LESSARD | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 561359.3 | 6927658.5 | 0.3 | 0.0 | 0.70 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 12.6 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 159.6
R.MOL | ARM | GRAND-EST | 103% | 1049052.4 | 6841206.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.34 k€/MW |  | 0.0
R.ORA | RIS-ORANGIS (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 657585.7 | 6839520.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
R.YON | LA ROCHE-SUR-YON | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 361356.3 | 6630550.0 | 2.6 | 3.6 | 15.80 | 12.8 | 5.4 | 22.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.8 | 17.2 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.6 | 25.0 | 98.9
RABAT | RABATAU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 894671.25 | 6244944.0 | 0.2 | 0.0 | 27.80 | 0.9 | 0.0 | 28.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 28.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 230.0 |  | 5.0 | 16.4 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 243.5
RABIN | LA RABINE | BRETAGNE | 129% | 282581.3 | 6762860.5 | 5.5 | 13.2 | 0 | 31.4 | 13.2 | 4.0 | Transfert de -32 MW le 28/03/2019, transfert de -10 MW le 16/12/2019 | 20.14 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | Raccordement d'un transfomateur 63/HTA. Retrait du raccordement de ce transformateur (transfert de travaux du 28/03/2019) |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 13.2 | 7.9 | 0.0
RABIO | RABION | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 476528.7 | 6508239.5 | 1.8 | 19.3 | 0.00 | 18.5 | 19.5 | 19.1 | 25/04/2022 : -3 MW vers TOUVRE ¦ 15/02/2023 : -67 MW vers VALDIVIENNE ¦ 05/06/2023 : +4 MW depuis ROCHEFOUCAULD (LA) | 90.84 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUBERT - PLAUD |  | <= 0.0MW | 128.0 |  | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 19.5 | 21.8 | 97.1
RAGEA | RAGEAT (LA) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 974232.06 | 6489257.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
RAMBE | RAMBERVILLERS | GRAND-EST | 103% | 968503.75 | 6812868.5 | 3.4 | 6.8 | 0 | 31.3 | 7.2 | 5.8 | 28/12/2023 : +1.2 MW.. 18/11/2024 : +2.1 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.5 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 7.2 | 9.0 | 35.8
RAMBO | RAMBOUILLET | ILE DE FRANCE | 94% | 615041.1 | 6838793.0 | 2.3 | 0.9 | 0.00 | 3.0 | 0.9 | 2.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.6 | 2.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 362.0 |  | 6.0 | 13.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 371.6
RAN.P | RANCE-POSTE | BRETAGNE | 129% | 329296.8 | 6847029.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
RANDE | RANDENS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 959055.1 | 6497405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
RANDO | Randon-Margeride | OCCITANIE | 49% | 741397.1 | 6402265.5 | 0.0 | 0.0 | 72.00 | 0.0 | 0.0 | 72.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 36.0 |  |  |  |  | 63.0 |  | 0.1 | 0.0 | 72.0 | 0.0
RANGU | RANGUEVAUX | GRAND-EST | 103% | 922221.7 | 6916362.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 22.0
RANTI | RANTIGNY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 658957.7 | 6915374.0 | 0.7 | 0.0 | 1.40 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 128.0 |  | 4.0 | 10.1 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 136.0
RANVI | RANVILLE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 460969.44 | 6906887.0 | 12.1 | 15.9 | 0 | 13.3 | 465.9 | 26.3 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.2 | 15.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 20.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 22.5 | 32.6 | 145.1
RAPEE | LA RAPEE-RFF | ILE DE FRANCE | 94% | 654481.1 | 6858376.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
RASPE | Raspe | OCCITANIE | 49% | 700990.0 | 6337679.0 | 0.0 | 21.6 | 14.40 | 0.0 | 21.6 | 36.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 36.0 |  |  |  |  | 63.0 |  | 0.0 | 21.6 | 36.0 | 0.0
RASSU | RASSUEN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 859185.6 | 6268095.0 | 2.8 | 25.3 | 13.90 | 26.1 | 25.3 | 42.0 | Transfert vers Feuillane (- 47 MW) | 76.89 k€/MW |  | 1.8 | 88.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 17.0 | 120.6
RATIE | RATIER | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 499121.47 | 6934616.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
REALM | REALMONT | OCCITANIE | 49% | 635366.75 | 6297292.5 | 3.3 | 13.3 | 0.40 | 24.9 | 14.4 | 17.0 | 1/2024:trf -3MW vers Gourjade- 8/24: -2MW vers GRAULHET -3/25: -2MW vers JARLARD | 82.42 k€/MW |  | 10.5 | 11.4 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre GOURJADE et JARLARD (Etat Initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 14.4 | 18.1 | 0.0
REALS | REALS | OCCITANIE | 49% | 707297.06 | 6259702.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
REALT | REALTOR | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 889736.8 | 6263661.0 | 0.0 | 0.0 | 107.00 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | Transfert +107 MW depuis Plateau Puimichel suite entrée FA avant publication du S3REnR révisé | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 107.0 |  | 0.0
REBEU | REBEUVILLE | GRAND-EST | 103% | 899727.1 | 6807578.5 | 2.9 | 12.1 | 0 | 9.1 | 12.1 | 12.0 | 28/12/2023 : +5.8 MW.. 18/11/2024 : +3.74 MW | 84.34 k€/MW | Non | 7.6 | 0.0 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Reubeuville - Vesaignes | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 12.1 | 13.1 | 55.3
REBO5 | REBOURSIN | CENTRE | 112% | 610474.06 | 6667193.5 | 1.7 | 5.2 | 0 | 110.9 | 5.2 | 5.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-04-22 : +0.5 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.9 | 20.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 5.2 | 6.5 | 0.0
REBOU | REBOUL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 836129.3 | 6369731.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
RECOU | RECOUVRANCE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 378810.78 | 6672655.0 | 3.7 | 12.8 | 37.50 | 50.9 | 20.9 | 54.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 10.8 | 39.8 |  | 0.0 |  | 80.0 |  | 2.0 | 11.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 20.9 | 62.1 | 18.0
RECRE | LE RECREDY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 362067.34 | 6642020.0 | 4.0 | 5.1 | 14.90 | 22.9 | 6.0 | 24.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.8 | 16.8 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.0 | 25.0 | 33.3
RECY | RECY | GRAND-EST | 103% | 798075.94 | 6878051.5 | 19.0 | 4.3 | 0 | 83.0 | 4.3 | 21.1 | 28/12/2023 : -9.6 MW.. 18/11/2024 : +3.75 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 27.0 | 23.8
REDET | LE REDET | BRETAGNE | 129% | 263527.3 | 6802020.0 | 7.4 | 29.7 | 0 | 26.2 | 29.7 | 41.3 | Transfert de +4 MW le 22/05/2017, transfert +1,3 MW 23/08/21, transfert +35 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 29.7 | 36.4 | 0.0
REICH | REICHSTETT | GRAND-EST | 103% | 1048351.6 | 6848741.5 | 6.4 | 2.0 | 0 | 6.4 | 2.0 | 15.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 13.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 97.4 |  | 3.0 |  |  |  |  | 9.8 | 1.9 | 3.0 | 89.1
REINA | REINANGE | GRAND-EST | 103% | 935806.2 | 6916567.5 | 10.1 | 1.8 | 0 | 53.9 | 1.8 | 44.0 | 28/12/2023 : +27.6 MW.. 18/11/2024 : +0.41 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.8 | 44.0 | 0.0
REINI | REINIERE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 518716.5 | 6825544.0 | 7.7 | 14.0 | 0 | 9.7 | 14.0 | 10.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 7.3 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 14.0 | 6.1 | 54.6
REMIR | REMIREMONT | GRAND-EST | 103% | 968348.56 | 6774704.0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 8.8 | 0.7 | 1.6 | 18/11/2024 : -0.86 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 66.3
REMIS | REMISE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 622186.2 | 6910360.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
RENA5 | RENAUCOURT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 908538.0 | 6730865.0 | 0.0 | 2.2 | 1.20 | 1.6 | 18.0 | 3.4 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 1.7 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 20.2 | 0.0
RENNE | RENNES | BRETAGNE | 129% | 349983.6 | 6788846.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.8 | 1.4 | 2.0 | Transfert de -14 MW le 17/10/2016 | 20.14 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  | 0.0 |  | 240.0 |  | 6.0 | 21.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 246.3
REOLE | LA REOLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 459369.78 | 6392778.0 | 7.4 | 4.2 | 0.10 | 10.6 | 4.2 | 11.7 | 13/05/2024 : -1 MW vers PATRAS ¦ 28/06/2024 : -2 MW vers PATRAS ¦ 04/07/2024 : -2 MW vers CANCON | 90.84 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 2.0 | 5.3 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 9.9 | 40.5
REPAI | LE REPAIRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 582011.5 | 6501748.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
REPAS | LA REPASSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 923308.94 | 6307491.0 | 2.5 | 2.1 | 2.40 | 7.2 | 2.7 | 7.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 5.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 7.6 | 68.2
REQUI | REQUISTA | OCCITANIE | 49% | 661542.0 | 6326428.5 | 2.2 | 19.1 | 5.70 | 44.4 | 21.8 | 27.0 | 9/2024: +2MW de ONET - 1/2025: +1MW de ST VICTOR -3/25: +8MW d'ONET | 82.42 k€/MW |  | 14.5 | 3.8 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 66.0 |  | 3.0 | 3.4 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 21.8 | 29.8 | 3.2
RESOL | RESOLUT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 387038.38 | 6333547.5 | 2.7 | 4.3 | 0.00 | 35.7 | 4.3 | 6.3 | 22/05/2023 : +2 MW depuis PARENTIS ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis MIMIZAN | 90.84 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 | CANTEGRIT : Remplacement des trois transformateurs 225/63 kV de 100 MVA par des appareils de 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.3 | 6.3 | 6.7
RESSO | RESSONS-SUR-MATZ | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 681511.4 | 6937313.0 | 0.0 | 0.0 | 9.00 | 23.2 | 0.0 | 9.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 8.3 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | 10.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 48.8
RETHE | RETHEL | GRAND-EST | 103% | 797383.44 | 6935745.0 | 8.0 | 5.4 | 0 | 157.1 | 5.4 | 10.8 | 28/12/2023 : +5.5 MW.. 18/11/2024 : +4.32 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.4 | 11.2 | 0.0
REVEL | REVEL | OCCITANIE | 49% | 618684.2 | 6263613.5 | 4.0 | 99.4 | 7.60 | 56.6 | 101.0 | 111.0 | 12/23: -16MW vers RISCLE-10/24 : trf +86MW adaptation -3/25 : -3MW vers ARNAC | 82.42 k€/MW | - | 6.3 | 0.0 | Travaux zone Issel-Bagatelle issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 11.0 | 112.6 | 16.2
REVEN | REVENTIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842753.44 | 6489731.5 | 3.0 | 4.1 | 2.60 | 4.9 | 4.4 | 9.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.6 | 8.9 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.4 | 9.9 | 35.9
REVES | REVEST | ILE DE FRANCE | 94% | 652573.7 | 6868292.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
REVIG | REVIGNY | GRAND-EST | 103% | 846569.94 | 6859436.0 | 1.9 | 141.8 | 0 | 33.6 | 141.8 | 142.3 | 28/12/2023 : -9.4 MW.. 18/11/2024 : +135.74 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 3.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.8 | 16.0 | 18.7
REVIN | REVIN | GRAND-EST | 103% | 817972.75 | 6982480.0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | 18/11/2024 : +0.1 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 37.1
RHINA | RHINAU | GRAND-EST | 103% | 1046630.06 | 6808383.5 | 2.9 | 4.8 | 0 | 181.3 | 6.5 | 5.8 | 28/12/2023 : +1.9 MW.. 18/11/2024 : +1.4 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.1 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.5 | 7.7 | 22.9
RIAIL | RIAILLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 377747.1 | 6720692.5 | 1.1 | 27.1 | 0.00 | 60.6 | 56.5 | 24.0 | 2024-09-09 : +2 MW depuis FREIGNE ¦ 2024-09-09 : +1 MW depuis NORT-SUR-ERDRE | 45.54 k€/MW |  | 6.1 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV LAVAL-ZASTILLE. Renforcement liaison 90 kV CRAON-ZASTILLE. LS 90 kV DERVAL-ISSE. Création poste NORD-LOIRE-ATLANTIQUE 225/90/20 kV. Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 90.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 56.5 | 58.4 | 0.0
RIBEA | RIBEAUVILLE | GRAND-EST | 103% | 1024517.7 | 6796679.0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 7.2 | 2.4 | 3.0 | 28/12/2023 : -2.8 MW.. 18/11/2024 : -11.22 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.3 | 13.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 17.0 | 34.4
RIBEM | RIBEMONT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 732780.75 | 6964568.0 | 0.8 | 1.8 | 0.60 | 106.6 | 1.8 | 3.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 2.2 | Création d'un TR de 36 MVA |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 3.2
RICH5 | RICHEBOURG | ILE DE FRANCE | 94% | 598494.5 | 6857699.5 | 0.6 | 0.0 | 0.90 | 0.7 | 0.0 | 1.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.5 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 1.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 81.0
RICHA | RICHARDET | ILE DE FRANCE | 94% | 669315.0 | 6859304.5 | 0.6 | 0.0 | 0.70 | 0.9 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 229.4
RICHE | RICHEMONT | GRAND-EST | 103% | 931325.5 | 6913947.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
RIETV | RIETVELD | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 667750.56 | 7081826.0 | 3.1 | 6.7 | 0.00 | 25.1 | 7.0 | 4.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 4.5 | 0.3 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 8.3 | 10.0 | 24.9
RIEZ | RIEZ | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 715321.8 | 7005362.0 | 44.7 | 27.4 | 0.00 | 171.6 | 86.1 | 3.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 2.0 | 2.4 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.6 | 3.2 | 0.0
RIGNA | RIGNAC | OCCITANIE | 49% | 597183.3 | 6411330.5 | 1.7 | 22.6 | 1.70 | 16.7 | 22.8 | 26.0 | 3/25: -8MW vers ST CERE | 82.42 k€/MW |  | 5.0 | 22.5 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 22.8 | 25.2 | 0.0
RILLI | RILLIEUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 846429.56 | 6525328.5 | 0.9 | 2.2 | 4.10 | 8.5 | 2.2 | 7.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 7.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 7.2 | 69.0
RIOM | RIOM | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 709510.9 | 6531602.0 | 5.7 | 49.6 | 0.00 | 15.3 | 50.0 | 52.1 | Trsf de +41 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.4 | 1.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.0 | 55.5 | 94.5
RIORG | RIORGES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 781644.5 | 6551427.5 | 2.8 | 10.6 | 1.70 | 7.8 | 10.6 | 15.1 | Transfert de -2MW le 05/05/23 | 41.55 k€/MW |  | 3.5 | 12.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 96.0 |  | 4.0 | 8.4 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.0 | 17.5 | 79.1
RIOU | RIOU | CENTRE | 112% | 600860.56 | 6711087.0 | 0.8 | 18.7 | 0 | 1.1 | 18.7 | 21.5 | 2024-04-22 : +1 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis VERDIN ¦ 2024-07-01 : +6 MW depuis BEAUGENCY | 69.04 k€/MW |  | 0.7 | 0.7 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 18.7 | 19.5 | 2.9
RIOUP | RIOUPEROUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 928176.56 | 6447372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
RISCL | RISCLE | OCCITANIE | 49% | 452231.6 | 6289113.5 | 2.2 | 17.7 | 3.60 | 11.9 | 18.8 | 23.5 | 4/2024: -3MW vers MIDOUR- 8/24: -2MW vers MIDOUR-11/24:-3.5MW vers BARBOTAN- 1/25: -1MW vers MIDOUR | 82.42 k€/MW |  | 12.9 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 18.8 | 24.5 | 1.1
RISSO | RISSO | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1045329.44 | 6299250.5 | 0.5 | 0.2 | 32.30 | 1.4 | 0.2 | 33.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 32.8 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 21.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 33.0 | 229.6
RIVAR | LA RIVARDIERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 497109.7 | 6618184.5 | 17.9 | 28.8 | 0.70 | 41.0 | 28.8 | 33.0 | 30/06/2022 : +14 MW depuis PINTERIE (LA) ¦ 19/07/2023 : +10 MW depuis ROCHEREAU ¦ 19/02/2024 : +0 MW depuis ROCHEREAU ¦ 26/01/2024 : +4 MW depuis MIGNALOUX | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 80.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 20 kV | 90 kV |  | 0.7 |  | 17.0 | 82.6 | [12 empty] | 0.7
RIVE2 | RIVENEUVE 2 | OCCITANIE | 49% | 589399.0 | 6225645.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste | [9 empty] | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
RIVE5 | RIVES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 894972.5 | 6476997.0 | 1.8 | 4.1 | 6.30 | 16.3 | 4.5 | 12.2 | Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.8 | 8.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.5 | 12.5 | 46.0
RIVEN | RIVENEUVE | OCCITANIE | 49% | 589338.25 | 6225551.0 | 4.0 | 50.2 | 3.80 | 48.0 | 51.0 | 58.0 | 10/24 : trf +34MW adaptation -1/25: -1MW vers LAVELANET-1/25:-4MW vers LUZIERES1-3/25: -1MW vers BELEM | 82.42 k€/MW | - | 9.5 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 51.0 | 58.7 | 0.0
RIVI5 | LE RIVIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 938858.44 | 6460764.5 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.2 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.0
RIVI6 | RIVIERES | OCCITANIE | 49% | 616665.94 | 6312489.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
RIVIE | RIVIERE (LA) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 809907.4 | 6480285.0 | 1.3 | 0.7 | 32.40 | 5.4 | 0.7 | 34.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 33.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 346.0 |  | 5.0 | 12.3 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.7 | 34.4 | 334.8
RIXHE | RIXHEIM | GRAND-EST | 103% | 1029376.6 | 6748250.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
ROANN | ROANNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 784072.6 | 6548760.0 | 4.1 | 4.8 | 8.30 | 13.3 | 4.8 | 17.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.5 | 16.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 158.0 |  | 5.0 | 9.9 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.8 | 17.2 | 147.0
ROBE5 | ROBERTSAU | GRAND-EST | 103% | 1052202.5 | 6845580.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 51.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 51.7
ROBI5 | ROBINSON | ILE DE FRANCE | 94% | 644586.8 | 6852823.5 | 0.4 | 0.5 | 0.40 | 2.1 | 0.5 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.5 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 15.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 147.0
ROCBA | ROCBARON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 949197.6 | 6249274.5 | 1.0 | 0.0 | 39.00 | 3.3 | 0.0 | 40.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 40.0 | raccordement du poste source |  |  | 40.0 |  | 1.0 |  | 21.0 | 227.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0
ROCH4 | LE ROCHEREAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 480642.3 | 6625792.0 | 15.7 | 28.8 | 2.90 | 59.5 | 29.599998 | 33.0 | 26/07/2024 : +8 MW depuis PAPAULT | 90.84 k€/MW |  | 5.7 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 3.7 | 20 kV | 90 kV | mutation de 2 transformateurs | 2.9 |  | 29.2 | 25.0 | [12 empty] | 2.9
ROCH5 | ROCHETAILLEE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842553.25 | 6529200.5 | 2.8 | 0.1 | 5.80 | 8.1 | 0.1 | 8.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 8.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 9.9 | 90.4
ROCH7 | LA ROCHEFOUCAULD | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 497107.53 | 6517531.0 | 7.4 | 6.7 | 9.40 | 52.3 | 18.8 | 23.5 | 06/08/2024 : -2 MW vers SAILLANT ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers ROUILLAC | 90.84 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 | Création LS 90 kV MONTBRON - LA ROCHEFOUCAULD |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 89.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 18.8 | 26.6 | 0.0
ROCH8 | ROCHEFORT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 391062.4 | 6546687.0 | 1.4 | 1.6 | 0.00 | 3.5 | 1.6 | 2.0 | 12/06/2023 : -1 MW vers THOU (LE) | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 6.4 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 7.6 | 8.0 | 89.2
RODE | LA RODE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 939440.25 | 6228384.5 | 0.4 | 0.0 | 4.60 | 0.6 | 0.0 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 5.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75.8
RODEZ | RODEZ | OCCITANIE | 49% | 666034.56 | 6360562.0 | 4.3 | 13.0 | 4.70 | 42.9 | 13.2 | 22.0 | 3/25 : -1MW vers LA PRADE | 82.42 k€/MW |  | 8.2 | 4.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.2 | 22.1 | 44.5
ROESC | ROESCHWOOG | GRAND-EST | 103% | 1068843.4 | 6871599.5 | 25.5 | 7.3 | 0 | 25.5 | 7.3 | 26.8 | 18/11/2024 : -9.17 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 33.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 17.0 | 7.3 | 5.0 | 8.9
ROGNA | ROGNAC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 879362.8 | 6270078.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
ROHRW | ROHRWILLER | GRAND-EST | 103% | 1060842.2 | 6861358.5 | 12.3 | 0.9 | 0 | 12.3 | 0.9 | 13.5 | 18/11/2024 : -7.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 4.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 11.4 | 0.8 | 3.0 | 28.5
ROISE | ROISEL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 706388.4 | 6983133.5 | 0.2 | 0.4 | 0.90 | 45.5 | 0.4 | 1.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.5 | Mutation d’un TR 10 MVA en 20 MVA/Mutation du Transformateur 311 en 36MVA Adaptation |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 1.1 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 11.2
ROJA | ROJA | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485409.28 | 6371623.5 | 14.3 | 13.3 | 0.00 | 24.2 | 13.3 | 19.2 | 28/06/2024 : +2 MW depuis BRUCH ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis BRUCH ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 10.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.6 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 13.3 | 19.2 | 36.1
ROLAM | ROLAMPONT | GRAND-EST | 103% | 871059.7 | 6760598.0 | 0.0 | 46.0 | 0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Chaumont - Rolampont et installation d'un moyen de compensation selfique | 0.0 | <= 0.0MW
ROM | ROM | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 480454.6 | 6584487.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27/05/2024 : -12 MW vers LOUBERT ¦ 26/07/2024 : -7.6 MW vers CIVRAY | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | ! | 0.0 | <= 0.0MW
ROMA6 | ROMAGNE | BRETAGNE | 129% | 382677.0 | 6815787.0 | 1.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 4.2 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.2 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source | 0.0 | 5.5 | 7.2 | 67.5
ROMAI | ROMAINVILLE | ILE DE FRANCE | 94% | 658743.9 | 6866230.5 | 0.6 | 0.2 | 0.70 | 1.2 | 0.2 | 1.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 300.0 |  | 3.0 | 28.3 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 316.2
ROMEL | ROMELET | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 854141.6 | 6688719.0 | 1.1 | 3.9 | 0.00 | 1.3 | 3.9 | 4.2 | Transfert(s) de capacité : -25 MW le 12/05/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +2.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.9 | 30.0 | 74.0
ROMEN | ROMENAY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 857244.9 | 6602607.5 | 3.9 | 3.4 | 0.00 | 7.4 | 3.4 | 5.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -20 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.4 | 25.0 | 29.5
ROMIL | ROMILLY | GRAND-EST | 103% | 755090.9 | 6823174.5 | 33.7 | 3.7 | 0 | 112.8 | 3.7 | 34.7 | 28/12/2023 : +7.6 MW.. 18/11/2024 : +3.07 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.7 | 31.8 | 0.0
ROMOR | ROMORANTIN | CENTRE | 112% | 606194.2 | 6693980.5 | 1.4 | 59.4 | 0 | 23.1 | 59.4 | 59.5 | 2024-02-22 : +1 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-04-22 : +1 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-07-01 : +16 MW depuis INDRE | 69.04 k€/MW |  | 19.1 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 59.4 | 60.0 | 0.0
RONCH | RONCHAMP | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 971982.9 | 6739059.0 | 0.7 | 7.3 | 2.50 | 1.9 | 7.3 | 10.5 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 8.5 MW et Notifié le 06/12/2024 : -8 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.3 | 10.0 | 33.9
ROPHE | ROPHEMEL | BRETAGNE | 129% | 325101.94 | 6814255.5 | 17.7 | 5.5 | 0 | 28.6 | 5.5 | 14.0 | Transfert de -3 MW le 05/11/2020, transfert -3 MW 15/05/22, transfert +2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 4.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.2 | 23.3 | 6.4
ROQUE | LES ROQUES (SNCF) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 867622.94 | 6272116.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
ROSAN | ROSANAIS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 898813.6 | 6368533.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
ROSEN | ROSENAU | GRAND-EST | 103% | 1041872.2 | 6734821.0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 12.1 | 2.6 | 2.5 | 18/11/2024 : -0.01 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 1.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.6 | 2.5 | 96.7
ROSER | LA ROSERAIE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 432161.94 | 6710762.5 | 0.5 | 1.0 | 24.50 | 9.3 | 1.1 | 26.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.0 | 24.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.0 | 27.0 | 60.6
ROSIE | ROSIERES | GRAND-EST | 103% | 778189.94 | 6796262.5 | 0.0 | 120.0 | 0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 18/11/2024 : +120 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
ROSPE | ROSPEZ | BRETAGNE | 129% | 229502.19 | 6866226.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
ROSS5 | ROSSIGNOL | ILE DE FRANCE | 94% | 678541.94 | 6881283.0 | 1.6 | 1.4 | 0.00 | 2.0 | 1.4 | 2.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.1 | 2.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 76.2
ROSSI | ROSSILLON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 901749.1 | 6528571.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
ROSTR | ROSTRENEN | BRETAGNE | 129% | 231060.23 | 6812858.0 | 15.2 | 3.5 | 0 | 51.9 | 3.5 | 59.0 | Transfert de +6 MW le 16/12/2019, transfert +4 MW 23/08/21, adaptation +52 MW 16/12/22, transfert -17 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur | 0.0 | 3.5 | 34.6 | 0.0
ROU.N | ROUBAIX-NORD | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 712229.25 | 7067361.5 | 0.3 | 0.2 | 12.70 | 1.4 | 0.2 | 13.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 13.0 |  | 0.0 |  | 160.0 |  | 4.0 | 18.3 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 13.2 | 172.6
ROUGE | ROUGEMONTIER | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 535381.44 | 6918335.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
ROUI5 | ROUILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 461084.44 | 6522932.5 | 2.5 | 5.1 | 0.00 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 18/07/2024 : -36 MW vers MENESPLET ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis ROCHEFOUCAULD (LA) | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 | Injection LONGCHAMP 90 kV via RUFFECOIS |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 5.2 | 6.5 | 11.0
ROUMA | ROUMAGNOLLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 428199.0 | 6543400.0 | 33.8 | 0.0 | 8.00 | 102.1 | 0.0 | 41.8 | 08/03/2023 : -9.2 MW vers MONTGUYON ¦ 29/12/2023 : -60 MW vers SUD VIENNE ¦ 28/06/2024 : -2 MW vers BOISSEUIL ¦ 15/10/2024 : -10 MW vers ST-JEAN-D ANGELY | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | ! | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 0.2 | 20.0 | 225.0 | Ajout d’un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 0.0 | 101.8 | 0.0
ROUMO | ROUMOULES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 954120.4 | 6303965.0 | 1.3 | 3.0 | 7.70 | 31.1 | 3.1 | 12.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.2 | 11.1 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.4 | 12.4 | 8.1
ROURE | ROURE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 813109.0 | 6273260.5 | 0.3 | 0.7 | 4.00 | 1.4 | 0.7 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.7 | 4.9 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 19.3
ROUS5 | ROUSSET | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 911707.56 | 6267069.0 | 1.1 | 1.0 | 17.90 | 6.4 | 1.0 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.7 | 19.6 |  |  | <= 0.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 8.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 144.8
ROUS6 | ROUSSINES | CENTRE | 112% | 573757.4 | 6594453.5 | 1.6 | 63.1 | 0 | 50.4 | 63.2 | 30.0 | 2023-08-21 : +29 MW depuis INDRE | 69.04 k€/MW |  | 4.3 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV CHAUVIGNY-LA FERRANDE-JAUMES-MONTMORILLON et remplacement d’un AT 400/225 kV au poste d'EGUZON |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.8 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 63.2 | 64.6 | 0.0
ROUS7 | ROUSSY | GRAND-EST | 103% | 930033.9 | 6931870.0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 18/11/2024 : -0.91 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 19.9
ROUSS | ROUSSON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 720738.75 | 6777172.5 | 1.6 | 31.1 | 0.00 | 2.6 | 31.1 | 32.4 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 20.7 MW et Notifié le 06/12/2024 : +0.1 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 31.1 | 31.0 | 37.0
ROUYE | ROUYE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 392761.84 | 6293182.0 | 6.7 | 5.6 | 0.40 | 12.9 | 5.6 | 12.7 | . | 90.84 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.6 | 12.7 | 4.1
ROYAN | ROYAN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 386955.88 | 6511568.5 | 2.1 | 1.2 | 0.00 | 3.8 | 1.2 | 2.3 | ! | 90.84 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 126.0 |  | 4.0 | 10.3 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 131.3
ROYE | ROYE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 685611.94 | 6955013.0 | 36.1 | 95.3 | 0.00 | 189.9 | 95.3 | 17.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 1.6 | Création piquage/coupure sur Roye Valescourt 225 Kv | 0.0 | <= 0.0MW | 451.0 |  | 6.0 | 7.7 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 12.3 | 1.8 | 292.5
RQBIL | ROQUEBILLIERE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1045222.25 | 6334090.0 | 0.2 | 0.0 | 3.80 | 5.3 | 0.0 | 4.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 4.0 | création d'un 2nd transformateur 225 / 150 kV à Lingostière | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.8
RQFOR | ROQUEFORT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 433805.9 | 6332913.5 | 42.1 | 6.3 | 0.00 | 51.5 | 6.4 | 46.1 | . | 90.84 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 44.2 | 21.9
RQROU | ROQUEROUSSE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 869464.2 | 6288294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
RUBLO | LES RUBLOTS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 704275.0 | 6727481.0 | 2.5 | 6.0 | 0.00 | 4.4 | 6.0 | 7.6 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -30 MW et Notifié le 06/12/2024 : -6 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.0 | 43.0 | 31.3
RUE | RUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 606127.75 | 7020678.0 | 1.0 | 6.1 | 27.90 | 21.1 | 6.3 | 35.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 2.8 | 31.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.3 | 35.2 | 50.4
RUEIL | RUEIL | ILE DE FRANCE | 94% | 639014.9 | 6865930.0 | 1.4 | 1.4 | 0.40 | 2.2 | 1.4 | 3.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 3.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 450.0 |  | 8.0 | 21.7 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 468.2
RUEYR | RUEYRES | OCCITANIE | 49% | 675392.5 | 6408936.0 | 2.8 | 23.9 | 0.00 | 28.6 | 25.7 | 23.0 | 7/2024:+4MW de MISTROU- 1/25:+4MW de MISTROU | 82.42 k€/MW |  | 14.7 | 5.9 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de RUEYRES (renforcement) | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 25.7 | 29.8 | 3.9
RUFF8 | RUFFECOIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 481554.0 | 6555378.0 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 08/12/2023 : +80 MW depuis COEUR LANDES | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV de RUFFECOIS
RUFFE | LA RUFFE | OCCITANIE | 49% | 714380.06 | 6287399.5 | 0.4 | 32.9 | 3.70 | 45.5 | 32.9 | 37.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.7 | 10.0 | Renforcement Lodève-la Ruffe |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 1.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 32.9 | 37.0 | 0.0
RULHA | RULHAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 721033.9 | 6523677.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
RUMEN | RUMENGOL | BRETAGNE | 129% | 171094.73 | 6824304.5 | 3.4 | 4.3 | 0 | 4.9 | 4.3 | 2.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.3 | 5.9 | 35.7
RUMIL | RUMILLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 928212.3 | 6534508.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
RUNGI | RUNGIS | ILE DE FRANCE | 94% | 653524.75 | 6849813.0 | 1.1 | 1.1 | 0.40 | 2.1 | 1.1 | 2.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.7 | 2.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 300.0 |  | 3.0 | 36.8 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 314.8
RUPER | RUPEREUX | ILE DE FRANCE | 94% | 724800.0 | 6837421.0 | 2.2 | 14.9 | 0.30 | 3.4 | 14.9 | 17.4 |  | 1.84 k€/MW |  | 2.3 | 17.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.9 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 14.9 | 17.4 | 19.7
RUSSY | RUSSY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 698027.0 | 6904909.5 | 0.2 | 0.0 | 0.80 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 20.0 | 63.0 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 71.0
S.AIR | SALON BEL AIR | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 865661.1 | 6284515.0 | 3.6 | 9.9 | 46.50 | 38.2 | 9.9 | 60.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.7 | 56.8 | raccordement du poste source | 0.0 |  | 80.0 |  | 2.0 | 7.3 | 20.0 | 225.0 | Mutation d'un transformateur de 40 en 70 MVA | 0.0 | 23.3 | 73.4 | 8.3
S.ALL | SUD-ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 703815.0 | 6577769.0 | 0.0 | 0.0 | 40.00 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | Trsfrt -40 MW le29/01/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création et raccordement du poste source de SudAllier. Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0
S.BAR | SERRE-BARBIN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 979449.7 | 6434751.5 | 1.0 | 0.0 | 9.00 | 5.2 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 56.2
S.BES | SUPER-BESSE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 690209.56 | 6488587.5 | 1.1 | 9.1 | 9.80 | 6.4 | 9.1 | 20.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 6.4 | 3.0 | Augmentation des capacités des transit de la liaison 63kV ISSOIRE piquage MONTAIGUT LE BLANC | 0.0 | <= 0.0MW | 256.0 |  | 3.0 | 5.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 9.1 | 20.0 | 246.3
S.BLA | SALON-CROIX-BLANCHE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 870501.25 | 6284574.0 | 3.6 | 4.4 | 23.00 | 23.1 | 4.7 | 31.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.2 | 29.4 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.1 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.7 | 31.3 | 84.3
S.BOE | SCEAUX-BOESSE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 519483.66 | 6783080.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
S.CHE | SELLES-SUR-CHER | CENTRE | 112% | 590343.3 | 6688287.5 | 1.3 | 34.5 | 0 | 15.9 | 34.5 | 35.5 | 2024-04-22 : -1 MW vers RIOU ¦ 2024-04-22 : -1 MW vers ROMORANTIN ¦ 2024-10-01 : +24 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 1.9 | 0.5 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 34.5 | 36.0 | 15.5
S.COM | SURY-LE-COMTAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 793721.4 | 6494103.5 | 1.9 | 1.4 | 11.90 | 17.5 | 1.4 | 15.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 5.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.4 | 15.2 | 4.2
S.CRE | SUD CREUSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 614191.8 | 6539636.5 | 0.0 | 0.0 | 68.00 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 15/10/2024 : -2 MW vers CHATELUS 2 ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers MANSAT | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 64.0 | 0.0
S.DAM | SOISSONS-NOTRE-DAME | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 723268.1 | 6917435.0 | 0.2 | 1.3 | 28.30 | 1.1 | 11.3 | 29.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 28.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.3 | 39.8 | 68.3
S.DEN | SEPT-DENIERS | OCCITANIE | 49% | 572273.8 | 6281048.0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 7.4 | 3.0 | 5.0 | 03/2023: +2MW de COLOMIERS - 3/25: +2MW de COLOMIERS | 82.42 k€/MW |  | 2.5 | 0.7 | - | 0.0 | > 15.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 14.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 148.3
S.FOU | SIX-FOURS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 931725.0 | 6227969.0 | 1.9 | 0.7 | 9.40 | 5.9 | 0.7 | 12.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.1 | 11.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 12.0 | 67.5
S.GI5 | SUD GIRONDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 435686.5 | 6365609.0 | 0.0 | 88.9 | 0.00 | 0.0 | 88.9 | 80.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 25.5 | 76.0 | 0.0
S.GIR | SALIN-DE-GIRAUD | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 840230.25 | 6259065.0 | 0.5 | 0.7 | 11.80 | 7.1 | 1.2 | 13.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.7 | 13.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 13.5 | 32.9
S.GUI | SILLE-LE-GUILLAUME | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 465772.9 | 6790715.0 | 1.9 | 9.5 | 24.60 | 31.7 | 35.0 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.9 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. Renouvellement liaison 90 kV VILLAINES-LA-JUHEL - ZTOUASNIERE. LS 90 kV LASSAY - MAYENNE |  | > 15.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 35.0 | 61.5 | 3.8
S.LOI | SULLY-SUR-LOIRE | CENTRE | 112% | 651859.2 | 6739893.0 | 2.3 | 1.9 | 0 | 3.5 | 1.9 | 3.0 | 2023-08-21 : +1 MW depuis COULLONS ¦ 2023-11-13 : +1 MW depuis INDRE-ET-LOIRE | 69.04 k€/MW |  | 1.0 | 0.1 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 62.8
S.MA5 | SUD MARMANDAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 475664.97 | 6366646.0 | 0.0 | 175.3 | 18.40 | 0.0 | 175.3 | 193.7 | 13/05/2024 : +7.56 MW depuis VAL DE GARONNE ¦ 13/05/2024 : +4.73 MW depuis VAL DE GARONNE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 27.3 | 166.5 | 0.0
S.MOU | SALLES-MOUSSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 478795.66 | 6543765.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
S.PON | SERRE-PONCON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 959869.2 | 6379853.5 | 1.5 | 2.8 | 33.70 | 19.3 | 2.8 | 38.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 | travaux poste de Champagnier | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.7 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.4 | 38.7 | 18.9
S.SAU | SEPT-SAULX | GRAND-EST | 103% | 792027.1 | 6894559.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 28/12/2023 : -1.2 MW.. 18/11/2024 : +0.13 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 16.8
S.UNI | SARRE-UNION | GRAND-EST | 103% | 997236.7 | 6878213.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 14.9 | 4.4 | 1.4 | 18/11/2024 : -12.57 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 14.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.4 | 18.0 | 24.0
S.VAL | SUD-VALENSOLE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 943086.6 | 6299523.5 | 0.0 | 0.0 | 160.00 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0
SABLE | SABLE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 449225.22 | 6753897.0 | 0.7 | 6.4 | 36.90 | 5.4 | 6.4 | 44.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.4 | 38.2 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.4 | 44.0 | 63.4
SABRA | SABRAN | OCCITANIE | 49% | 823343.44 | 6341179.5 | 1.1 | 1.3 | 0.60 | 7.3 | 5.8 | 3.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.0 | 7.8 | 25.9
SACL5 | SACLAY | ILE DE FRANCE | 94% | 638234.0 | 6850138.0 | 0.4 | 0.3 | 0.50 | 0.8 | 0.3 | 1.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.3 | 1.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 10.9 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 219.8
SADIR | SADIRAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 432931.25 | 6415355.5 | 4.9 | 2.3 | 0.00 | 12.0 | 2.3 | 6.0 | 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.5 | 7.2 | 30.4
SAGN5 | SAGNES (LES) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 986563.5 | 6427724.5 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW
SAILL | LE SAILLANT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 579672.06 | 6466220.0 | 7.7 | 9.8 | 0.00 | 19.7 | 9.8 | 15.7 | 06/08/2024 : +2 MW depuis ROCHEFOUCAULD (LA) | 90.84 k€/MW |  | 7.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.8 | 15.7 | 48.9
SAINN | SAINNEVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 502749.25 | 6942591.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 500.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SAINT | SAINTES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 419227.9 | 6523259.0 | 2.8 | 2.5 | 0.00 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 16/12/2022 : -2 MW vers ARCHINGEAY ¦ 06/05/2024 : -1.5 MW vers CHARBONNIERE ¦ 18/01/2024 : -6 MW vers BOISSEUIL | 90.84 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.5 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.7 | 4.6 | 70.5
SAISI | LES SAISIES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 974611.9 | 6524283.0 | 0.2 | 0.0 | 4.40 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 4.6 | Automate du Beaufortain | 0.0 | <= 0.0MW | 53.0 |  | 2.0 | 3.8 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 42/20 kV | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 56.6
SAISS | LA SAISSE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 906175.5 | 6612368.0 | 2.9 | 3.8 | 0.00 | 9.6 | 3.8 | 5.2 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : +0.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.8 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.0 | 6.2 | 61.5
SALAI | SALAISE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841155.4 | 6473994.0 | 4.9 | 5.4 | 8.70 | 20.6 | 5.4 | 19.0 | Trsf de -11 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.2 | 28.5 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.4 | 19.0 | 92.5
SALAN | SALANQUES | OCCITANIE | 49% | 700184.1 | 6187630.0 | 2.3 | 1.0 | 2.70 | 27.8 | 31.1 | 6.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 2.8 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 6.2 | 33.1
SALEL | LES SALELLES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 788341.6 | 6370337.5 | 1.6 | 1.3 | 13.10 | 3.4 | 1.3 | 16.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.3 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 16.0 | 34.2
SALER | SALERNES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 962646.5 | 6278920.0 | 2.7 | 0.0 | 11.30 | 60.3 | 0.0 | 14.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 13.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 16.6
SALET | SALETTES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 801078.6 | 6442450.0 | 2.0 | 22.0 | 6.60 | 8.2 | 22.0 | 30.6 | Trsfrt +15 MW le 20/12/23. trsfr +5 MW le 11/07/24 associé au trsft de tvx d'un TR de 20 MVA. Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 22.0 | 30.6 | 0.0
SALI5 | SALINS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 0.0 |  | 0.0 | 3.1 | 20kV | 63kV |  | 2.0 |  | 2.0 | 2.0
SALIG | SALIGNAC | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 938290.1 | 6342087.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  | travaux poste de Champagnier | 0.0
SALL7 | SALLE (LA) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 843209.0 | 6592161.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -10 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.6 |  |  |  |  | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 39.2
SALLA | SALLANCHES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 981267.0 | 6546106.0 | 0.3 | 0.0 | 8.70 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 9.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 20.7
SALON | SALON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 870764.1 | 6283772.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0
SALSI | SALSIGNE | OCCITANIE | 49% | 648479.9 | 6243289.0 | 1.5 | 2.4 | 0.10 | 142.6 | 3.2 | 4.0 | 02/2025: +2MW de MOREAU | 82.42 k€/MW |  | 1.5 | 0.9 |  |  | <= 0.0MW | 144.0 |  | 4.0 | 3.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.2 | 4.8 | 2.0
SALZU | SALZUIT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 738711.25 | 6455820.5 | 1.0 | 8.7 | 3.70 | 16.7 | 8.7 | 13.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.6 | 0.1 | Création du poste d'injection 225/63kV de Langeac | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 12.7 | 17.4 | 0.0
SAMER | SAMER | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 610670.75 | 7057707.5 | 0.6 | 14.1 | 0.00 | 40.3 | 14.1 | 12.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.1 | 1.1 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 14.1 | 14.7 | 23.7
SAMOI | SAMOIS | ILE DE FRANCE | 94% | 680635.6 | 6815126.5 | 0.8 | 0.4 | 0.30 | 3.7 | 0.4 | 1.5 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 112.6
SAMOR | SAMOREAU (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 682073.75 | 6812646.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SANCE | SANCERRE | CENTRE | 112% | 687626.75 | 6693127.0 | 6.2 | 7.7 | 0 | 10.6 | 7.8 | 12.0 | 2023-11-13 : -4 MW vers FORTAIE (LA) | 69.04 k€/MW |  | 5.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.8 | 13.6 | 42.3
SANDO | SANDOUVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 503949.6 | 6934049.0 | 5.7 | 9.2 | 2.10 | 16.2 | 9.2 | 17.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.5 | 10.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.2 | 15.0 | 58.1
SANDR | SANDRICOURT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 636546.94 | 6902284.0 | 0.5 | 3.6 | 60.90 | 2.7 | 4.9 | 65.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 63.9 |  |  | > 15.0MW | 86.0 |  | 3.0 | 11.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.9 | 66.2 | 87.9
SANGO | SANGONIS | OCCITANIE | 49% | 741452.06 | 6284720.0 | 1.1 | 1.2 | 24.70 | 10.1 | 1.2 | 27.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.8 | 26.9 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.2 | 27.0 | 32.3
SANIL | SANILHAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 517449.47 | 6452460.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SANSS | SANSSAC (L'EGLISE) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 762998.0 | 6438725.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SAONN | SAONNET | BASSE-NORMANDIE | 128% | 416901.28 | 6913535.0 | 10.8 | 3.0 | 0 | 11.4 | 3.0 | 12.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.8 | 0.6 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 7.9 | 29.0 | 24.4
SARAN | SARAN | CENTRE | 112% | 617121.0 | 6763053.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
SARDO | SARDON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 824178.0 | 6492417.5 | 3.7 | 1.7 | 2.80 | 7.4 | 1.7 | 8.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 7.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 8.2 | 68.5
SARLA | SARLAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 558703.7 | 6420932.0 | 5.6 | 2.7 | 0.00 | 5.8 | 2.7 | 6.6 | 29/06/2022 : +2 MW depuis BERGERAC ¦ 25/01/2024 : +2 MW depuis BERTRIC | 90.84 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.9 | 7.8 | 68.9
SARR5 | SARRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 709355.1 | 6519074.0 | 3.0 | 10.6 | 0.00 | 32.4 | 10.6 | 11.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.4 | 9.6 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 13.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.6 | 11.5 | 67.1
SARR6 | SARREGUEMINES | GRAND-EST | 103% | 997700.4 | 6896161.5 | 2.0 | 1.7 | 0 | 21.5 | 1.7 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 1.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.9 | 3.7 | 79.5
SARRE | SARREBOURG | GRAND-EST | 103% | 996786.75 | 6856508.5 | 4.5 | 8.2 | 0 | 12.8 | 8.2 | 22.3 | 18/11/2024 : +19.78 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.2 | 0.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 9.4 | 11.9 | 94.5
SARSA | SARSAN | OCCITANIE | 49% | 452975.47 | 6227251.5 | 2.0 | 6.3 | 3.70 | 13.1 | 6.7 | 12.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 3.5 | 10.7 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.7 | 12.4 | 59.6
SARZE | SARZEAU | BRETAGNE | 129% | 266768.5 | 6728971.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 62.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 75.4
SAUCA | SAUCATS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 413349.8 | 6397088.5 | 6.1 | 1069.0 | 51.00 | 53.7 | 1069.0 | 1126.1 | 13/06/2023 : +40 MW depuis MASQUET ¦ 13/06/2023 : +15 MW depuis BELIET ¦ 13/06/2023 : +15 MW depuis PESSAC | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.6 | 21.0 | 62.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 19.9
SAUCL | SAUCLIERES | OCCITANIE | 49% | 718603.1 | 6247908.5 | 3.0 | 9.2 | 8.80 | 26.1 | 11.3 | 21.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.5 | 11.4 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.3 | 23.2 | 81.7
SAUCO | SAUCOURT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 598350.75 | 6999607.0 | 0.5 | 2.5 | 0.00 | 108.8 | 2.5 | 2.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 2.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.5 | 20.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 2.5 | 3.7 | 5.2
SAUDR | SAUDRUPT | GRAND-EST | 103% | 852397.06 | 6846946.0 | 1.7 | 1.2 | 0 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.2 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 37.4
SAUGE | SAUGEES (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 648941.06 | 6836550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SAUIL | SAUILLY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 726103.06 | 6735591.0 | 3.6 | 6.9 | 25.50 | 44.5 | 7.0 | 36.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 7.0 | 36.2 | 0.0
SAUJO | SAUJON | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 395796.4 | 6516313.0 | 4.7 | 7.4 | 0.00 | 38.3 | 7.5 | 8.1 | 15/10/2024 : +2 MW depuis THAIMS | 90.84 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 14.0 | 16.7 | 25.0
SAUL2 | SAULNOIS 2 | GRAND-EST | 103% | 953138.1 | 6866892.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 80.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0
SAUL5 | SAULNOIS | GRAND-EST | 103% | 953558.0 | 6866498.0 | 0.0 | 87.0 | 0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
SAULC | LA SAULCE-SUR-RHONE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841465.56 | 6402099.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SAULE | SAULES | ILE DE FRANCE | 94% | 630891.2 | 6854926.0 | 0.8 | 0.1 | 0.40 | 3.1 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 340.0 |  | 6.0 | 27.1 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 348.4
SAULI | SAULIEU | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 792485.75 | 6686649.5 | 5.9 | 67.1 | 0.00 | 27.2 | 67.1 | 71.9 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 11.5 MW et Notifié le 06/12/2024 : +0.5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 21.0 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV. (reporté du S3REnR Bourgogne. adaptation n°2) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 67.3 | 67.7 | 0.0
SAUM6 | SAUMATY | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 889778.25 | 6253452.5 | 0.9 | 5.0 | 52.10 | 3.3 | 5.0 | 58.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.9 | 57.3 |  | 0.0 |  | 210.0 |  | 3.0 | 11.8 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 5.0 | 58.0 | 207.8
SAUMA | SAUMADE | OCCITANIE | 49% | 772269.0 | 6280865.5 | 3.4 | 1.0 | 1.60 | 8.9 | 1.0 | 6.0 | TRF 70 MW vers le poste de Hautes-Corbières | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 75.1 |  | 0.0 |  | 160.0 |  | 4.0 | 18.2 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 162.4
SAUMU | SAUMUR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 467895.5 | 6687125.5 | 1.0 | 3.0 | 78.00 | 19.9 | 3.8 | 82.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.2 | 14.5 | Remplacement des TR 225/90 kV au poste de DISTRE 225 kV |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.0 | 84.0 | 95.2
SAUS2 | SAUSSAZ II (LA) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 972817.0 | 6462759.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 2.5 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 60.0 |  | 2.0 | 1.3 | 20.0 | 42.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 61.3
SAUS5 | SAUSSET | ILE DE FRANCE | 94% | 668786.4 | 6875007.5 | 0.9 | 2.1 | 0.70 | 1.0 | 2.1 | 3.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 2.1 | 3.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 11.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 148.6
SAUTE | SAUTET (LE) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 929869.94 | 6417255.5 | 0.8 | 0.4 | 14.30 | 7.9 | 0.6 | 15.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 1.8 | Réhabilitation des liaisons 225kV Champagnier Cordeac Les Sables et Champagnier St Pierre de Cognet | 0.0 | <= 0.0MW | 260.0 |  | 4.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 15.7 | 253.9
SAUTI | SAUTILLET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 708065.06 | 6921555.5 | 0.4 | 24.6 | 14.70 | 2.0 | 24.6 | 39.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 15.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 24.6 | 39.7 | 36.0
SAUV5 | SAUVEUR | BRETAGNE | 129% | 282002.0 | 6800228.5 | 1.1 | 43.4 | 0 | 28.6 | 43.4 | 31.0 | Transfert de -10 MW le 26/05/2020, transfert de -20 MW le 05/11/2020, transfert +4 MW 23/08/21, adaptation +36 MW 16/12/22, transfert -14 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 | Annulation de la création d'un jeu de barres, d'une cellule ligne et d'un fond de poste et raccordement d'un transformateur HTB/HTA (transfert de travaux du 26/05/2020) |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 43.4 | 30.6 | 0.0
SAUV7 | SAUVE | OCCITANIE | 49% | 776068.94 | 6318647.5 | 1.4 | 1.0 | 11.60 | 4.9 | 1.6 | 14.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.5 | 12.7 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 31.6
SAUVA | SAUVAGEON | CENTRE | 112% | 655350.5 | 6798308.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
SAUVE | LA SAUVETAT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 489148.62 | 6397932.0 | 27.7 | 35.3 | 0.00 | 32.9 | 35.3 | 36.0 | 15/02/2024 : -2 MW vers UNET | 90.84 k€/MW |  | 20.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 35.3 | 54.0 | 0.0
SAVE5 | SAVERDUN | OCCITANIE | 49% | 588456.4 | 6237310.5 | 0.0 | 0.0 | 65.00 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 10/24 : trf +36MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 0.0 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la file 63 kV entre RIVENEUVE et PORTET (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW
SAVEN | SAVENAY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 329675.28 | 6703688.0 | 1.7 | 2.6 | 12.70 | 17.8 | 3.6 | 17.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.6 | 13.5 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.8 | 19.2 | 21.3
SAVER | SAVERNE | GRAND-EST | 103% | 1021558.5 | 6860197.0 | 1.4 | 1.0 | 0 | 1.4 | 1.0 | 3.4 | 18/11/2024 : +2.62 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 39.4
SAVES | SAVES | OCCITANIE | 49% | 521610.03 | 6260860.0 | 0.0 | 0.0 | 205.00 | 0.0 | 0.0 | 205.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste | [9 empty] | 0.2 | 0.0 | 205.0 | 0.0
SAVIG | SAVIGNAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 702656.3 | 6444826.0 | 0.5 | 3.7 | 37.80 | 41.5 | 3.7 | 42.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.6 | 40.8 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 2.0 | 0.4 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 3.7 | 42.0 | 34.0
SCAER | SCAER | BRETAGNE | 129% | 199637.02 | 6793075.0 | 12.0 | 1.5 | 0 | 38.1 | 1.5 | 45.0 | Transfert +1 MW 15/05/22, adaptation +36 MW 16/12/22, transfert -3 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.5 | 12.3 | 0.0
SCHEE | SCHEER | GRAND-EST | 103% | 1034209.94 | 6814411.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW
SCHIR | SCHIRMECK | GRAND-EST | 103% | 1011291.8 | 6826928.0 | 2.2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 23.2 |  | 2.0 |  |  |  |  | -0.7 | 1.3 | 2.0 | 19.7
SECAR | SECARY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 372807.25 | 6399304.5 | 4.3 | 1.2 | 0.00 | 6.2 | 1.2 | 4.5 | . | 90.84 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 73.7
SEES | SEES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 492838.28 | 6836626.0 | 6.3 | 4.2 | 0 | 10.4 | 4.2 | 13.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.8 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.2 | 17.5 | 29.1
SEGON | LES SEGONNAUX | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 832431.6 | 6296163.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
SEGRE | SEGRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 407851.12 | 6739552.5 | 2.8 | 11.8 | 46.40 | 26.3 | 12.2 | 61.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 8.8 | 19.8 | Renforcement liaison 90 kV PLESSIS-MACE - SEGRE |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 17.7 | 66.8 | 36.6
SEIGY | SEIGY | CENTRE | 112% | 577482.94 | 6685073.0 | 2.1 | 2.0 | 0 | 4.3 | 2.0 | 3.5 | 2023-08-21 : +1 MW depuis INDRE ¦ 2024-02-22 : +1 MW depuis SELLES-SUR-CHER ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis ONZAIN | 69.04 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 34.1
SEINE | SEINE | ILE DE FRANCE | 94% | 651628.8 | 6869199.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SEIX | SEIX | OCCITANIE | 49% | 553101.25 | 6198640.5 | 0.1 | 0.2 | 2.70 | 7.7 | 0.2 | 3.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 2.9 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 1.8 | 20.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 10 en 20 MVA | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 13.9
SELES | SELESTAT | GRAND-EST | 103% | 1028199.2 | 6806597.5 | 4.0 | 2.8 | 0 | 12.1 | 2.8 | 4.5 | 18/11/2024 : +1.97 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.3 | 0.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 107.6
SELO5 | LE SELONNET | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 964927.56 | 6369867.0 | 1.0 | 1.7 | 7.30 | 7.1 | 1.7 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 1.5 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 10.2 | 22.5
SELON | SELONCOURT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 990901.25 | 6714473.5 | 0.7 | 0.2 | 0.00 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -2.5 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 71.6
SEMBL | SEMBLANCAY | CENTRE | 112% | 516038.94 | 6716398.5 | 2.5 | 64.2 | 0 | 36.1 | 64.2 | 65.5 | 2023-08-21 : +15 MW depuis COUESMES ¦ 2023-08-21 : +11 MW depuis INDRE-ET-LOIRE ¦ 2024-10-01 : +3.5 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 16.8 | 16.1 | Renouvellement de la ligne 90kV CHANCEAUX-SEMBLANCAY |  | > 15.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 4.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 64.2 | 66.0 | 0.0
SEMEZ | SEMEZIES | OCCITANIE | 49% | 516705.28 | 6269693.0 | 1.3 | 2.7 | 5.00 | 11.4 | 3.1 | 9.0 | 10/24 : trf -13MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 1.6 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.1 | 9.3 | 7.0
SEMIN | SEMINAIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 727721.9 | 6603912.0 | 2.9 | 14.8 | 10.10 | 40.0 | 14.8 | 27.8 | Trsf - 10MW le 28/11/23, Trsfrt -10 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 9.7 | 0.0 | Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 14.8 | 27.8 | 15.8
SENAR | SENART | ILE DE FRANCE | 94% | 669390.9 | 6834358.0 | 1.2 | 1.7 | 0.30 | 1.7 | 1.7 | 3.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.4 | 3.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 10.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.7 | 3.2 | 146.9
SENLI | SENLIS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 671375.44 | 6900488.0 | 0.2 | 65.2 | 1.50 | 0.3 | 65.2 | 66.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 65.2 | 66.9 | 14.9
SENON | SENONCHES | CENTRE | 112% | 556085.0 | 6830716.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2023-08-21 : -1 MW vers LOUPE (LA) ¦ 2024-07-01 : -2 MW vers NOGENT-LE-ROTROU ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis BROU | 69.04 k€/MW |  | 2.0 | 0.5 |  |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 17.9
SENS | SENS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 719580.75 | 6788545.0 | 0.6 | 0.9 | 0.00 | 21.1 | 0.9 | 1.0 | Transfert(s) de capacité : -20 MW le 13/01/2023 et Notifié le 06/12/2024 : -4 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 25.0 | 80.1
SEPTE | SEPTEMES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 890747.75 | 6258068.5 | 0.0 | 0.0 | 21.00 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 21.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 38.0
SEQUE | SEQUEDIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 700228.7 | 7058680.0 | 0.7 | 0.7 | 22.60 | 3.0 | 0.9 | 24.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.5 | 23.5 |  | 0.0 |  | 350.0 |  | 11.0 | 25.9 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 8.9 | 32.1 | 349.8
SEREI | SEREIN | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 755360.75 | 6754244.5 | 0.0 | 189.9 | 0.10 | 0.0 | 189.9 | 190.0 | Transfert(s) de capacité : +70 MW le 13/01/2023 | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en place d'une inductance de répartition des flux sur l'axe Serein - Vigne 225 kV | 0.0 | <= 0.0MW
SERMA | SERMAISES | CENTRE | 112% | 641040.9 | 6799088.0 | 12.0 | 4.6 | 0 | 14.1 | 5.3 | 5.0 | 2024-02-22 : -5 MW vers PITHIVIERS ¦ 2024-07-01 : -3 MW vers TOURY ¦ 2024-10-01 : -28 MW vers LORRIS | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 |  | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0
SERQU | SERQUIGNY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 533697.5 | 6894262.5 | 24.1 | 1.9 | 8.00 | 25.0 | 1.9 | 34.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.4 | 12.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 4.5 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.9 | 33.5 | 69.6
SERRI | SERRIERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 920331.25 | 6535915.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SERV5 | SERVES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842855.6 | 6450007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SERV6 | SERVON | BRETAGNE | 129% | 367672.62 | 6790844.0 | 3.4 | 2.0 | 0 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | Transfert de -2 MW le 16/12/2019, transfert -11 MW 23/08/21, transfert -14 MW 15/05/22, transfert -2 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.5 | 6.7 | 64.1
SERVA | SERVAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 868070.3 | 6563245.5 | 2.7 | 1.2 | 3.70 | 5.8 | 1.2 | 7.6 | Trsfrt +2 MW le 11/07/24. Trsf de +3 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.0 | 2.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 8.8 | 15.0
SETE | SETE | OCCITANIE | 49% | 756292.0 | 6257383.0 | 0.9 | 14.0 | 16.10 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 4.3 | 22.2 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.8 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.2 | 12.8 | 93.6
SETI3 | SETIER 3 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 726703.7 | 6980400.5 | 0.0 | 62.8 | 135.90 | 0.0 | 62.8 | 198.7 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 135.9 | Creation du poste "Setier 3" 225/20kV equipe de trois transformateurs de 80 MW. A proximite de la ligne aerienne 225kV. | [9 empty] | 0.0 | 62.8 | 206.0 | 0.0
SETIE | SETIER | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 724906.9 | 6971638.0 | 0.0 | 143.0 | 0.00 | 0.0 | 207.8 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Création d'un TR 225/63 170 MVA | 0.0 | <= 0.0MW
SEU.E | SEUIL EST | GRAND-EST | 103% | 808103.44 | 6923297.0 | 0.0 | 21.0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 101.0 | 28/12/2023 : +40.1 MW + raccordement d'un transformateur 225/20 kV - 80 MVA.. 18/11/2024 : -99.15 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 179.1 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 240 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 21.0 | 133.5 | 0.0
SEU.O | SEUIL OUEST | GRAND-EST | 103% | 790449.94 | 6939274.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 18/11/2024 : -80 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 160.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 160 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 20.0 | 0.2 | 0.0
SEUIL | SEUIL | GRAND-EST | 103% | 803950.6 | 6929180.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SEVE5 | SEVERAC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 320681.47 | 6727842.0 | 0.6 | 5.1 | 38.30 | 23.2 | 5.6 | 44.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.8 | 40.5 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 5.6 | 44.5 | 12.7
SEVER | SEVERAC | OCCITANIE | 49% | 704400.0 | 6358595.5 | 2.8 | 16.3 | 0.00 | 45.3 | 16.5 | 18.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 9.9 | 0.0 | Travaux de réhabilitation des lignes AGUESSAC – SEVERAC. LAURAS – MILLAU. LAURAS – ST VICTOR et LAURAS – FONDAMENTE (Etat initial) et création du poste 225 kV de LAURAS | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.7 | 20.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 16.8 | 18.5 | 0.0
SEVIG | SEVIGNAC | BRETAGNE | 129% | 304992.38 | 6814872.5 | 23.5 | 3.0 | 0 | 33.8 | 3.0 | 29.0 | Transfert de -8 MW le 22/05/2017, transfert de +1 MW le 05/11/2020, transfert +2 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.0 | 25.0 | 6.7
SEVRE | SEVRES | ILE DE FRANCE | 94% | 650869.9 | 6861465.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 18.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 158.1
SEYNE | LA SEYNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 935177.75 | 6226493.5 | 1.0 | 0.0 | 9.00 | 2.4 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 76.7
SEYS5 | SEYSSES | OCCITANIE | 49% | 561178.1 | 6270023.5 | 4.6 | 3.3 | 13.10 | 36.9 | 3.3 | 21.0 | 09/2023: -20MW vers CARBONNE- 10/24 : trf +9MW adaptation- 12/24:-5MW vers DEGAGNAC | 82.42 k€/MW | - | 2.0 | 0.0 | État initial: augmentation capacité de transit Berat-Portet 63 kV et Travaux Vallée de la Garonne Nord issus de l'adaptation | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.3 | 26.0 | 22.3
SEZAN | SEZANNE | GRAND-EST | 103% | 754820.75 | 6846684.0 | 3.0 | 5.1 | 0 | 68.4 | 5.1 | 7.8 | 28/12/2023 : -2.0 MW.. 18/11/2024 : -0.2 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.7 | 5.4 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 5.1 | 10.0 | 4.0
SIAGN | LA SIAGNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1003245.6 | 6293152.0 | 1.5 | 0.9 | 12.60 | 9.4 | 0.9 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.3 | 14.4 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 15.0 | 48.6
SIBEL | SIBELIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843626.7 | 6507590.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SIERE | SIERENTZ | GRAND-EST | 103% | 1035577.25 | 6736881.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SIGNE | SIGNES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 928025.06 | 6243471.5 | 1.9 | 2.0 | 20.10 | 60.0 | 2.0 | 24.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.4 | 17.0 | Construction d'une liaison 63 kV entre les postes Le Castellet et Signes (non déclenché) |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0
SINAR | SINARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 909957.56 | 6431543.5 | 1.9 | 1.4 | 0.40 | 8.5 | 1.4 | 3.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 2.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 2.7 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 32.7
SINCE | SINCENY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 716699.06 | 6944206.5 | 0.5 | 2.2 | 13.50 | 24.2 | 2.7 | 16.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.7 | 15.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 7.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 16.7 | 88.8
SIONI | SIONIAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 604707.44 | 6433835.0 | 3.4 | 7.6 | 0.00 | 8.9 | 7.6 | 8.4 | 11/07/2022 : -2 MW vers LANDES DE GASCOGNE | 90.84 k€/MW |  | 5.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.6 | 10.4 | 28.2
SIRMI | SIRMIERE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 362629.1 | 6624294.5 | 3.6 | 11.5 | 4.90 | 25.6 | 12.3 | 20.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.4 | 7.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 12.3 | 20.8 | 80.0
SISTE | SISTERON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 933395.06 | 6350221.5 | 3.6 | 5.7 | 48.70 | 22.6 | 6.3 | 58.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 | travaux poste de Champagnier | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 27.5 | 79.7 | 0.0
SOISS | SOISSONS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 725218.0 | 6921773.0 | 0.8 | 50.7 | 0.00 | 14.8 | 50.7 | 0.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 5.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 98.3
SOLEI | SOLEIL (LE) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 810073.0 | 6485659.0 | 3.9 | 3.4 | 1.70 | 9.4 | 3.4 | 9.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.8 | 7.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 352.0 |  | 5.0 | 15.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 3.4 | 9.0 | 344.7
SOLES | SOLESMES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 735072.7 | 7008861.5 | 47.0 | 2.6 | 0.00 | 88.5 | 2.7 | 2.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 2.0 | 0.6 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 0.0
SOLLI | SOLLIES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 946104.06 | 6238053.0 | 3.1 | 0.6 | 30.30 | 8.4 | 1.0 | 34.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.4 | 33.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 34.3 | 68.9
SOLOM | SOLOMIAC | OCCITANIE | 49% | 528127.5 | 6301489.0 | 1.8 | 12.1 | 0.00 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 3.7 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 12.3 | 11.2 | 0.0
SOMBU | SOMBUSSY | GRAND-EST | 103% | 859338.5 | 6920508.0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 3.5 | 1.8 | 7.9 | 28/12/2023 : +0.1 MW.. 18/11/2024 : +5.27 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.0 | 8.5 | 30.3
SOMMI | SOMMIERES | OCCITANIE | 49% | 786802.94 | 6298713.0 | 3.4 | 5.5 | 0.10 | 12.9 | 5.5 | 9.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 4.7 | 6.4 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.2 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 43.8
SONNE | SONNETTES | ILE DE FRANCE | 94% | 666568.44 | 6855355.0 | 1.4 | 0.7 | 0.60 | 2.2 | 0.7 | 2.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.7 | 2.7 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 22.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 220.3
SOQUE | SOQUENCE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 495532.97 | 6936974.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SORGU | SORGUES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 851102.1 | 6325582.5 | 3.0 | 3.4 | 58.60 | 11.9 | 6.2 | 65.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.8 | 62.3 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.2 | 67.9 | 62.7
SORIG | SORIGNY | CENTRE | 112% | 528215.56 | 6687170.5 | 5.3 | 12.8 | 0 | 11.9 | 12.8 | 15.0 | 2024-06-01 : +4 MW depuis GARDES (LES) ¦ 2024-10-01 : +4 MW depuis GARDES (LES) ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis GARDES (LES) | 69.04 k€/MW |  | 4.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.3 | 19.0 | 53.3
SORIN | SORINIERES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 356743.5 | 6682523.0 | 3.2 | 4.9 | 20.90 | 14.1 | 5.4 | 29.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.4 | 23.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.4 | 29.4 | 56.2
SORNA | SORNAT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 756497.7 | 6613800.5 | 5.9 | 22.2 | 0.00 | 21.9 | 22.2 | 26.9 | Transfert(s) de capacité : +1 MW le 13/01/2023. +12.1 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 6.1 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 18.2 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 22.2 | 8.4 | 0.0
SORRU | SORRUS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 609077.6 | 7040524.0 | 1.2 | 98.4 | 0.00 | 39.8 | 101.2 | 35.1 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 7.0 | 10.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 26.2 | 35.2 | 12.7
SOSPE | SOSPEL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1059718.8 | 6319466.5 | 0.2 | 0.0 | 11.80 | 0.6 | 0.0 | 12.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 4.0 | Renforcement de la liaison entre Menton et Sospel (non déclenché) |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 21.0
SOUIL | SOUILLAC | OCCITANIE | 49% | 578838.8 | 6423816.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
SOUL6 | SOULAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 378892.7 | 6497848.5 | 0.3 | 0.5 | 54.20 | 0.8 | 0.5 | 55.0 | 20/11/2023 : +45.8 MW depuis | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.5 | 55.0 | 20.6
SOULL | SOULLANS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 327391.72 | 6643162.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SOULO | SOULOM | OCCITANIE | 49% | 449351.4 | 6210852.5 | 0.3 | 0.7 | 4.00 | 7.3 | 0.7 | 5.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 1.0 | Travaux de renforcement des lignes 150 kV entre BASTILLAC. LAU BALAGNAS et LANNEMEZAN (Etat intial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 24.9
SOUR5 | SOURCE | CENTRE | 112% | 620944.7 | 6750023.0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 9.3 | 2.8 | 3.5 | 2024-02-22 : -1 MW vers CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis BEAUGENCY ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis BEAUGENCY | 69.04 k€/MW |  | 2.1 | 0.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 92.6
SOURD | LA SOURDRIE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 398208.3 | 6703093.0 | 2.0 | 4.1 | 12.90 | 18.2 | 4.4 | 19.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.5 | 14.3 | ! |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.6 | 20.5 | 53.8
SOUST | SOUSTONS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 354263.5 | 6306304.5 | 11.5 | 7.0 | 18.00 | 27.7 | 7.0 | 36.5 | 28/06/2024 : -2 MW vers ST-JEAN-LE-VIEUX ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers ANGRESSE | 90.84 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.0 | 36.5 | 39.3
SOUTE | LA SOUTERRAINE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 583919.25 | 6572941.5 | 6.0 | 30.1 | 0.00 | 60.7 | 49.5 | 30.0 | 06/08/2024 : +2 MW depuis SUD CREUSE | 90.84 k€/MW |  | 11.0 | 0.0 | Réhabilitation de la file 90 kV entre MAUREIX et EGUZON | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.2 | 21.0 | 89.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 49.5 | 53.4 | 0.0
SOYAU | SOYAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 480862.94 | 6507399.5 | 2.9 | 2.5 | 0.70 | 9.0 | 2.5 | 6.1 | 15/02/2023 : -20 MW vers VALDIVIENNE ¦ 08/03/2023 : -9 MW vers MONTGUYON | 90.84 k€/MW |  | 1.6 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUBERT - PLAUD |  | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 8.3 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.5 | 6.1 | 132.1
SPORE | SPORENINSEL | GRAND-EST | 103% | 1049999.2 | 6842047.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SQUIV | SQUIVIDAN | BRETAGNE | 129% | 174841.62 | 6792039.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSAG5 | ST-AGATHON | BRETAGNE | 129% | 251721.89 | 6845655.0 | 8.7 | 13.2 | 0 | 9.3 | 13.2 | 11.2 | Transfert de -7 MW le 22/05/2017, transfert de -25 MW le 16/12/2019, transfert de -1 MW le 26/05/2020, transfert -4,8 MW 15/05/22, transfert +4 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 13.2 | 12.4 | 38.7
SSAL5 | ST-PIERRE-D ALBIGNY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 946548.75 | 6499426.0 | 4.0 | 1.4 | 21.50 | 5.7 | 1.4 | 26.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.2 | 25.5 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.4 | 26.9 | 37.2
SSALA | STE-ALAUZIE | OCCITANIE | 49% | 565610.94 | 6357231.0 | 1.1 | 4.8 | 1.10 | 6.2 | 5.7 | 7.0 | 7/2024:+3MW de LUC | 82.42 k€/MW |  | 4.3 | 1.1 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.7 | 7.9 | 9.7
SSALB | ST-ALBAN | OCCITANIE | 49% | 571295.75 | 6289547.5 | 4.2 | 6.1 | 34.70 | 15.5 | 6.3 | 45.0 | 04/2024 : -2MW vers GINESTOUS | 82.42 k€/MW |  | 3.9 | 43.1 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.3 | 45.2 | 98.6
SSAM5 | ST-AMAND | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 730980.94 | 7037455.0 | 2.3 | 1.1 | 20.20 | 5.1 | 1.3 | 23.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.6 | 21.3 |  |  | > 15.0MW | 112.0 |  | 4.0 | 10.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.7 | 26.2 | 113.4
SSAMA | ST-AMAND | CENTRE | 112% | 662580.9 | 6624295.5 | 9.0 | 48.4 | 0 | 83.0 | 48.5 | 41.5 | 2023-11-13 : +2 MW depuis BUIS (LES) ¦ 2024-02-22 : +3.5 MW depuis BUIS (LES) | 69.04 k€/MW |  | 39.9 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BUIS MAZIERES MARMAGNE et 63kV GARCHIZY NERONDES et modification du poste 90kV de NERONDES avec extension foncière |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 48.5 | 56.1 | 0.0
SSAMO | ST-AMOUR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843850.8 | 6519021.5 | 0.3 | 0.1 | 14.00 | 0.4 | 0.1 | 14.4 | Trsf de +8MW le 29/08/23. Trsf -20 MW le 20/12/23. Trsf de -14 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 28.1 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 396.0 |  | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.1 | 14.4 | 405.4
SSAN5 | ST-ANTONIN | OCCITANIE | 49% | 597908.6 | 6341032.5 | 1.4 | 9.2 | 3.40 | 15.6 | 9.7 | 14.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 6.2 | 7.9 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.9 | 20.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 9.7 | 14.5 | 12.3
SSANG | ST-JEAN-D ANGELY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 426730.75 | 6542615.5 | 2.3 | 15.4 | 0.00 | 65.4 | 15.4 | 16.7 | 15/10/2024 : +10 MW depuis ROUMAGNOLLE | 90.84 k€/MW |  | 12.1 | 0.0 | Création MATHA 225 kV (extension) |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.7 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 15.4 | 14.7 | 0.0
SSANJ | SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 437941.9 | 6718121.0 | 1.1 | 4.4 | 6.50 | 9.2 | 4.4 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.1 | 7.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.4 | 12.0 | 67.6
SSAPC | ST-CHELY-D | OCCITANIE | 49% | 722037.9 | 6410686.0 | 1.8 | 19.2 | 0.00 | 31.9 | 21.6 | 20.0 | "transfert de +16 MW suite mutation TFO" - 3/25: +3MW de MONASTIER | 82.42 k€/MW |  | 13.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 26.2 | 27.1 | 0.0
SSAPO | ST-APOLLINAIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 857083.6 | 6693586.0 | 0.6 | 0.2 | 0.20 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -6 MW et Notifié le 06/12/2024 : -3 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 69.2
SSARD | ST-JEAN D ARDIERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833560.0 | 6559229.5 | 9.2 | 9.0 | 5.50 | 18.7 | 9.0 | 23.7 | Trsf de -24 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 6.4 | 42.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.6 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA | 0.0 | 14.0 | 28.7 | 87.9
SSAU5 | ST-AUBIN | ILE DE FRANCE | 94% | 636993.6 | 6848151.5 | 1.1 | 0.4 | 0.80 | 1.3 | 0.4 | 2.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 2.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 19.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 216.4
SSAUB | ST-AUBAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 940457.75 | 6335101.0 | 5.0 | 28.3 | 19.70 | 145.3 | 85.2 | 53.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 20.7 | 0.0 | raccordement d'un poste source 225 kV + travaux poste de Champagnier | 0.0 | <= 0.0MW | 148.0 |  | 4.0 | 6.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 37.4 | 62.1 | 0.0
SSAV6 | ST-AVRE (SNCF) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 959048.0 | 6477275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SSAV7 | ST-AVE | BRETAGNE | 129% | 270044.66 | 6745741.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
SSAVE | ST-AVERTIN | CENTRE | 112% | 528533.25 | 6696537.0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 1.5 | 0.5 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.9 | 4.2 | 113.5
SSAVO | ST-AVOLD | GRAND-EST | 103% | 970187.44 | 6899510.0 | 0.8 | 6.8 | 0 | 61.4 | 22.6 | 14.9 | 28/12/2023 : +6.2 MW.. 18/11/2024 : +6.21 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 17.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 23.8 | 19.5 | 40.2
SSAVR | ST-AVRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 959019.7 | 6477316.5 | 0.2 | 0.4 | 1.00 | 30.8 | 0.4 | 1.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 1.6 | Création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 20.0 | 42.0 |  | 0.0 | 5.1 | 6.3 | 7.9
SSBA5 | ST-BARTHELEMY | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 435351.03 | 6713970.0 | 0.6 | 0.9 | 24.50 | 2.6 | 0.9 | 26.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.8 | 25.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 10.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.9 | 26.0 | 344.5
SSBAI | ST-PIERRE-DE-BAILLEUL | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 581131.0 | 6893178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSBE5 | ST-BERNARD | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 835459.25 | 6540538.5 | 2.6 | 2.2 | 2.90 | 3.7 | 14.2 | 7.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 6.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.7 | 22.2 | 20.4
SSBEN | ST-BENOIT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 495822.16 | 6608450.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
SSBER | ST-BERON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 912155.94 | 6491464.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SSBLA | ST-BLAISE | GRAND-EST | 103% | 1007788.06 | 6819823.5 | 0.7 | 0.0 | 0 | 21.8 | 0.0 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 20.5
SSBO5 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 865216.94 | 6491268.5 | 5.8 | 8.3 | 13.40 | 10.0 | 8.3 | 27.5 | Trsf de -8 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 7.8 | 1.7 | Ajout d'un DJ HTB au poste de St Jean de Bournay | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 8.3 | 27.5 | 26.1
SSBON | ST-BONNET-LE-CHATEAU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 783787.44 | 6481661.0 | 2.4 | 4.8 | 1.00 | 5.6 | 18.6 | 8.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.3 | 6.9 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 18.6 | 22.0 | 0.0
SSBOU | ST-PHILBERT-DE-BOUAINE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 357783.78 | 6665347.5 | 2.0 | 8.4 | 7.60 | 36.1 | 10.0 | 18.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.8 | 9.7 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 10.0 | 19.6 | 9.8
SSBR5 | SAINT-BRICE | GRAND-EST | 103% | 773038.9 | 6907218.0 | 5.0 | 0.6 | 0 | 10.0 | 0.6 | 4.4 | 28/12/2023 : +1.4 MW.. 18/11/2024 : +0.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 428.0 |  | 7.0 | 20.7 | 20.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.6 | 4.9 | 435.5
SSBR6 | SAINT-BRICE | BRETAGNE | 129% | 375556.66 | 6822015.0 | 6.2 | 3.6 | 0 | 8.8 | 3.6 | 5.0 | Transfert -5 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 3.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 63.3
SSBRI | ST-BRIEUC | BRETAGNE | 129% | 275232.72 | 6840212.5 | 1.4 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | Transfert de -10 MW le 17/10/2016, transfert de -3 MW le 22/05/2017 | 20.14 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 100.0
SSCAL | ST-CALAIS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 530459.06 | 6759970.5 | 0.7 | 6.2 | 5.10 | 16.0 | 6.5 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.2 | 6.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.5 | 12.3 | 52.6
SSCAN | ST-ETIENNE-CANTALES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 638349.7 | 6427639.5 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | Création d'un nouveau transformateur 225/90kV au poste de Gatellier | 0.0 | <= 0.0MW
SSCAS | ST-CASSIEN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1010128.1 | 6285625.0 | 1.1 | 0.6 | 18.30 | 4.8 | 0.6 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.4 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 20.0 | 33.2
SSCAT | ST-DENIS-CATUS | OCCITANIE | 49% | 571840.6 | 6386096.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
SSCEC | STE CECILE LES VIGNES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 850660.8 | 6348269.0 | 2.4 | 4.3 | 21.30 | 12.5 | 6.3 | 28.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.1 | 27.6 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 5.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.6 | 30.2 | 22.8
SSCER | ST-CERE | OCCITANIE | 49% | 611098.2 | 6417807.5 | 2.7 | 24.8 | 0.00 | 25.3 | 25.1 | 25.0 | 1/2024:trf -3MW vers LavaurII - 3/25:+8MW de RIGNAC | 82.42 k€/MW |  | 3.9 | 1.7 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 25.1 | 25.3 | 0.0
SSCES | ST-CESAIRE | OCCITANIE | 49% | 807518.6 | 6302353.0 | 5.8 | 7.9 | 0.00 | 48.0 | 7.9 | 13.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.6 | 2.4 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 396.0 |  | 6.0 | 19.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 7.9 | 13.0 | 355.3
SSCH5 | ST-MARTIN-LA-CHAMBRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 959962.4 | 6479379.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SSCH6 | ST-CHARLES | GRAND-EST | 103% | 933952.06 | 6845680.5 | 0.4 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.43 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 112.5
SSCHA | ST-CHAMAS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 867472.0 | 6272023.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSCHR | SAINT-CHRISTOL | OCCITANIE | 49% | 785448.8 | 6288384.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSCL5 | ST-CLAUDE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 918202.2 | 6590442.5 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 7.0 | 0.8 | 0.9 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -9.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.1 | 11.2 | 69.5
SSCLA | ST-CLAIR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 838385.3 | 6483049.5 | 3.8 | 3.4 | 8.30 | 18.2 | 3.4 | 15.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.9 | 2.4 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.0 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA | 0.0 | 3.4 | 15.5 | 94.4
SSCO5 | ST-GENIES-DE-COMOLAS | OCCITANIE | 49% | 839169.6 | 6330884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
SSCO6 | ST-COULITZ | BRETAGNE | 129% | 175745.17 | 6809577.5 | 3.0 | 6.6 | 0 | 46.8 | 6.6 | 11.0 | Transfert +10 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.6 | 9.2 | 0.0
SSCOG | ST-PIERRE-COGNET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 918915.06 | 6423052.5 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 15.0 | Réhabilitation des liaisons 225kV Champagnier Cordeac Les Sables et Champagnier St Pierre de Cognet | 0.0 | <= 0.0MW
SSCON | ST-CONTEST | BASSE-NORMANDIE | 128% | 451743.62 | 6907343.0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 112.2
SSCOR | ST-ANDRE-DE-CORCY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 850329.0 | 6537843.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | Pas de travaux | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0
SSCOU | ST-PIERRE-LA-COUR | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 400690.12 | 6786884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
SSCRA | ST-MARTIN-DE-CRAU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 845704.06 | 6281859.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
SSCRI | ST-CRICQ | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 415974.4 | 6230977.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSCUB | ST-ANDRE-DE-CUBZAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 427373.16 | 6439444.0 | 6.1 | 1.1 | 2.90 | 7.0 | 1.1 | 10.1 | 28/06/2024 : -2 MW vers IZON ¦ 02/08/2024 : +2 MW depuis ETAULIERS | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.1 | 8.1 | 70.0
SSCYP | ST-CYPRIEN | OCCITANIE | 49% | 699973.2 | 6170410.0 | 4.0 | 2.3 | 10.70 | 28.2 | 2.5 | 17.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.1 | 4.0 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.5 | 17.2 | 23.0
SSCYR | SAINT-CYR SUR MER | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 920373.44 | 6236860.5 | 0.8 | 0.0 | 9.20 | 1.7 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 31.9
SSDAL | ST-DALMAS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1067305.6 | 6338209.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 1.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.5
SSDIE | ST-DIE | GRAND-EST | 103% | 994153.9 | 6804462.0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 1.3 | 1.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.9 | 3.7 | 69.7
SSDIZ | ST-DIZIER | GRAND-EST | 103% | 842579.3 | 6840059.5 | 1.1 | 88.2 | 0 | 2.0 | 88.2 | 83.9 | 28/12/2023 : +18.3 MW.. 18/11/2024 : +13.63 MW | 84.34 k€/MW | Non | 67.2 | 0.1 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 88.2 | 72.2 | 26.4
SSDOU | ST-DOULCHARD | CENTRE | 112% | 653007.0 | 6667559.0 | 2.6 | 11.0 | 0 | 7.1 | 11.0 | 10.5 | 2023-11-13 : +1 MW depuis ORCHIDEES (LES) ¦ 2024-02-22 : -0.5 MW vers ST-GERMAIN-DU-PUY ¦ 2024-10-01 : +8.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 132.0 |  | 4.0 | 9.4 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 119.3
SSE.C | ST-EGREVE CENTRALE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 908702.06 | 6463197.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SSEGR | ST-EGREVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 909058.06 | 6462907.0 | 1.9 | 1.2 | 4.00 | 3.5 | 1.2 | 7.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 6.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.1 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.2 | 7.1 | 113.4
SSELO | ST-ELOI | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 716119.3 | 6654555.0 | 0.0 | 150.0 | 0.00 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 150 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSEST | ST-ESTEVE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 892274.75 | 6291140.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSEUL | SAINTE-EULALIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 424460.03 | 6428862.5 | 2.5 | 1.3 | 0.20 | 4.2 | 1.3 | 4.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 73.8
SSEUR | ST-ANDRE-DE-L'EURE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 571936.1 | 6869222.0 | 2.2 | 13.0 | 0.80 | 3.3 | 13.0 | 16.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.1 | 3.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 23.1
SSEVI | SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 744107.8 | 6458467.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SSEVR | ST-EVROULT (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 634722.06 | 6827824.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSFEN | ST-PAUL-DE-FENOUILLET | OCCITANIE | 49% | 659938.5 | 6190222.5 | 0.5 | 13.8 | 39.70 | 56.7 | 13.8 | 54.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 6.0 | doublement de la file 63 kV Baixas - Tautavel - Saint Paul de Fenouillet et renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 1.6 | 20.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 13.8 | 54.0 | 7.1
SSFER | ST-FERJEUX | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 925642.0 | 6685808.5 | 1.8 | 1.5 | 0.00 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -6.7 MW . Notifié le 25/03/2025 : +1.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 102.9
SSFEY | SAINT-FEYRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 616594.2 | 6566987.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Renforcement ouvrages 90 kV | 0.0 | <= 0.0MW
SSFIA | ST-FIACRE | BRETAGNE | 129% | 197247.0 | 6850661.0 | 2.7 | 17.3 | 0 | 12.1 | 17.3 | 2.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 17.3 | 3.5 | 10.6
SSFL8 | ST-FLOUR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 707330.7 | 6436620.5 | 6.4 | 23.2 | 0.00 | 64.5 | 23.3 | 27.0 | Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 15.1 | 0.0 | Réhabilitation de la liaison 63kV Arcomie St Flour et création d'un automate d'effacement de la production | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 23.3 | 27.1 | 0.0
SSFLO | ST-FLORENT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 432650.12 | 6584426.5 | 4.0 | 6.7999997 | 10.20 | 52.0 | 6.8999996 | 21.0 | 15/02/2023 : -14 MW vers VALDIVIENNE | 90.84 k€/MW |  | 0.6 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 5.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.2 | 9.5 | 106.7 | 76.0 |  | 2.0 | 7.2 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 31.5 | 22.0
SSFOL | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 517646.53 | 6935607.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSFOY | STE-FOY-LA-GRANDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 481618.9 | 6419577.5 | 18.3 | 25.3 | 0.00 | 22.6 | 25.3 | 39.0 | 10/06/2024 : +6 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 10.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 25.3 | 36.5 | 21.3
SSGCO | ST GERAUD DE CORPS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 482072.66 | 6430516.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 04/07/2024 : -2 MW vers THIVIERS ¦ 15/07/2024 : -9 MW vers BERGERAC | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | .
SSGE5 | ST-GEORGES (SNCF) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 832663.9 | 6551399.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SSGE6 | ST-GEORGES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 416717.75 | 6705245.0 | 3.9 | 6.8 | 34.30 | 22.7 | 7.3 | 45.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.2 | 36.7 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.6 | 46.8 | 49.9
SSGE7 | ST-JULIEN-EN-GENEVOIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 938590.4 | 6563495.5 | 3.1 | 2.3 | 10.80 | 5.3 | 2.3 | 16.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 15.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 71.6
SSGEN | ST-GENIEZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 626589.25 | 6441770.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSGEO | ST-GEORGES | OCCITANIE | 49% | 636201.4 | 6187994.5 | 0.4 | 0.0 | 12.60 | 2.7 | 0.0 | 13.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 6.0 | doublement de la file 63 kV Baixas - Tautavel - Saint Paul de Fenouillet et renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.6 | 20.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.9
SSGIL | ST-GILLES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 326570.78 | 6633287.0 | 3.4 | 7.5 | 14.10 | 21.7 | 22.4 | 25.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 6.3 | 16.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 22.4 | 40.0 | 75.1
SSGRA | ST-GRAVE | BRETAGNE | 129% | 304041.06 | 6749575.0 | 3.7 | 21.3 | 0 | 38.7 | 21.3 | 24.0 | Transfert de +7 MW le 28/03/2019, adaptation +16 MW 09/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 21.3 | 22.1 | 0.0
SSGUI | ST-GUILLERME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 942398.3 | 6441575.0 | 0.4 | 4.4 | 12.90 | 23.4 | 4.4 | 17.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.4 | 17.7 | 51.8
SSHE8 | SAINT-HERBLAIN | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 351237.0 | 6690520.0 | 0.3 | 0.4 | 2.70 | 3.9 | 0.4 | 3.4 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.4 | 2.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 76.1
SSHEN | SAINT HENRI | OCCITANIE | 49% | 575920.9 | 6378901.5 | 1.7 | 2.7 | 0.60 | 7.8 | 3.5 | 5.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 1.2 | 2.5 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 5.7 | 32.5
SSHER | ST-HERBOT | BRETAGNE | 129% | 196551.31 | 6825135.0 | 7.2 | 1.2 | 0 | 19.6 | 1.2 | 10.0 | Transfert -3 MW 15/05/22, transfert -3 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.2 | 7.7 | 20.2
SSHIL | ST-HILAIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 875055.8 | 6444401.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SSHON | ST-HONORE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 764745.9 | 6645550.5 | 5.7 | 17.7 | 0.00 | 10.8 | 17.8 | 16.2 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 5.1 MW et Notifié le 06/12/2024 : +3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.1 MW | 73.5 k€/MW |  | 9.1 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 17.8 | 13.2 | 4.2
SSHUB | SAINT HUBERT | GRAND-EST | 103% | 927812.5 | 6915676.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 18/11/2024 : +0.14 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 75.0
SSILL | ST-JEAN-D ILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 395138.66 | 6420216.0 | 5.9 | 0.4 | 0.00 | 57.4 | 0.4 | 5.5 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.4 | 5.5 | 2.1
SSISL | ST-LEON-SUR-L ISLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 502203.72 | 6450079.5 | 3.5 | 4.7 | 1.10 | 10.8 | 4.7 | 9.3 | 25/01/2024 : -2 MW vers MAUZAC | 90.84 k€/MW |  | 4.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 16.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.7 | 9.3 | 27.4
SSJA5 | ST-JACQUES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 669805.2 | 6583801.5 | 0.2 | 0.7 | 1.70 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | Trsf -7 MW le 04/07/23, Trsfrt -10 MW le 29/01/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 2.6 | Augmentation de transit des liaisons 63kV MONTLUCON DURRE et MONTLUCON ZDURRE. Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 38.6
SSJAM | STE-JAMME-SUR-SARTHE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 489328.3 | 6786638.0 | 1.3 | 4.5 | 11.20 | 19.7 | 7.2 | 17.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 4.0 | 10.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 9.7 | 22.1 | 48.0
SSJEA | ST-JEAN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 720772.06 | 6973771.5 | 0.4 | 26.5 | 0.00 | 57.3 | 26.6 | 14.4 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 15.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 26.6 | 9.5 | 0.0
SSJOS | ST-JOSEPH | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 358267.88 | 6693059.5 | 0.9 | 1.2 | 18.90 | 2.5 | 1.2 | 21.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.6 | 19.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 200.0 |  | 3.0 | 15.1 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.2 | 21.0 | 210.3
SSJOU | ST LAURENT DE JOURDES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 511939.0 | 6592575.5 | 9.8 | 14.2 | 0.10 | 120.100006 | 14.2 | 17.0 | 17/05/2022 : +1 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 12/07/2022 : +1 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 16/09/2022 : +2 MW depuis CHAUVIGNY ¦ 08/03/2023 : +7 MW depuis EST VIENNE | 90.84 k€/MW |  | 2.6 | 0.0 | EGUZON Z GRAVETTE 90 kV : Renouvellement |  | <= 0.0MW | 116.0 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 20 kV | 90 kV |  | 0.0 |  | 16.2 | 5.6 | [12 empty] | 0.0
SSJUL | SAINT JULIEN | GRAND-EST | 103% | 934287.4 | 6899482.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SSJUN | ST-JUNIEN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 538664.5 | 6532967.5 | 7.5 | 25.8 | 0.00 | 23.1 | 25.8 | 14.7 | 22/09/2023 : -10 MW vers CHAMPAGNAC ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis CONFOLENTAIS ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis CONFOLENTAIS | 90.84 k€/MW |  | 6.9 | 0.0 | Remplacement de 3 sectionneurs 90 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 25.8 | 16.8 | 30.1
SSJUS | ST-JUST-SUR-LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 798580.2 | 6488824.0 | 3.5 | 4.0 | 5.20 | 9.6 | 4.0 | 12.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.8 | 11.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.0 | 12.7 | 66.3
SSLAC | STE-HELENE-DU-LAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 937656.94 | 6490247.5 | 5.6 | 39.2 | 16.00 | 21.7 | 39.2 | 60.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.3 | 4.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 44.3 | 65.9 | 16.9
SSLAR | ST-LARY | OCCITANIE | 49% | 480345.72 | 6194226.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 3.1 | 0.0 | 5.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | Travaux de création du poste d’AURE (Etat inital) | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 41.3
SSLAU | ST-LAURENT | BRETAGNE | 129% | 354222.66 | 6792228.0 | 1.8 | 5.5 | 0 | 2.1 | 5.5 | 0.1 | Transfert de -6 MW le 22/05/2017, transfert -0,9 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 352.0 |  | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 5.5 | 2.3 | 357.4
SSLEO | ST-POL-DE-LEON | BRETAGNE | 129% | 184245.02 | 6863087.5 | 3.9 | 4.3 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.0 | Transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 5.3 | 7.6 | 41.9
SSLIV | STE-LIVRADE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 509474.56 | 6369066.5 | 23.6 | 33.0 | 0.00 | 37.7 | 33.0 | 51.2 | 06/08/2024 : +2 MW depuis VAL DE GARONNE | 90.84 k€/MW |  | 16.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 33.0 | 52.8 | 0.0
SSLON | ST-MARTIN-DE-LONDRES | OCCITANIE | 49% | 759481.4 | 6298289.0 | 0.2 | 1.3 | 23.50 | 8.4 | 0.0 | 25.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.6 | 24.6 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 63.0 | 20.0 |  | 22.7
SSLUZ | ST-JEAN-DE-LUZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 322696.94 | 6265321.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSMA7 | STE-MAXIME | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 995788.6 | 6253873.0 | 1.5 | 3.5 | 15.00 | 3.3 | 3.5 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.2 | 17.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.5 | 20.0 | 72.2
SSMA8 | ST-MAXIMIN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 932002.1 | 6267204.5 | 4.1 | 9.7 | 27.20 | 79.2 | 9.9 | 41.0 | Transfert depuis Mallemort (+ 16 MW de CR et permutation de transfo de puissance 20 MVA / 36 MVA) | 76.89 k€/MW |  | 2.2 | 17.0 | Construction d'une liaison 63 kV entre les postes Le Castellet et Signes (non déclenché) |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.0 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 20 MVA | 0.0 | 9.9 | 41.2 | 0.0
SSMAI | ST-MAIXENT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 453511.4 | 6595745.5 | 5.0 | 3.2 | 2.80 | 30.1 | 3.3 | 11.0 | 08/03/2023 : -8 MW vers MONTGUYON ¦ 30/06/2024 : +1 MW depuis MOTHE-ST-HERAY (LA) | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création LS 90 kV ROM - LUSIGNAN |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 1.5 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 73.1 | 36.0 |  | 1.0 | 5.5 | 15.0 | 90.0 | ! | 0.9 |  | 13.1 | 3.0
SSMAL | ST-MALO | BRETAGNE | 129% | 332174.97 | 6850462.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 118.1
SSMAM | ST-MAMMES (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 686813.1 | 6809373.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSMAX | STE-MAXENCE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 670543.75 | 6912113.5 | 0.0 | 0.6 | 0.00 | 22.6 | 0.6 | 0.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 1.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 18.4
SSMAY | ST-MAYME | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 516582.75 | 6439397.5 | 4.3 | 11.1 | 3.90 | 8.6 | 11.1 | 19.3 | 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 9.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.1 | 14.3 | 2.2
SSMC5 | ST-MARCELLIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 881392.5 | 6452284.5 | 5.3 | 33.9 | 15.60 | 35.1 | 33.9 | 54.8 | Trsfrt +25 MW le 22/05/24. Trsf de +6 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.8 | 0.0 | Création d'un automate puis d'une liaison 63kV entre Vinay et St Marcellin | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 33.9 | 54.8 | 10.8
SSMCE | ST-MARCEL | CENTRE | 112% | 585104.5 | 6612946.0 | 6.2 | 20.0 | 0 | 23.9 | 20.2 | 8.0 | 2023-08-21 : +2 MW depuis INDRE ¦ 2023-11-13 : +1 MW depuis ORCHIDEES (LES) | 69.04 k€/MW |  | 7.6 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 20.2 | 20.7 | 0.0
SSMEN | STE-MENEHOULD | GRAND-EST | 103% | 838508.94 | 6888661.0 | 5.0 | 13.0 | 0 | 6.3 | 13.1 | 14.1 | 18/11/2024 : -21.87 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.3 | 30.3 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.1 | 36.1 | 24.1
SSMEU | ST MICHEL SUR MEURTHE | GRAND-EST | 103% | 988975.8 | 6809470.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 18/11/2024 : -0.8 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 1.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 35.5
SSMIH | ST-MIHIEL | GRAND-EST | 103% | 883852.8 | 6870776.0 | 3.7 | 30.8 | 0 | 12.3 | 30.9 | 29.8 | 18/11/2024 : +8.79 MW | 84.34 k€/MW | Non | 4.2 | 15.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 30.9 | 24.0 | 0.0
SSMIN | STE-MARIE-AUX-MINES | GRAND-EST | 103% | 1011522.06 | 6802717.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | 18/11/2024 : -1.26 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 40.7
SSMM5 | ST-MICHEL-DE-MAURIENNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 973254.0 | 6462913.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
SSMO5 | ST-PIERRE-MONTLIMART | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 395820.62 | 6691606.0 | 4.0 | 11.4 | 0.60 | 39.3 | 12.0 | 16.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 9.2 | 2.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 14.5 | 19.1 | 26.1
SSMO6 | ST-PIERRE-LE-MOUTIER | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 708384.4 | 6633157.5 | 20.9 | 21.2 | 0.00 | 25.9 | 21.6 | 38.8 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 4.1 MW et Notifié le 06/12/2024 : +4 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.7 MW | 73.5 k€/MW |  | 17.4 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.6 | 16.6 | 0.0
SSMON | ST-JEAN-DE-MONTS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 314735.34 | 6644994.5 | 0.9 | 2.6 | 18.50 | 7.4 | 3.1 | 22.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.4 | 19.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.3 | 23.7 | 69.1
SSMR | ST-MAUR | ILE DE FRANCE | 94% | 661583.0 | 6856972.5 | 1.1 | 0.1 | 0.10 | 1.4 | 0.1 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 816.0 |  | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 839.5
SSMRI | ST-MAURICE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 943032.2 | 6414835.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW
SSNA6 | ST-NAZAIRE | OCCITANIE | 49% | 830367.3 | 6344810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
SSNAB | SAINT NABORD | GRAND-EST | 103% | 968351.06 | 6780746.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 1.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 62.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 17.4
SSNAZ | ST-NAZAIRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 307416.16 | 6700792.0 | 0.4 | 0.1 | 29.50 | 4.6 | 0.5 | 30.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.1 | 29.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 352.0 |  | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.5 | 30.4 | 360.9
SSNI6 | ST-NICOLAS-DU-PELEM | BRETAGNE | 129% | 245670.55 | 6818939.5 | 36.6 | 49.8 | 0 | 51.5 | 49.8 | 98.0 | Transfert -19 MW 23/08/21, transfert +26 MW 15/05/22, adaptation +36 MW 16/12/22 | 20.14 k€/MW |  | 32.3 | 0.0 | Raccordement d'un transfomateur 63/HTA |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 20 MVA et Mutation d'un transformateur HTB/HTA | 0.0 | 49.8 | 85.1 | 0.0
SSNOB | ST-LEONARD-DE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 582570.75 | 6528675.5 | 8.1 | 15.8 | 0.00 | 19.8 | 15.8 | 16.2 | 19/12/2023 : -7 MW vers JUNIAT ¦ 26/01/2024 : -2 MW vers ST-YRIEIX | 90.84 k€/MW |  | 13.4 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV MAUREIX-ST LEONARD / Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV ST LEONARD-VEYTISOU | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 3.0 | 4.8 | 15.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 15.8 | 19.2 | 9.2
SSOME | ST-OMER | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 646730.94 | 7071955.0 | 1.8 | 0.3 | 34.80 | 56.7 | 0.3 | 36.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 35.4 |  |  | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.3 | 36.9 | 80.6
SSORE | SAINT-ORENS | OCCITANIE | 49% | 579446.9 | 6273693.0 | 1.7 | 0.3 | 6.00 | 3.6 | 0.3 | 8.0 | 09/2023: -5MW vers VERFEIL - 1/2025: -1MW vers LESPINET | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 13.7 | - | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 76.1
SSOU5 | ST-OUEN | ILE DE FRANCE | 94% | 650745.44 | 6868064.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 10.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 170.0 |  | 5.0 | 18.9 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 178.9
SSPAR | ST-PARDOUX D | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 648905.4 | 6530104.0 | 1.9 | 6.7 | 0.00 | 15.6 | 6.7 | 7.5 | 15/02/2024 : +2 MW depuis AUZANCES ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis AUBUSSON | 90.84 k€/MW |  | 5.1 | 0.0 | Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un 2ème jeu de barres 225 kV à AUBUSSON/ Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA à AUBUSSON | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.7 | 9.5 | 14.6
SSPAZ | STE-PAZANNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 335414.34 | 6678455.5 | 1.6 | 14.4 | 0.50 | 64.9 | 21.0 | 16.5 | 2024-09-09 : +1.5 MW depuis FREIGNE | 45.54 k€/MW |  | 7.4 | 2.9 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.0 | 21.1 | 0.0
SSPEY | ST-PEY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 453370.28 | 6422399.5 | 5.0 | 16.7 | 0.00 | 5.9 | 16.7 | 18.8 | 15/10/2024 : +2 MW depuis POMEROL | 90.84 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.2 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.7 | 20.8 | 40.6
SSPIE | ST-PIERRE | BRETAGNE | 129% | 142728.98 | 6836764.0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 3.6 | 2.2 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.5 | 5.2 | 81.2
SSPL5 | ST AUBIN DU PLAIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 436637.0 | 6652334.0 | 2.5 | 14.9 | 3.10 | 21.1 | 32.0 | 20.5 | 30/06/2024 : +1 MW depuis MIREBEAU | 90.84 k€/MW |  | 10.8 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 36.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 20.0 | 90.0 | Raccordement d’un TR 90/20 | 0.0 |  | 58.0 | 0.0
SSPLA | STE-CROIX-EN-PLAINE | GRAND-EST | 103% | 1026260.0 | 6777260.0 | 1.8 | 1.3 | 0 | 3.7 | 4.5 | 2.4 | 18/11/2024 : -26.6 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 28.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 32.0
SSPOL | ST-POL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 654118.1 | 7032360.0 | 0.6 | 0.9 | 3.10 | 44.0 | 1.4 | 4.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.9 | 3.7 |  |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 51.0 |  | 2.0 | 6.0 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 11.7
SSPOU | ST-GENIS-POUILLY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 932747.06 | 6575017.5 | 2.0 | 1.1 | 12.50 | 3.3 | 1.1 | 15.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.3 | 15.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.1 | 15.6 | 74.4
SSPRI | ST-PRIX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 748911.7 | 6571450.5 | 2.7 | 37.9 | 0.00 | 7.3 | 37.9 | 36.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 11.7 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 37.9 | 36.1 | 0.0
SSPRO | ST REMY DE PROVENCE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 846499.06 | 6301266.5 | 2.1 | 1.6 | 8.30 | 21.5 | 1.6 | 12.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.6 | 11.3 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.6 | 13.0 | 16.3
SSPUY | ST GERMAIN DU PUY | CENTRE | 112% | 661916.75 | 6668147.5 | 3.3 | 68.1 | 0 | 9.6 | 84.5 | 11.0 | 2023-11-13 : +1 MW depuis ORCHIDEES (LES) ¦ 2024-02-22 : +4.5 MW depuis VIERZON ¦ 2024-02-22 : +0.5 MW depuis ST-DOULCHARD | 69.04 k€/MW |  | 4.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 84.5 | 58.5 | 0.0
SSQUE | ST-QUENTIN-FALLAVIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 865684.0 | 6506800.0 | 8.0 | 5.3 | 8.30 | 17.0 | 5.3 | 21.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.6 | 16.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.3 | 21.6 | 57.9
SSRAP | ST-RAPHAEL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1008418.4 | 6266390.5 | 1.6 | 0.0 | 18.40 | 3.4 | 0.0 | 20.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 20.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 113.6
SSREN | ST-RENAN | BRETAGNE | 129% | 135738.61 | 6842232.5 | 4.9 | 10.2 | 0 | 26.9 | 10.2 | 4.0 | Transfert de +1 MW le 28/03/2019, transfert de +1 MW le 16/12/2019, transfert de +1 MW le 26/05/2020 | 20.14 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 6.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 14.7 | 10.3 | 13.8
SSRET | ST-PERE-EN-RETZ | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 317480.12 | 6690494.0 | 2.1 | 6.0 | 12.90 | 38.5 | 30.3 | 21.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 5.3 | 14.4 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 30.3 | 45.3 | 48.4
SSRIE | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 323657.0 | 6638274.0 | 1.7 | 2.8 | 11.50 | 10.7 | 2.9 | 16.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.5 | 12.8 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.9 | 16.2 | 63.6
SSRLA | SAINT-REMY LES LANDES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 361050.25 | 6920816.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSRO5 | ST PIERRE ROCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 685296.56 | 6514051.5 | 1.5 | 5.9 | 92.80 | 5.3 | 51.1 | 100.2 | Transfert de -1MW le 13/06/2022 - de -3.2MW le 18/07/2022 | 41.55 k€/MW |  | 4.3 | 0.0 | Création du nouveau poste 225/20kV de St Pierre Roche et augmentation des capacité de transit de la liaison 63kV ENVAL ST PIERRE ROCHE ST SAUVES | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 51.1 | 145.5 | 0.0
SSROC | ST-ROCH | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 704925.4 | 7063816.5 | 0.9 | 0.2 | 1.40 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 2.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 200.0 |  | 6.0 | 13.6 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 210.5
SSROU | ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 562321.75 | 6920426.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SSROY | ST-THOMAS-EN-ROYANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 881045.0 | 6440888.0 | 1.9 | 5.0 | 15.90 | 10.8 | 5.0 | 22.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.3 | 21.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.0 | 22.8 | 27.5
SSSA5 | ST-SAUVEUR | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 826299.3 | 6414296.5 | 2.3 | 1.2 | 30.40 | 8.4 | 1.2 | 33.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.9 | 5.6 | Création d'un nouveau transformateur 225/63kV au poste de LogisNeuf | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 2.0 | 2.3 | 16.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 1.2 | 33.9 | 12.6
SSSA6 | SAINT SAVOURNIN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 906417.4 | 6260552.5 | 1.2 | 0.9 | 27.90 | 4.1 | 0.9 | 30.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.6 | 30.0 | raccordement du poste source |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 20.0 | 63.0 | Création d'un poste source 63/20 kV | 0.0 | 0.9 | 30.0 | 71.5
SSSA7 | ST-SAUVEUR | OCCITANIE | 49% | 724254.25 | 6395726.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
SSSAU | ST-SAUVES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 675604.8 | 6501304.5 | 1.4 | 30.5 | 0.00 | 33.6 | 30.5 | 30.3 | Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.4 | 0.0 | Création du nouveau poste 225/20kV de St Pierre Roche et augmentation des capacité de transit de la liaison 63kV ENVAL ST PIERRE ROCHE ST SAUVES | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 30.5 | 30.3 | 0.0
SSSAV | ST-SAVIOL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485220.2 | 6564304.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW
SSSE5 | ST-SERVAN | BRETAGNE | 129% | 335702.06 | 6847061.5 | 2.6 | 1.4 | 0 | 3.4 | 1.4 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 73.1
SSSEP | ST-SEPULCRE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 643506.0 | 6919511.5 | 17.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 6.8 | 15kV - 20kV | 63kV |  | 0.2 |  | 17.8 | 0.0
SSSET | ST-SETIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 632903.3 | 6509855.5 | 1.4 | 9.0 | 0.00 | 11.1 | 9.0 | 6.2 | . | 90.84 k€/MW |  | 2.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.0 | 6.2 | 0.8
SSSEV | ST-SEVER | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 416118.5 | 6302430.5 | 5.3 | 23.5 | 0.00 | 10.6 | 23.5 | 12.7 | 04/07/2024 : -16 MW vers LANDES d'ARMAGNAC | 90.84 k€/MW |  | 16.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 23.5 | 27.7 | 8.9
SSSIG | STE-SIGOLENE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 796132.9 | 6460086.0 | 1.9 | 0.7 | 4.80 | 5.6 | 0.7 | 7.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 6.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 7.4 | 96.5
SSSIX | ST-JEAN-DE-SIXT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 964911.0 | 6540726.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 4.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SSSU5 | SAINT-SULAN | BRETAGNE | 129% | 227829.06 | 6766279.5 | 1.0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 22.0
SSSUL | ST-SULPICE | OCCITANIE | 49% | 590937.6 | 6296996.0 | 6.5 | 6.6 | 15.90 | 62.0 | 7.1 | 29.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 4.4 | 0.5 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.1 | 29.6 | 48.2
SSTIN | ST-ETIENNE-DE-TINEE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1015321.94 | 6356482.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 12.1 | 0.0 | 3.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 3.0 | création d'un 2nd transformateur 225 / 150 kV à Lingostière |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.3
SSTRO | ST-TROPEZ | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 989977.7 | 6246671.5 | 1.0 | 0.4 | 12.60 | 2.8 | 0.6 | 14.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 14.0 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.6 | 14.2 | 113.1
SSTUL | STE-TULLE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 923357.4 | 6302222.0 | 2.5 | 7.9 | 0.00 | 22.7 | 8.3 | 10.0 | _+ 5 MW de BRILLANE | 76.89 k€/MW |  | 5.9 | 2.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.3 | 10.4 | 9.3
SSTYR | ST-VINCENT-DE-TYROSSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 352742.06 | 6293725.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
SSV.E | ST-VULBAS-EST | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 875585.25 | 6524528.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
SSVA6 | ST-CYR-EN-VAL | CENTRE | 112% | 619761.2 | 6744232.5 | 0.0 | 85.6 | 0 | 0.0 | 85.6 | 85.6 | 2024-07-01 : +85.6 MW depuis INDRE-ET-LOIRE | 69.04 k€/MW |  | 0.0
SSVAL | ST-VALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842574.1 | 6457027.5 | 5.6 | 10.3 | 1.00 | 36.1 | 10.5 | 16.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.7 | 7.8 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 10.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.8 | 17.4 | 55.3
SSVAU | ST-PARRES-LES-VAUDES | GRAND-EST | 103% | 789518.9 | 6786743.5 | 11.8 | 10.1 | 0 | 15.8 | 10.1 | 20.0 | 28/12/2023 : +8.8 MW.. 18/11/2024 : +8.7 MW | 84.34 k€/MW | Non | 2.2 | 0.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.1 | 13.2 | 13.4
SSVER | ST-VERAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 846444.2 | 6318683.0 | 0.6 | 0.0 | 20.40 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 20.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 75.2
SSVES | ST-MARTIN-VESUBIE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1042750.5 | 6336474.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0
SSVI5 | ST JEAN LE VIEUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 356943.34 | 6240121.5 | 5.6 | 7.8 | 0.00 | 12.9 | 7.8 | 7.9 | 13/05/2024 : +1 MW depuis HAGETMAU ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis SOUSTONS | 90.84 k€/MW |  | 6.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 7.8 | 9.9 | 2.6
SSVI6 | ST-MARTIN-LE-VIEUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 554807.1 | 6519238.5 | 2.5 | 6.8 | 0.00 | 4.7 | 6.8 | 6.4 | 12/05/2024 : +2 MW depuis CHABANAIS | 90.84 k€/MW |  | 4.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.8 | 8.4 | 11.5
SSVIC | ST-VICTOR | OCCITANIE | 49% | 684322.56 | 6328050.5 | 2.1 | 31.6 | 0.00 | 55.1 | 32.0 | 31.0 | 10/24: -3MW vers MILLAU-11/24: -9MW vers VILLEFRANCHE- 12/24: -3MW vers LAURAS- 1/2025: -1MW vers REQUISTA | 82.42 k€/MW |  | 7.0 | 43.8 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 20 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 24.0 | 31.5 | 0.0
SSVIE | ST-PRIVAT-DES-VIEUX | OCCITANIE | 49% | 790773.0 | 6338298.5 | 4.3 | 5.4 | 0.00 | 19.0 | 6.3 | 8.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.3 | 8.9 | 52.8
SSVIN | SAINT-VINCENT | OCCITANIE | 49% | 717690.56 | 6250654.5 | 4.8 | 9.4 | 11.80 | 26.9 | 10.2 | 26.0 | 3/25 : -22MW vers ARNAC et -2MW vers VIAS | 82.42 k€/MW |  | 7.4 | 41.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 11.9 | 20.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.2 | 28.8 | 66.8
SSVIT | ST-VIT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 911361.06 | 6678621.5 | 5.3 | 6.8 | 0.00 | 16.3 | 34.6 | 10.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 34.6 | 37.8 | 30.1
SSVIV | ST-VIVIEN | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 384656.44 | 6488337.5 | 2.0 | 12.4 | 3.60 | 2.6 | 12.4 | 18.0 | 10/08/2023 : +2 MW depuis HOURTIN ¦ 20/11/2023 : +14 MW depuis | 90.84 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.5 | 24.0 | 62.0 |  | 0.0 | 12.4 | 16.0 | 8.5
SSXAN | ST-XANDRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 378946.6 | 6576130.5 | 0.7 | 0.2 | 1.10 | 1.4 | 0.2 | 2.0 |  | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  |  |  | 72.0 |  | 2.0 | 1.4 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 71.8
SSYOR | ST-YORRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 735933.8 | 6552950.0 | 4.5 | 4.8 | 11.20 | 11.5 | 4.8 | 20.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.7 | 16.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.8 | 20.5 | 61.9
SSYRI | ST YRIEIX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 561013.56 | 6494623.5 | 3.3 | 5.6 | 0.10 | 5.5 | 5.7 | 9.0 | 12/06/2023 : -9 MW vers TRAVERSE ¦ 26/01/2024 : +2 MW depuis ST-LEONARD-DE-NOBLAT ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 4.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.4 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.7 | 10.6 | 19.5
STENA | STENAY | GRAND-EST | 103% | 859402.4 | 6936698.5 | 2.1 | 3.9 | 0 | 178.2 | 4.0 | 3.1 | 28/12/2023 : -34 MW.. 18/11/2024 : +1.07 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.0 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 6.3 | 17.4 | 20.5
STRAS | STRASBOURG | GRAND-EST | 103% | 1054120.6 | 6835689.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SUDVI | SUD VIENNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 502973.94 | 6570617.5 | 0.0 | 243.5 | 1.50 | 0.0 | 243.5 | 245.0 | 16/01/2024 : +15 MW depuis SUD EST VIENNE ¦ 24/01/2024 : +3 MW depuis GRANZAY ¦ 13/02/2024 : +7 MW depuis GRANZAY | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV de SUD-VIENNE | [9 empty] | 0.0 |  | 80.0 | 3.4
SUEVI | SUD EST VIENNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 530664.2 | 6586693.0 | 0.0 | 21.4 | 43.60 | 0.0 | 21.4 | 65.0 | 16/01/2024 : -15 MW vers SUD VIENNE | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV de SUD-EST-VIENNE | [9 empty] | 43.6 |  | 80.0 | 60.1
SUIPP | SUIPPES | GRAND-EST | 103% | 811617.9 | 6892692.5 | 8.0 | 18.8 | 0 | 14.6 | 18.8 | 21.3 | 28/12/2023 : +13.1 MW.. 18/11/2024 : +5.68 MW | 84.34 k€/MW | Non | 15.7 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.8 | 23.6 | 43.3
SUIS5 | SUISSE | GRAND-EST | 103% | 961312.0 | 6879690.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
SUISS | LES SUISSES (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 648520.8 | 6856129.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
SUIVE | SUIVES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 957819.9 | 6249249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
SUZE | LA SUZE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 477558.9 | 6757873.0 | 0.6 | 3.0 | 8.40 | 3.1 | 3.2 | 12.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.4 | 9.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 18.5 | 27.5 | 53.4
SYLVA | SYLVABELLE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 893119.75 | 6246276.5 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 10.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 78.7
T.BAR | TRONVILLE-EN-BARROIS | GRAND-EST | 103% | 868042.1 | 6847955.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
T.CH5 | TRIE-CHATEAU | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 614663.2 | 6910093.5 | 0.6 | 2.5 | 31.90 | 4.1 | 2.7 | 35.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.8 | 34.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 11.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.0 | 36.4 | 91.3
T.CHA | TONNAY-CHARENTE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 396228.94 | 6546503.0 | 5.0 | 6.5 | 0.00 | 21.2 | 6.5 | 9.6 | 16/12/2020 : -42.6 MW vers FLEAC ¦ 06/02/2023 : -1.5 MW vers THOU (LE) | 90.84 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 138.0 |  | 4.0 | 11.9 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.5 | 9.6 | 122.2
T.DOM | TROISDOMAINES | GRAND-EST | 103% | 864902.2 | 6878099.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
T.FRO | TERRES-FROIDES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 987975.56 | 6461772.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
T.IND | TROYES-INDUSTRIE | GRAND-EST | 103% | 777139.06 | 6802252.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 16.8 | 0.2 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.48 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 119.0 |  | 4.0 | 7.6 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 108.3
T.LAS | TOUR-LASCARIS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1042490.25 | 6298426.0 | 0.5 | 0.0 | 4.50 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 4.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 378.0 |  | 5.0 | 20.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 397.3
T.PIN | LA TOUR-DU-PIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 889639.1 | 6499476.5 | 16.0 | 7.8 | 0.00 | 21.5 | 7.8 | 21.2 | Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 5.0 | 4.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.9 | 22.4 | 50.8
T.VER | TAPIS-VERT | GRAND-EST | 103% | 935014.3 | 6848243.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 18/11/2024 : -1.43 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.1 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 111.7
T.VIC | TRINITE-VICTOR | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1047786.4 | 6303789.5 | 13.1 | 0.2 | 0.70 | 25.3 | 0.3 | 14.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.2 | 14.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 14.0 | 19.9
TABAR | TABARDERIE | CENTRE | 112% | 665206.0 | 6738537.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
TACHE | LES TACHES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 875787.06 | 6529215.5 | 3.9 | 13.0 | 16.60 | 42.8 | 13.0 | 33.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.1 | 29.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 14.2 | 34.7 | 60.0
TADEN | TADEN | BRETAGNE | 129% | 326559.47 | 6833103.5 | 1.5 | 14.5 | 0 | 7.9 | 14.5 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 15.8 | 17.2 | 18.6
TAILL | TAILLIS | ILE DE FRANCE | 94% | 721783.56 | 6852850.5 | 5.4 | 74.7 | 21.90 | 6.8 | 74.7 | 102.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 9.7 | 27.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 9.7 | 33.1 | 60.0
TAIN | TAIN (E.D.F. ET S.N.C.F.) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 846875.0 | 6440774.5 | 8.3 | 7.0 | 16.90 | 22.9 | 7.0 | 32.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.2 | 27.9 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.2 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.2 | 33.5 | 51.0
TALAM | TALAMET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 617268.06 | 6431987.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
TALEN | TALENCE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 415672.88 | 6419462.5 | 1.3 | 0.1 | 0.60 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 86.0 |  | 3.0 | 10.5 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 92.9
TALUS | LES TALUS | BRETAGNE | 129% | 349781.5 | 6792565.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | Transfert +5 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 10.7 | 12.8 | 58.1
TAMAR | TAMAREAU | OCCITANIE | 49% | 757826.06 | 6281826.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0
TANIN | TANINGES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 976849.1 | 6562710.0 | 0.7 | 0.4 | 10.70 | 4.6 | 0.4 | 11.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 11.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 11.8 | 74.5
TANNE | TANNEURS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 355338.22 | 6689905.0 | 0.0 | 0.2 | 20.80 | 0.1 | 0.2 | 21.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.2 | 20.8 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.2 | 21.0 | 119.3
TARAR | TARARE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 812037.06 | 6533210.0 | 3.2 | 43.8 | 24.90 | 6.1 | 43.8 | 71.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 18.8 | 46.9 | 54.7
TARAS | TARASCON | OCCITANIE | 49% | 585217.4 | 6195682.5 | 0.3 | 0.2 | 0.50 | 11.3 | 0.2 | 1.0 | 10/24 : -6MW vers HOSPITALET | 82.42 k€/MW |  | 0.2 | 6.4 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 55.0 |  | 3.0 | 2.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 46.2
TARB5 | TARBES | OCCITANIE | 49% | 461254.34 | 6242316.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
TARNO | TARNON | OCCITANIE | 49% | 746399.9 | 6360553.5 | 0.6 | 2.1 | 0.30 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 1.9 | 2.0 |  |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 26.0
TARTE | TARTERETS (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 660762.8 | 6835851.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
TASSE | TASSET | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 940421.1 | 6539074.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
TAULH | TAULHAC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 769599.0 | 6434961.0 | 3.1 | 5.7 | 0.00 | 19.3 | 5.7 | 8.6 | Trsf -10 MW le 20/12/23. Trsf de +1 MW le 30/09/24. Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.4 | 4.8 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.9 | 9.8 | 17.2
TAUPE | LA TAUPE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 726626.3 | 6477250.0 | 4.0 | 8.0 | 11.50 | 9.8 | 8.8 | 23.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 4.9 | 0.4 | Création du poste d'injection 225/63kV de Langeac | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 8.8 | 24.4 | 43.0
TAUPI | TAUPINIERES (LES) | GRAND-EST | 103% | 771432.94 | 6838964.0 | 0.0 | 0.6 | 0 | 103.7 | 0.6 | 20.4 | 28/12/2023 : +20.4 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 4.0
TAUTA | TAUTAVEL | OCCITANIE | 49% | 675038.3 | 6188588.0 | 0.7 | 1.0 | 0.30 | 14.7 | 1.1 | 2.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.5 | 6.0 | doublement de la file 63 kV Baixas - Tautavel - Saint Paul de Fenouillet et renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.6 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 26.7
TAVE2 | Tavel 2 | OCCITANIE | 49% | 831761.44 | 6325340.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
TAVEL | TAVEL | OCCITANIE | 49% | 831764.5 | 6325308.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | [8 empty] | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
TECHN | TECHNOPOLE | GRAND-EST | 103% | 935459.75 | 6894459.5 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 25/01/2024 : +2 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 3.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 |  |  |  |  | 2.8 |  | 3.0 | 42.5 | [12 empty] | 2.8 |  | > 15.0MW
TEICH | LE TEICH | OCCITANIE | 49% | 604978.75 | 6180588.0 | 0.3 | 0.0 | 0.70 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 10/24 : -1MW vers HOSPITALET | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 41.5
TEIL | LE TEIL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 834400.56 | 6383732.0 | 2.1 | 2.8 | 33.30 | 23.1 | 3.2 | 38.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.2 | 9.0 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 | Renforcement de trois transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.0 | 39.4 | 55.5
TEMP5 | TEMPLE | ILE DE FRANCE | 94% | 654107.4 | 6863762.5 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 20.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 160.8
TEMPL | LE TEMPLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 500698.94 | 6369045.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
TENAY | TENAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 893659.7 | 6539176.5 | 1.1 | 3.0 | 30.60 | 6.2 | 3.0 | 34.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 2.0 | 4.5 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.0 | 34.7 | 33.6
TENDR | TENDRECOURT | GRAND-EST | 103% | 832795.75 | 6961064.0 | 0.5 | 15.7 | 0 | 1.1 | 15.8 | 16.1 | 28/12/2023 : +13.6 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 17.0 | 19.4 | 58.3
TERNE | TERNES | ILE DE FRANCE | 94% | 648190.25 | 6864270.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 16.8 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 153.9
TERR5 | TERRIMBO | OCCITANIE | 49% | 712871.9 | 6150876.0 | 0.2 | 0.0 | 0.80 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.8 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0
TERR6 | TERRETTE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 394637.7 | 6903799.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
TERRA | TERRADOU | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 863907.3 | 6328310.0 | 4.8 | 13.3 | 114.90 | 24.6 | 13.3 | 133.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.9 | 131.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.5 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 13.3 | 133.0 | 40.9
TERRE | TERRENOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 813803.94 | 6483224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
TERRI | TERRIER | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 646009.4 | 6902215.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
TERTR | TERTRE | CENTRE | 112% | 541394.6 | 6741816.0 | 2.9 | 12.6 | 0 | 8.7 | 12.6 | 14.0 | 2023-08-21 : -5 MW vers CHATEAU-RENAULT ¦ 2023-11-13 : -4 MW vers CHATEAU-RENAULT ¦ 2024-06-01 : -13 MW vers DEOLS | 69.04 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 12.6 | 15.0 | 18.0
THAIM | THAIMS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 405504.16 | 6507422.0 | 3.4 | 6.0 | 4.30 | 10.1 | 6.0 | 13.7 | 15/10/2024 : -2 MW vers JONZAC ¦ 15/10/2024 : -2 MW vers SAUJON | 90.84 k€/MW |  | 2.3 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.5 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 6.0 | 11.7 | 6.4
THANN | THANN | GRAND-EST | 103% | 1007962.9 | 6752982.5 | 1.9 | 0.9 | 0 | 12.0 | 0.9 | 2.5 | 18/11/2024 : -0.05 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 2.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 66.8
THEIL | LE THEIL (EDF-SNCF) | BASSE-NORMANDIE | 128% | 529042.9 | 6798801.0 | 1.3 | 3.7 | 0 | 2.5 | 3.7 | 4.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.2 | 1.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 50.0 |  | 2.0 | 3.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.7 | 6.0 | 47.2
THEIX | THEIX | BRETAGNE | 129% | 273997.66 | 6744421.5 | 4.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | Transfert +4 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.9 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 6.7 | 8.5 | 67.8
THERA | THERAIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 635822.06 | 6924266.5 | 0.5 | 17.2 | 0.00 | 75.3 | 20.5 | 3.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.4 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 21.7 | 8.1 | 20.2
THEVA | THEVALLES | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 418802.44 | 6778077.0 | 0.8 | 1.5 | 33.70 | 3.1 | 16.6 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 1.3 | 34.1 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 16.6 | 51.1 | 19.5
THEZI | THEZIERS | OCCITANIE | 49% | 830603.44 | 6312050.0 | 2.1 | 8.1 | 55.80 | 36.6 | 8.1 | 66.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.4 | 56.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 8.1 | 66.0 | 1.7
THIBA | THIBAUDIERE (LA) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 361230.84 | 6630483.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
THIE5 | THIERS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 741102.4 | 6528497.5 | 5.3 | 49.6 | 0.00 | 12.4 | 49.6 | 53.8 | Trsf -2MW le 22/05/24. Trsf de +38 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.8 | 2.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 96.0 |  | 3.0 | 10.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.8 | 52.0 | 85.6
THIE9 | THIERACHE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 747758.0 | 6968092.0 | 0.0 | 176.5 | 0.00 | 245.5 | 192.7 | 58.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Utilisation de la cellule départ HTB disponible dans le poste 225kV de Herie la Vieville. | 0.0 | <= 0.0MW | 240.0 |  | 3.0 | 0.7 | 21.0 | 227.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 1.9 | 17.7 | 19.6 | 240.7
THIER | THIERS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 740150.3 | 7034318.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
THILL | LE THILLOT | GRAND-EST | 103% | 980349.25 | 6760696.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 18/11/2024 : -1.19 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 2.4 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 70.2
THIME | THIMERT | CENTRE | 112% | 571682.1 | 6831632.5 | 1.2 | 3.1 | 0 | 55.600002 | 3.1 | 3.5 | 2023-08-21 : +1 MW depuis POIRIER ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.1 | 4.0 | 34.8
THIO5 | THIONVILLE (EDF ET SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 628448.56 | 6806111.5 | 2.0 | 1.6 | 0.10 | 39.6 | 1.6 | 3.7 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.2 | 3.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.8 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 0.0
THIOT | THIOT | BASSE-NORMANDIE | 128% | 476350.44 | 6855194.0 | 19.3 | 11.6 | 0 | 19.5 | 13.2 | 30.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.4 | 4.2 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 4.0 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 15.6 | 42.1 | 5.4
THIVI | THIVIERS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 535865.94 | 6481126.5 | 9.5 | 63.6 | 2.80 | 25.8 | 63.6 | 75.9 | 06/08/2024 : +2 MW depuis BRANTOME | 90.84 k€/MW |  | 8.0 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV NONTRON - THIVIERS | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 63.6 | 71.9 | 0.0
THONE | THONES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 957394.0 | 6537082.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 1.5 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
THONO | THONON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 967140.94 | 6589741.0 | 2.5 | 0.7 | 12.30 | 4.7 | 0.7 | 15.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 15.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 15.5 | 77.2
THOR | LE THOR | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 858026.7 | 6315838.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
THORE | Thoré | OCCITANIE | 49% | 652537.0 | 6266714.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
THORI | THORIGNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 426758.6 | 6734149.0 | 2.0 | 8.0 | 33.00 | 15.6 | 8.2 | 43.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 3.4 | 34.5 |  |  | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.2 | 43.1 | 38.5
THOU | LE THOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 395215.9 | 6563263.0 | 8.2 | 82.8 | 31.20 | 35.4 | 150.6 | 122.2 | 12/06/2023 : +1 MW depuis ROCHEFORT ¦ 21/06/2024 : +9 MW depuis THAIMS | 90.84 k€/MW |  | 6.9 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 6.5 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 75.6 | 125.0 | 0.0
THOUA | THOUARS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 456725.7 | 6660470.0 | 4.5 | 14.1 | 16.90 | 51.7 | 14.1 | 35.5 | 08/03/2023 : -10 MW vers MONTGUYON ¦ 27/03/2024 : +3.5 MW depuis LOUDUN ¦ 30/06/2024 : +2 MW depuis LOUDUN | 90.84 k€/MW |  | 0.5 | 0.0 | Création LS 90 kV LOUDUN - THOUARS |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.2 | 16.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.3 | 5.5 | 96.7 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 36.1 | 0.0
THOUR | THOUROTTE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 692252.2 | 6931150.0 | 0.2 | 0.1 | 0.70 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 20.0 | 63.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 71.5
THUE3 | LISLET 3 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 777579.9 | 6962829.5 | 0.0 | 0.0 | 216.00 | 0.0 | 0.0 | 216.0 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 165.6 | Creation du poste "Thuel 3" 225/20kV equipe de trois transformateurs de 80 MW. | [9 empty] | 0.2 | 0.0 | 240.0 | 0.0
TIGNI | TIGNIEU | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 869789.25 | 6518919.5 | 6.3 | 1.7 | 15.40 | 10.7 | 1.7 | 23.4 | Trsf de -10 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.7 | 31.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.7 | 23.4 | 105.3
TILL5 | TILLEUL | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 551429.3 | 6883092.0 | 1.7 | 21.6 | 3.70 | 2.6 | 21.6 | 27.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.2 | 15.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.7 | 20.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 21.6 | 27.0 | 35.5
TILLI | TILLIERS | ILE DE FRANCE | 94% | 649215.94 | 6872052.0 | 0.8 | 1.5 | 0.60 | 1.1 | 1.5 | 2.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.5 | 2.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 160.0 |  | 5.0 | 19.9 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 170.5
TINTE | TINTENIAC | BRETAGNE | 129% | 342442.62 | 6813163.0 | 19.3 | 11.7 | 0 | 21.6 | 11.7 | 21.0 | Transfert de +8 MW le 22/05/2017, transfert de -2 MW le 14/08/2019, transfert de +3 MW le 16/12/2019, transfert de +2 MW le 29/07/2020, transfert +1 MW 15/05/22 | 20.14 k€/MW |  | 10.9 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 60.0 |  | 3.0 | 4.9 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 11.7 | 28.9 | 29.1
TIVER | TIVERNON | CENTRE | 112% | 619828.1 | 6785122.5 | 4.1 | 24.3 | 0 | 113.5 | 24.3 | 161.0 | 2023-08-22 : +16 MW depuis TIVERNON | 69.04 k€/MW |  | 5.4 | 0.0 | Création d'un poste source 225/20 kV au poste de Tivernon | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.6 | 21.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 24.3 | 35.5 | 0.0
TIZEE | TIZE | BRETAGNE | 129% | 357777.0 | 6790687.0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.7 | 21.0 | 90.0 | Création d'un poste source | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 73.7
TOLBI | TOLBIAC | ILE DE FRANCE | 94% | 652691.2 | 6858725.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 388.0 |  | 9.0 | 14.8 | 20.0 | 236.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 402.3
TOLLE | TOLLEVAST | BASSE-NORMANDIE | 128% | 367480.8 | 6953628.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
TOLME | TOLMER | BASSE-NORMANDIE | 128% | 360467.53 | 6942342.0 | 2.2 | 3.9 | 0 | 22.8 | 3.9 | 4.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.0 | 2.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.9 | 35.6 | 91.7
TON.N | LES HOQUINS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 786701.94 | 6971541.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0
TONNE | TONNERRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 775561.75 | 6750730.5 | 2.4 | 209.4 | 14.70 | 66.0 | 209.4 | 226.5 | Transfert(s) de capacité : +180 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 2 MW et Notifié le 06/12/2024 : +1.9 MW . Notifié le 25/03/2025 : +23.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 20.7 | 0.0 | Restructuration du réseau 225 kV entre La Vigne et Tonnerre : travaux liaison. travaux postes. | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 4.7 | 20.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 29.4 | 199.0 | 0.0
TOU.C | TOULOUSE-CENTRE | OCCITANIE | 49% | 575012.3 | 6280163.0 | 0.5 | 0.3 | 4.20 | 1.5 | 0.3 | 5.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.3 | 5.0 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 160.0 |  | 4.0 | 15.9 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 174.1
TOUQU | TOUQUES | BASSE-NORMANDIE | 128% | 488957.47 | 6920133.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 119.8
TOUR5 | TOURNAN-EN-BRIE | ILE DE FRANCE | 94% | 682854.56 | 6849868.5 | 3.0 | 1.7 | 0.00 | 3.5 | 1.7 | 3.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 3.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.9 | 16.5 | 62.8
TOUR9 | TOURNOISIS | CENTRE | 112% | 598524.3 | 6768466.5 | 1.8 | 27.1 | 0 | 52.4 | 27.1 | 21.0 | 2024-04-22 : -1 MW vers CHECY ¦ 2024-06-01 : -1 MW vers CHECY ¦ 2024-06-01 : -1 MW vers ORGERES | 69.04 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 27.1 | 29.0 | 0.0
TOURB | TOURBE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 461713.16 | 6894658.5 | 0.0 | 200.0 | 0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 200.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
TOURL | TOURLAVILLE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 368978.6 | 6957585.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.8 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 75.1
TOURN | TOURNON (S.N.C.F.) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 843997.4 | 6440106.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
TOURR | TOURRETTES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1000181.4 | 6285891.0 | 1.3 | 1.0 | 16.70 | 2.5 | 1.0 | 19.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.6 | 19.0 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.4 | 20.0 | 62.0 | Création d'un poste Source 63/20 kV | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 36.9
TOURS | TOURS | CENTRE | 112% | 524530.44 | 6700057.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.2 | 0.7 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 105.4
TOURY | TOURY | CENTRE | 112% | 622052.7 | 6788841.0 | 69.9 | 29.0 | 0 | 73.6 | 31.0 | 29.5 | 2024-07-01 : +3 MW depuis SERMAISES | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 | 1.0 | 2.0 |  | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.0
TOUSS | TOUSSON | ILE DE FRANCE | 94% | 658887.06 | 6806500.5 | 1.7 | 0.8 | 0.60 | 1.9 | 0.8 | 3.1 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.8 | 3.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 75.7
TOUVR | TOUVRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 485419.78 | 6511628.5 | 1.5 | 4.8 | 0.00 | 6.6 | 4.8 | 4.7 | 25/04/2022 : +3 MW depuis RABION | 90.84 k€/MW |  | 4.8 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 30.0 |  | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 4.8 | 6.2 | 22.4
TRAIS | TRAISNEL | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 719590.44 | 7027570.5 | 1.0 | 1.7 | 44.50 | 3.0 | 27.1 | 47.2 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.0 | 45.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 27.1 | 72.6 | 50.4
TRANS | TRANS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 980989.3 | 6274094.5 | 4.0 | 4.5 | 24.50 | 25.4 | 4.5 | 33.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.1 | 30.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.5 | 33.0 | 82.4
TRAVE | LA TRAVERSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 561821.44 | 6502591.5 | 7.1 | 22.8 | 0.00 | 18.9 | 22.8 | 29.4 | 06/08/2024 : +2 MW depuis HAUTE CORREZE ¦ 15/10/2024 : +2 MW depuis HAUTE LANDE | 90.84 k€/MW |  | 5.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 22.8 | 27.9 | 1.7
TREFF | TREFFORT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 881880.9 | 6577305.0 | 3.7 | 4.4 | 0.00 | 5.0 | 4.4 | 7.8 | Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.0 | 2.8 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.4 | 7.8 | 31.6
TREGU | TREGUEUX | BRETAGNE | 129% | 273954.34 | 6836731.0 | 2.8 | 1.0 | 0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | Transfert de +1 MW le 05/11/2020 | 20.14 k€/MW |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.8 | 6.7 | 90.4
TRELA | TRELAZE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 439115.22 | 6711207.5 | 1.4 | 0.6 | 14.00 | 11.6 | 0.6 | 16.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.2 | 14.6 |  |  | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.6 | 16.0 | 28.6
TREPO | LE TREPORT | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 584998.06 | 6996887.5 | 17.7 | 11.8 | 4.00 | 32.4 | 11.8 | 33.5 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.6 | 15.0 | Ajout transformateur 225/90 kV au poste de Blocaux | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 11.8 | 20.5 | 35.1
TRES5 | TRESSE | BRETAGNE | 129% | 339144.66 | 6830707.5 | 2.2 | 2.0 | 0 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | Transfert de -3 MW le 16/12/2019, transfert de -2 MW le 29/07/2020, transfert -1 MW 23/08/21, transfert -11 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.2 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 37.7
TRESC | TRESCLEOUX | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 920062.8 | 6364528.0 | 2.6 | 6.3 | 31.10 | 82.3 | 23.1 | 40.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 5.5 | 0.0 | création d'une liaison Sisteron - Lazer 63 kV + travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 23.3 | 57.0 | 0.0
TREVA | TREVAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 791376.25 | 6461259.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
TREVI | TREVINS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 439180.0 | 6587494.0 | 1.4 | 3.6 | 3.50 | 3.7 | 3.6 | 8.5 | 02/02/2024 : +1.5 MW depuis CHAMPDENIERS-ST-DENIS ¦ 30/06/2024 : +3 MW depuis MOTHE-ST-HERAY (LA) | 90.84 k€/MW |  | 0.3 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 | 0.0 | 2.0 | 7.4 | 15.0 | 90.0 |  | 0.0 |  | 2.6 | 65.0
TRI.P | TRICASTIN-POSTE(LE) | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 836739.1 | 6360410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
TRIEY | TRIEY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 878607.5 | 6694556.0 | 1.5 | 26.4 | 9.10 | 20.3 | 26.4 | 37.0 | Transfert(s) de capacité : +1 MW le 13/01/2023. +18 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 22 MW . Notifié le 25/03/2025 : -4 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.0 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Gray - Gy - Geneuille | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 26.4 | 27.6 | 0.0
TRIGN | TRIGNAC (SNCF) | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 309594.2 | 6703506.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
TRING | TRINGUE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 602532.7 | 7046131.0 | 0.6 | 0.0 | 10.30 | 7.5 | 0.0 | 10.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 10.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 73.2
TRINI | LA TRINITE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 936653.1 | 6413076.5 | 0.5 | 1.7 | 6.80 | 13.0 | 2.1 | 9.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.7 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 2.1 | 9.4 | 0.0
TRINQ | TRINQUETAILLE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 829350.4 | 6287684.5 | 0.8 | 2.3 | 6.90 | 4.7 | 2.4 | 10.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 2.0 | 9.7 |  |  | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 2.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.4 | 10.1 | 31.6
TRO.E | TROYES-EST | GRAND-EST | 103% | 781187.4 | 6801188.5 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 18/11/2024 : -1.04 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 8.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 115.3
TROU2 | Trouillas 2 | OCCITANIE | 49% | 685465.06 | 6168028.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
TROUI | TROUILLAS | OCCITANIE | 49% | 685465.06 | 6168028.0 | 3.3 | 18.3 | 0.00 | 70.3 | 36.4 | 18.0 | 7/2024:+4MW de CERET | 82.42 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 | Renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 36.4 | 36.1 | 6.3
TRUCH | TRUCHTERSHEIM | GRAND-EST | 103% | 1038951.94 | 6849060.5 | 12.8 | 4.8 | 0 | 12.8 | 4.8 | 8.4 | 18/11/2024 : +5.39 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.6 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.9 | 4.6 | 6.0 | 24.1
TUCQU | TUCQUEGNIEUX | GRAND-EST | 103% | 910982.0 | 6916378.5 | 0.6 | 1.0 | 0 | 12.1 | 1.0 | 1.6 | 18/11/2024 : -0.92 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.3 | 2.2 | . | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 27.5
TUILI | TUILIERES | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 512837.6 | 6419210.0 | 6.3 | 26.7 | 0.00 | 17.7 | 26.7 | 22.0 | 15/02/2024 : +2 MW depuis EXCIDEUIL | 90.84 k€/MW |  | 3.6 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 26.7 | 38.2 | 0.0
TULLE | TULLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 602419.1 | 6462378.5 | 1.8 | 3.4 | 1.50 | 4.3 | 3.4 | 6.7 | 10/08/2023 : -2 MW vers SAILLANT ¦ 19/09/2023 : -11.2 MW vers GOUDOUNECHE ¦ 14/05/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS | 90.84 k€/MW |  | 2.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 3.4 | 4.7 | 69.8
TUQUE | LE TUQUET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 577028.44 | 6505226.0 | 5.4 | 14.8 | 0.00 | 10.2 | 14.8 | 18.8 | 15/05/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 14/06/2024 : +2 MW depuis ST GERAUD DE CORPS ¦ 06/08/2024 : +2 MW depuis HAUTE CORREZE | 90.84 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 14.8 | 18.8 | 0.0
TURGO | TURGOT | ILE DE FRANCE | 94% | 652001.0 | 6864729.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 414.0 |  | 9.0 | 17.8 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 431.8
UNET | UNET | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 487328.25 | 6365084.0 | 31.6 | 16.2 | 0.00 | 47.6 | 16.2 | 43.8 | 16/05/2024 : +2 MW depuis BRUCH ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis BRUCH | 90.84 k€/MW |  | 12.9 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.5 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.2 | 45.6 | 0.0
UNION | UNION | OCCITANIE | 49% | 576154.75 | 6286148.0 | 4.9 | 4.0 | 6.10 | 14.8 | 4.2 | 15.0 | 09/2023: -10MW vers VERFEIL | 82.42 k€/MW |  | 3.4 | 19.7 | - | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.4 | 15.4 | 102.3
URCUR | URCURAY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 345980.7 | 6261534.5 | 5.7 | 4.8 | 0.00 | 11.5 | 4.8 | 7.3 | . | 90.84 k€/MW |  | 3.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 62.9
USPOI | USSON DU POITOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 509809.66 | 6579142.0 | 0.0 | 51.5 | 28.50 | 0.0 | 51.5 | 80.0 | 20/11/2023 : +80 MW depuis | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 225/20 kV d'USSON DU POITOU | [9 empty] | 28.5 |  | 82.0 | 30.7
USSEL | USSEL | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 646378.94 | 6496324.5 | 9.1 | 38.5 | 0.00 | 29.5 | 38.5 | 37.7 | 27/08/2024 : -2 MW vers EGLETONS ¦ 06/08/2024 : -2 MW vers NAVES | 90.84 k€/MW |  | 9.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 29.9 | 46.3 | 19.9
USSON | USSON | OCCITANIE | 49% | 625045.44 | 6183974.0 | 0.1 | 0.5 | 0.40 | 3.4 | 0.7 | 1.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Travaux Haute-Vallée de l'Aude (transfo 150/63 kV à Gesse) | 0.0 | <= 0.0MW | 10.0 |  | 1.0 | 0.5 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 6.3
UZEL | UZEL | BRETAGNE | 129% | 266471.78 | 6813339.5 | 2.7 | 0.0 | 0 | 3.1 | 0.0 | 11.7 | Transfert de -7 MW le 29/07/2020, transfert de -4 MW le 05/11/2020, transfert -8,3 MW 23/08/21, transfert +9 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.7 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 17.4
UZES | UZES | OCCITANIE | 49% | 812713.2 | 6324051.5 | 4.5 | 29.6 | 1.90 | 63.3 | 30.1 | 36.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 3.0 | 25.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.1 | 21.0 | 62.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 30.3 | 36.7 | 0.0
V.AGE | VALENCE D AGEN | OCCITANIE | 49% | 530561.94 | 6337547.5 | 4.4 | 26.2 | 0.00 | 26.1 | 29.8 | 28.0 | 02/2025: +5 MW de LAUZERTE | 82.42 k€/MW |  | 8.8 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV MOISSAC-VALENCE d’AGEN et installation de smart module au poste de VALENCE d’AGEN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 29.8 | 26.6 | 6.3
V.ALL | VARENNES-SUR-ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 731493.2 | 6578421.0 | 3.6 | 68.9 | 0.00 | 39.1 | 68.9 | 71.8 | Transfert de +20MW le 07/04/2022.Tsft +3MW le 18/03/24. Trsf de +20 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 8.8 | 0.0 | Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.9 | 16.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 33.9 | 46.8 | 0.0
V.ALR | Val d'Alrance | OCCITANIE | 49% | 673443.0 | 6337051.0 | 0.0 | 16.8 | 63.20 | 0.0 | 16.8 | 80.0 |  | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Mise en service du poste |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 16.8 | 80.0 | 0.0
V.AUB | VILLETTE-SUR-AUBE | GRAND-EST | 103% | 781239.06 | 6826671.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 104.3 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9
V.AVR | VERNEUIL-SUR-AVRE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 547530.56 | 6852288.0 | 2.8 | 21.1 | 3.10 | 3.6 | 21.1 | 27.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.3 | 5.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.1 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 21.1 | 24.0 | 53.2
V.BAR | VENDEUVRE-SUR-BARSE | GRAND-EST | 103% | 807706.4 | 6793799.0 | 2.9 | 6.0 | 0 | 9.9 | 6.1 | 9.7 | 28/12/2023 : -26 MW.. 18/11/2024 : -36.31 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.2 | 38.2 | Schéma GE: raccordement de deux transformateur 63/20 kV - 36 MVA et renforcement des liaisons à 63 kV Ailleville - Creney - Vendeuvre | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 6.1 | 72.1 | 0.0
V.BEL | VILLIERS-LE-BEL | ILE DE FRANCE | 94% | 656679.6 | 6879174.0 | 2.5 | 0.5 | 0.00 | 24.7 | 0.5 | 2.6 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.1 | 2.6 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 290.0 |  | 4.0 | 40.8 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 291.6
V.BIG | VIC-EN-BIGORRE | OCCITANIE | 49% | 463050.75 | 6257922.0 | 2.2 | 11.3 | 12.50 | 12.7 | 17.1 | 26.0 | 10/24 : -6MW vers AUREILHAN- 1/25: -2MW vers AUREILHAN | 82.42 k€/MW |  | 8.1 | 10.0 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de BASTILLAC (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 17.1 | 31.8 | 0.0
V.BLA | VILLENEUVE-DE-BLAYE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 414165.84 | 6448938.0 | 2.7 | 1.8 | 0.30 | 3.8 | 1.8 | 4.8 | 06/08/2024 : +2 MW depuis BACALAN | 90.84 k€/MW |  | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.6 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 4.8 | 56.0
V.CO5 | VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | OCCITANIE | 49% | 647391.25 | 6165061.5 | 1.4 | 0.7 | 7.90 | 15.9 | 4.1 | 10.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 | renforcement des liaisons de la vallée de La Cerdagne (etat initial) et renforcement transformation Baixas |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 4.1 | 13.4 | 24.0
V.CON | VIEUX-CONDE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 741045.4 | 7040273.0 | 0.4 | 0.4 | 36.80 | 1.2 | 0.4 | 37.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.3 | 37.1 |  |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 37.6 | 42.9
V.COT | VILLERS-COTTERET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 706418.0 | 6904930.5 | 0.2 | 11.4 | 19.20 | 15.9 | 11.4 | 30.8 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 19.4 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.4 | 30.8 | 16.1
V.FEZ | VIC-FEZENSAC | OCCITANIE | 49% | 483553.8 | 6298751.5 | 2.6 | 16.3 | 0.10 | 23.0 | 17.2 | 19.0 | 9/2024: -1MW vers LECTOURE et -1MW vers JALIS | 82.42 k€/MW |  | 8.1 | 0.0 | Travaux de réhabilitation de la ligne 63 kV GIMONT-ISLE-JOURDAIN (Etat initial) | 0.0 | <= 0.0MW | 30.0 |  | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 10 en 36 MVA | 0.0 | 17.2 | 19.9 | 0.0
V.GAR | VAL DE GARONNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 487862.16 | 6375814.5 | 0.0 | 181.0 | 22.30 | 0.0 | 181.0 | 203.3 | 06/08/2024 : -2 MW vers STE-LIVRADE ¦ 23/09/2024 : -1 MW vers DOUDRAC | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 11.0 | 195.0 | 0.0
V.GEO | VILLENEUVE-ST-GEORGES | ILE DE FRANCE | 94% | 659296.94 | 6850608.0 | 1.4 | 11.099999 | 0.00 | 2.2 | 11.099999 | 3.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 1.4 | 3.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 210.0 |  | 3.0 | 33.5 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 238.3
V.GRA | LA VILLE-SOUS-GRANGE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 579193.1 | 6553153.0 | 5.6 | 10.4 | 2.90 | 27.3 | 26.6 | 18.9 | 13/05/2024 : -1 MW vers SOUTERRAINE ¦ 28/06/2024 : +2 MW depuis MONCEAUX-LA-VIROLE ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis MONCEAUX-LA-VIROLE | 90.84 k€/MW |  | 5.2 | 0.0 | Réhabilitation de la file 90 kV entre MAUREIX et EGUZON | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.6 | 21.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 26.6 | 35.1 | 0.0
V.ISE | VAL-D ISERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 1010108.94 | 6491588.5 | 0.0 | 0.0 | 6.30 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 3.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 79.6
V.JUH | VILLAINES-LA-JUHEL | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 456967.6 | 6809355.5 | 1.9 | 5.8 | 20.80 | 74.1 | 5.9 | 28.5 | 2024-09-09 : -2 MW vers ERNEE ¦ 2024-09-09 : -1 MW vers EVRON 2 ¦ 2024-11-13 : -2.5 MW vers MAYENNE | 45.54 k€/MW |  | 4.5 | 0.0 | Renforcement liaison 90 kV ALENCON-ZTOUASNIERE. Renouvellement liaison 90 kV VILLAINES-LA-JUHEL - ZTOUASNIERE. LS 90 kV LASSAY - MAYENNE |  | <= 0.0MW | 66.0 |  | 2.0 | 5.3 | 20.0 | 90.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 5.9 | 28.6 | 0.0
V.LAN | VILLARD-DE-LANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 900874.44 | 6445893.0 | 1.8 | 0.8 | 12.00 | 4.5 | 0.8 | 14.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | Création d'un automate puis d'une liaison 63kV entre Vinay et St Marcellin | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.8 | 14.6 | 72.8
V.LOT | VILLENEUVE-SUR-LOT | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 518670.47 | 6369654.5 | 11.5 | 19.1 | 0.00 | 21.9 | 19.1 | 25.3 | 17/05/2024 : +2 MW depuis BRUCH ¦ 04/07/2024 : +2 MW depuis AIRE SUR ADOUR 2 | 90.84 k€/MW |  | 10.7 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV DANTOU - VILLENEUVE SUR LOT | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.6 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 19.1 | 25.8 | 75.6
V.MAN | VITREY-SUR-MANCE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 906983.0 | 6749364.0 | 12.4 | 2.1 | 0.00 | 12.7 | 0.2 | 12.0 | Transfert(s) de capacité : +2.8 MW le 13/01/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 3 MW . Notifié le 25/03/2025 : +6.2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 12.7 | 0.0
V.MAR | VILLE-LE-MARCLET | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 634836.25 | 6992311.0 | 0.4 | 2.9 | 0.40 | 100.0 | 11.7 | 3.7 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.2 | 2.4 | Reflex: 25 MW | 0.0 | > 15.0MW | 148.0 |  | 5.0 | 5.8 | 15.0 | 90.0 | Poste-source faisant partie de l’expérimentation REFLEX. ayant permis d’ajouter 25 MW de capacité réservée EnR | 0.0 | 11.7 | 12.5 | 42.1
V.MOY | VOIE MOYENNE | GRAND-EST | 103% | 765723.8 | 6823705.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8
V.POR | VIEUX-PORT | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 892372.5 | 6246278.0 | 0.1 | 0.0 | 17.90 | 0.3 | 0.0 | 18.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 18.0 |  | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 | 12.4 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 150.1
V.ROM | VOIE ROMAINE | GRAND-EST | 103% | 1038227.44 | 6776500.5 | 17.0 | 0.0 | 0 | 19.0 | 0.0 | 3.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 |  | 20.0 | 63.0 | / | 3.5 | 0.0 | 3.5
V.ROU | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | OCCITANIE | 49% | 621579.4 | 6361863.5 | 2.5 | 25.1 | 10.40 | 22.9 | 26.4 | 38.0 | 8/24: +2MW de BEL AIR - 10/24 : +2MW depuis BEL-AIR-11/24: +9MW de St Victor et +5MW de Bel-Air | 82.42 k€/MW |  | 17.5 | 0.3 | Travaux de mutation du TR 225/63 kV de GODIN (renforcement) | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 26.4 | 39.3 | 13.1
V.SEP | VILLERS-SAINT-SEPULCRE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 642055.1 | 6917919.0 | 0.3 | 0.2 | 72.90 | 19.5 | 0.2 | 73.4 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.2 | 73.1 | Raccordement d'un transformateur 225/20kV au poste existant de Villers-Saint-Sepulcre. Ajout de demi-rame et d'un batiment HTA. |  |  | 80.0 |  | 2.0 | 6.1 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 0.2 | 73.4 | 66.3
V.SEV | VAL DE SEVRE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 420985.94 | 6634332.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
V.THO | VAL THORENS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 979783.4 | 6472922.0 | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.6 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 42.1
V.VOI | VERTE-VOIE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 600928.4 | 7068525.0 | 0.2 | 0.0 | 33.70 | 4.9 | 0.0 | 33.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 33.9 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.8 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 76.4
VAILL | VAILLY | CENTRE | 112% | 672961.0 | 6705670.0 | 1.4 | 11.5 | 0 | 7.9 | 11.5 | 13.0 | 2024-02-22 : +8 MW depuis HENRICHEMONT ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis AUBIGNY | 69.04 k€/MW |  | 3.9 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 0.8 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.5 | 71.0 | 1.4
VAISE | VAISE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 840359.1 | 6521159.5 | 2.6 | 0.5 | 11.50 | 4.1 | 0.5 | 14.6 | Trsf -11 MW le 04/07/23. Trsf -10 MW le 20/12/23. Trsf de -10 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 24.2 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 240.0 |  | 6.0 | 24.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.5 | 14.6 | 254.7
VAISO | VAISON-LA-ROMAINE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 866642.6 | 6351443.5 | 3.7 | 7.7 | 6.60 | 18.3 | 7.9 | 18.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 6.2 | 16.5 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.9 | 18.2 | 52.0
VAL | LE VAL | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 948755.2 | 6264413.0 | 3.1 | 5.6 | 18.30 | 54.7 | 5.6 | 27.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.9 | 25.7 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.6 | 27.0 | 21.1
VALAB | VALABRES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1027383.2 | 6344774.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  | 0.0 | <= 0.0MW
VALBO | VALBONNE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1028295.9 | 6288185.0 | 1.4 | 0.5 | 13.10 | 15.7 | 0.5 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 14.8 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 103.2
VALCA | VALCANVILLE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 386488.6 | 6958663.0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 4.1 | 0.8 | 0.9 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.8 | 0.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 35.9
VALDA | VALDAHON | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 951865.0 | 6676871.0 | 3.3 | 4.4 | 0.00 | 6.6 | 4.4 | 5.9 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -5 MW . Notifié le 25/03/2025 : +0.9 MW | 73.5 k€/MW |  | 3.1 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.6 | 11.2 | 45.9
VALDE | VALDEROURE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 993427.0 | 6305546.0 | 0.2 | 17.8 | 68.00 | 68.7 | 30.8 | 86.0 | Trf vers Courtine (-4 MW) | 76.89 k€/MW |  | 1.0 | 10.0 | raccordement du 2nd transfo |  |  | 80.0 |  | 1.0 | 0.9 | 20.0 | 225.0 | Ajout d'un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 30.8 | 99.0 | 0.0
VALDI | VALDIVIENNE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 519664.28 | 6598985.5 | 0.0 | 410.0 | 0.00 | 0.0 | 410.0 | 410.0 | 15/02/2023 : +5 MW depuis ROCHEFOUCAULD (LA) ¦ 15/02/2023 : +3 MW depuis ROUILLAC ¦ 15/02/2023 : +3 MW depuis LES BRIZEAUX | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | ! | 0.0 | <= 0.0MW
VALE3 | VALESCOURT 3 | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 658470.4 | 6927727.0 | 0.0 | 0.0 | 136.00 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | ! | 76.04 k€/MW |  | 0.0 | 76.0 | Creation du poste "Valescourt 3" 225/20kV equipe de trois transformateurs de 80 MW. Raccordement en antenne depuis le poste existant 225kV de Valescourt. | [9 empty] | 0.2 | 0.0 | 240.0 | 0.0
VALE6 | VALENTIGNEY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 989027.8 | 6712766.0 | 0.3 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | Transfert de capacité(s) : Notifié le 06/12/2024 de -2 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 74.4
VALE7 | VALENTINE | OCCITANIE | 49% | 512678.62 | 6224739.5 | 4.6 | 18.7 | 20.70 | 27.0 | 19.1 | 44.0 | 10/24 : trf +34MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 7.9 | 0.0 | Etat intial: reconstruction Gourdan-Zmontréjeau en LS et Gourdan-Zmontréjeau 63 kV: augmentation de la capacité de transit | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 19.1 | 44.4 | 17.5
VALE8 | VALENCE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 852051.1 | 6426150.5 | 5.3 | 10.9 | 0.00 | 13.2 | 10.9 | 14.5 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.5 | 2.2 | Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.7 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 11.4 | 15.0 | 76.2
VALE9 | VALENCAY | CENTRE | 112% | 592155.44 | 6673153.5 | 3.4 | 39.0 | 0 | 7.6 | 39.0 | 60.5 | 2024-10-01 : -0.5 MW vers LEVROUX | 69.04 k€/MW |  | 3.4 | 22.0 |  |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.1 | 21.0 | 89.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 39.0 | 42.6 | 0.0
VALEN | VALENCIENNES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 738338.06 | 7031000.5 | 0.9 | 0.7 | 64.00 | 14.4 | 0.7 | 65.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.4 | 64.6 |  | 0.0 |  | 180.0 |  | 6.0 | 18.1 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.7 | 41.6 | 179.7
VALES | VALESCOURT | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 660278.06 | 6931643.0 | 0.3 | 0.6 | 3.70 | 86.6 | 67.1 | 4.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 2.8 | piquage en coupure adaptation de Vales ajout 1 TR 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 112.0 |  | 3.0 | 5.6 | 20.0 | 225.0 |  | 0.0 | 67.1 | 71.1 | 0.0
VALGR | VALGROS | OCCITANIE | 49% | 629154.8 | 6238536.0 | 3.3 | 34.7 | 7.00 | 64.4 | 39.1 | 45.0 | 10/24 : trf +32MW adaptation | 82.42 k€/MW | - | 8.1 | 0.0 | Renouvellement liaison Bordières-portet et Travaux zone Issel-Bagatelle issus de l'adaptation |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 5.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 39.1 | 49.4 | 0.0
VALIN | LA VALINIERE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 364920.88 | 6547129.5 | 1.6 | 1.1 | 3.10 | 3.1 | 1.1 | 5.8 | 15/02/2023 : -32 MW vers VALDIVIENNE ¦ 08/03/2023 : -9 MW vers MONTGUYON | 90.84 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.8 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.1 | 5.8 | 74.6
VALL6 | VALLET | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 378046.75 | 6684000.0 | 1.7 | 2.7 | 31.60 | 39.1 | 3.5 | 36.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.7 | 32.3 | ! |  | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.1 | 21.0 | 90.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 3.5 | 36.8 | 0.0
VALL7 | VALLON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 672798.2 | 6604145.0 | 7.6 | 59.1 | 0.00 | 31.1 | 59.2 | 46.5 | Transfert de +36MW et Transfert de travaux le 01/12/2022 | 41.55 k€/MW |  | 15.6 | 0.0 | Augmentation de transit de la liaison 63kV VALLON ZDURRE. Augmentation de transit des liaisons 63kV MONTLUCON DURRE et MONTLUCON ZDURRE. Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 59.2 | 51.6 | 0.0
VALLE | LA VALLEE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 497156.1 | 6905409.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.2 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 37.7
VALLI | VALLIERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 926382.06 | 6537776.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
VALMY | VALMY | ILE DE FRANCE | 94% | 655648.56 | 6859048.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VALS | VALS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 808406.75 | 6395572.0 | 2.0 | 0.8 | 22.90 | 10.0 | 0.8 | 25.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.7 | 0.0 | Création du transformateur déphaseur de Montgros et augmentation des capacités de transit de la boucle 225kV Sud Ardèche. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.3 | 26.2 | 66.1
VANDI | VANDIERES | GRAND-EST | 103% | 921323.75 | 6876555.5 | 6.7 | 4.6 | 0 | 18.8 | 4.6 | 8.2 | 28/12/2023 : +3.6 MW.. 18/11/2024 : +2.09 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.9 | 0.0 | EI schéma GE: reconstruction de la liaison Vandières - Void et passage de 63 à 225 kV | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 21.8 | 23.3 | 37.8
VANEL | LA VANELLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 856149.75 | 6439283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
VANNE | VANNES | BRETAGNE | 129% | 268933.16 | 6745372.0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | Transfert de -13 MW le 17/10/2016, transfert +1 MW 15/05/22, transfert +1 MW 17/01/24 | 20.14 k€/MW |  | 3.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 14.2 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 3.6 | 5.3 | 113.9
VANVE | VANVES | ILE DE FRANCE | 94% | 647066.8 | 6857222.5 | 0.4 | 0.0 | 0.90 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 106.0 |  | 4.0 | 5.7 | 10.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 111.5
VARAN | VARANGEVILLE | GRAND-EST | 103% | 945684.56 | 6841875.5 | 1.1 | 1.0 | 0 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.5 | 1.7 | . | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.9 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 35.1
VARE5 | VARENNES | CENTRE | 112% | 593757.0 | 6677761.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VARET | VARETS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 500884.84 | 6927280.5 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.6 |  | 12.06 k€/MW |  | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.6 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 74.2
VAROI | LES VAROILLES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 977194.0 | 6702911.0 | 0.0 | 26.0 | 39.00 | 59.5 | 26.0 | 65.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -32 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Raccordement d’un transformateur 225/20 kV et de 2 demi-rames HTA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  | 1.0 | 0.1 | 20.0 | 225.0 | Ajout d’un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 26.0 | 97.0 | 0.0
VARS | VARS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 992526.4 | 6394217.5 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.7 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 43.6
VASTO | VASTON | BASSE-NORMANDIE | 128% | 465922.03 | 6873001.5 | 4.2 | 47.8 | 0 | 32.2 | 47.8 | 53.8 |  | 12.06 k€/MW |  | 6.4 | 1.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.7 | 21.0 | 89.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 47.8 | 52.0 | 0.0
VAUBA | VAUBAN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 702695.94 | 7059352.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 16.0 | 89.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 81.0
VAUCA | VAUCANSON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 45.17184 | 5.7109694 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  |  | 41.55 k€/MW |  | 0.0
VAUDR | VAUDREUIL | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 568839.06 | 6910106.0 | 1.1 | 0.1 | 0.00 | 1.3 | 0.1 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.1 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.7 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 119.9
VAUGR | VAUGRIS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 842524.3 | 6489223.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
VAUPA | LA VAUPALIERE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 555700.5 | 6933393.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VAUVE | VAUVERT | OCCITANIE | 49% | 802346.44 | 6290197.0 | 5.0 | 13.0 | 8.00 | 18.8 | 13.8 | 26.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 5.6 | 18.6 |  |  | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 9.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 13.8 | 26.8 | 46.5
VAUVI | VAUVILLERS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 677363.94 | 6971944.0 | 0.8 | 16.1 | 0.00 | 113.5 | 16.1 | 7.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.2 | 5.0 | Création d'un TR de 36 MVA |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 5.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 16.1 | 21.6 | 0.0
VAUX | VAUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 384036.8 | 6514916.0 | 1.7 | 0.7 | 1.10 | 2.2 | 0.7 | 3.5 | 15/10/2024 : +2 MW depuis ARCHINGEAY | 90.84 k€/MW |  | 0.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 1.9 | 4.7 | 73.6
VEAUC | VEAUCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 801948.2 | 6495394.5 | 3.6 | 1.7 | 10.60 | 8.8 | 1.7 | 15.9 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.8 | 15.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 4.2 | 18.4 | 103.8
VEDEN | VEDENE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 852436.7 | 6319502.5 | 3.0 | 1.8 | 19.20 | 23.1 | 1.8 | 24.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.2 | 23.8 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.8 | 24.0 | 50.5
VEN.P | VENTHON-POSTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 964786.94 | 6516113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
VENAR | VENAREY | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 807757.56 | 6716520.5 | 4.4 | 54.0 | 9.60 | 11.5 | 54.0 | 68.0 | Transfert(s) de capacité : +17 MW le 13/01/2023. +35 MW le 12/05/2023 | 73.5 k€/MW |  | 6.6 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 63.0 | Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 54.0 | 72.3 | 0.0
VENCE | VENCE | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 1030756.3 | 6298867.5 | 1.4 | 0.0 | 13.60 | 2.2 | 0.0 | 15.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 14.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 75.6
VEND1 | VENDEE 1 | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 382738.0 | 6608268.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création poste VENDEE 1 225/90 kV et dépose liaison 90 kV LUCON - ZTREZANNE | [9 empty] | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
VENDA | VENDARGUES | OCCITANIE | 49% | 777497.8 | 6284462.0 | 6.7 | 8.5 | 4.80 | 25.9 | 9.9 | 20.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 5.2 | 14.6 |  |  | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 12.1 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.3 | 21.8 | 60.6
VENDI | VENDIN | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 690434.75 | 7041238.0 | 1.0 | 1.0 | 31.90 | 9.4 | 1.2 | 33.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.2 | 33.4 |  | 0.0 |  | 240.0 |  | 7.0 | 18.1 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 1.2 | 34.1 | 237.9
VENDO | VENDOME | CENTRE | 112% | 554449.75 | 6745246.0 | 4.0 | 4.2 | 0 | 23.2 | 4.2 | 43.0 | 2024-10-01 : -1.5 MW vers MOISY ¦ 2024-10-01 : -2 MW vers MONDOUBLEAU ¦ 2024-10-01 : -0.5 MW vers VINEUIL | 69.04 k€/MW |  | 3.4 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 10.1 | 20.0 | 89.0 |  | 0.0 | 4.2 | 16.5 | 90.6
VENES | VENESMES | CENTRE | 112% | 646181.06 | 6640026.0 | 6.0 | 35.6 | 0 | 66.5 | 62.0 | 24.0 | 2023-11-13 : +7 MW depuis MOUSSEAUX ¦ 2023-11-13 : +8 MW depuis ORCHIDEES (LES) ¦ 2024-02-22 : +2 MW depuis BUIS (LES) | 69.04 k€/MW |  | 8.3 | 0.0 | Renouvellement des lignes 90kV BUIS MAZIERES MARMAGNE et 63kV GARCHIZY NERONDES et modification du poste 90kV de NERONDES avec extension foncière |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 3.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 62.0 | 58.4 | 0.0
VENIS | VENISSIEUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 848243.44 | 6514749.5 | 6.4 | 2.5 | 19.60 | 30.2 | 2.5 | 28.5 | Trsf de -40 MW le 30/09/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.8 | 64.3 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 420.0 |  | 6.0 | 25.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.5 | 28.5 | 395.9
VENTA | VENTAVON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 932508.75 | 6364490.0 | 2.6 | 7.5 | 35.90 | 61.3 | 8.7 | 46.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 4.9 | 0.0 | création d'une liaison Sisteron - Lazer 63 kV + travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.4 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 8.9 | 47.5 | 0.0
VERD5 | VERDERY | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 399470.0 | 6409677.0 | 1.7 | 18.3 | 6.00 | 9.0 | 18.3 | 26.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 12.2 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 18.3 | 26.0 | 12.4
VERDI | VERDIN | CENTRE | 112% | 626753.6 | 6681382.0 | 0.8 | 42.1 | 0 | 59.4 | 42.1 | 48.5 | 2024-06-01 : -1 MW vers RIOU ¦ 2024-10-01 : +13 MW depuis INDRE ¦ 2024-10-01 : +7.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 0.7 | 0.1 | ! |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 3.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 42.1 | 44.5 | 0.0
VERDU | VERDUN | GRAND-EST | 103% | 875169.75 | 6897041.0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 18/11/2024 : -0.47 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.4 | 1.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 1.3 | 7.1 | 71.6
VERFE | VERFEIL | OCCITANIE | 49% | 592835.9 | 6282075.5 | 3.6 | 103.4 | 0.00 | 11.2 | 103.5 | 105.0 | 09/2023: +10MW de BALMA. +30MW de MARZENS.+10MW de UNION. +5MW de ST ORENS. +17MW de PORTET -3/25: +1MW de MARZENS | 82.42 k€/MW |  | 2.2 | 28.1 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 4.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 23.5 | 25.1 | 25.3
VERIN | VERINNERIE(LA) | ILE DE FRANCE | 94% | 622316.25 | 6856700.5 | 8.3 | 0.6 | 0.00 | 15.6 | 0.6 | 8.9 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.4 | 8.9 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 140.0 |  | 2.0 | 12.2 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.6 | 8.9 | 136.1
VERLH | VERLHAGUET | OCCITANIE | 49% | 564641.1 | 6322354.0 | 0.0 | 120.0 | 0.00 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 09/2023:+120MW de 6 postes | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW
VERN | VERN | BRETAGNE | 129% | 356721.1 | 6783416.5 | 3.6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 6.6 | 1.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 2.7 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 5.4 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 6.6 | 9.0 | 59.2
VERN7 | LE VERNEY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 939403.94 | 6454658.5 | 0.1 | 1.0 | 32.30 | 1.5 | 1.0 | 33.4 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.0 | 20.4 | 40.0
VERN8 | LA VERNELLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 727691.1 | 6529355.0 | 5.8 | 37.8 | 4.10 | 13.6 | 37.8 | 47.7 | Trsf de +16MW le 05/05/2023 associé à la mutation d'un des TR. Trsf +2MW le 22/05/24. Trsf de +6 MW le 30/09/24. Trsf de +4 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 33.1 | 2.4 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.9 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 39.1 | 48.9 | 0.0
VERN9 | VERNOSC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833493.94 | 6461176.0 | 3.3 | 3.4 | 29.50 | 8.7 | 3.4 | 36.2 | Transfert de -16MW associé à la mutation du TR 312 le 05/05/23 | 41.55 k€/MW |  | 2.3 | 9.9 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.4 | 36.2 | 32.5
VERPI | LA VERPILLIERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 866578.75 | 6505693.5 | 2.7 | 6.8 | 1.10 | 10.2 | 6.8 | 10.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 6.2 | 9.6 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.8 | 10.6 | 63.0
VERRI | LA VERRIERE (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 622119.4 | 6851056.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VERSA | VERSAILLES | ILE DE FRANCE | 94% | 637403.5 | 6855027.5 | 0.3 | 0.0 | 0.50 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.8 |  | 0.0 | > 15.0MW | 618.0 |  | 7.0 | 25.7 | 16.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 642.9
VERTE | VERTEFEUILLE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 702640.7 | 7064377.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
VERTO | VERTOU | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 360770.2 | 6685479.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VERTU | VERTUS | GRAND-EST | 103% | 774640.5 | 6867533.0 | 4.8 | 3.4 | 0 | 90.1 | 3.4 | 7.8 | 18/11/2024 : -19.18 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.1 | 23.2 | EI schéma GE: raccordement d'un transformateur 90/20 kV - 36 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 2.9 | 21.0 | 90.0 | Création d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA | 0.0 | 3.4 | 27.0 | 1.5
VESAI | VESAIGNES | GRAND-EST | 103% | 880835.1 | 6800388.0 | 4.3 | 47.0 | 0 | 27.4 | 47.0 | 36.0 | 28/12/2023 : -16 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 3.6 | 32.1 | Schéma GE: raccordement d'un transformateur 63/20 kV - 36 MVA et renforcement de la liaison à 63 kV Reubeuville - Vesaignes | 0.0 | de 0.0MW ï¿? 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 47.0 | 48.5 | 0.0
VESLE | VESLE | GRAND-EST | 103% | 790420.0 | 6900889.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 355.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | Schéma GE: installation d'un moyen de compensation selfique | 0.0 | <= 0.0MW
VESOU | VESOUL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 936149.3 | 6729310.5 | 1.4 | 33.3 | 0.00 | 6.2 | 33.3 | 34.3 | Transfert(s) de capacité : +27.6 MW le 12/05/2023 et transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 0.4 MW . Notifié le 25/03/2025 : +3.3 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 33.3 | 31.1 | 38.5
VESTR | VESTRIC | OCCITANIE | 49% | 800497.06 | 6294860.5 | 4.8 | 7.5 | 38.70 | 27.3 | 7.5 | 51.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 6.2 | 47.9 |  |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.8 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 7.5 | 51.0 | 47.0
VEXIN | VEXIN | ILE DE FRANCE | 94% | 620251.0 | 6894861.5 | 0.5 | 0.5 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 1.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 45.4
VEYNE | VEYNES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 923156.1 | 6385185.0 | 1.1 | 10.0 | 57.90 | 29.3 | 10.6 | 69.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 3.8 | 0.0 | création d'une liaison Sisteron - Lazer 63 kV + travaux poste de Champagnier |  | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 2.6 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation de 2 transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.6 | 69.6 | 2.7
VEYTI | LA VEYTISOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 596667.4 | 6515678.5 | 9.2 | 80.4 | 0.00 | 18.4 | 80.4 | 84.8 | 30/08/2024 : +10 MW depuis MONCEAUX-LA-VIROLE ¦ 30/08/2024 : +10 MW depuis FAUX-LA-MONTAGNE ¦ 30/08/2024 : +36 MW depuis BREUIL | 90.84 k€/MW |  | 7.3 | 0.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV ST LEONARD-VEYTISOU | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.4 | 16.0 | 89.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 10.4 | 28.8 | 14.5
VEZIL | VEZILLY | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 750610.4 | 6896594.5 | 0.0 | 165.0 | 0.00 | 0.0 | 165.0 | 0.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
VIAS | VIAS | OCCITANIE | 49% | 734666.3 | 6246500.5 | 3.2 | 4.8 | 0.00 | 27.8 | 5.0 | 8.0 | 3/25 : +2MW de ST VINCENT | 82.42 k€/MW |  | 2.4 | 0.0 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.6 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.0 | 6.2 | 28.8
VIAUD | VIAUD | GRAND-EST | 103% | 962503.9 | 6889263.0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 41.4 | 1.1 | 10.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 8.5 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 50.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 7.5 |  | 8.6 | 6.4 | [11 empty] | Remontée de l'intensité de courant de court circuit au poste de st Julien | 7.5 |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
VIBRA | VIBRAYE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 530808.2 | 6776553.0 | 1.2 | 2.1 | 34.70 | 4.9 | 14.6 | 38.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.1 | 35.1 | ! |  | > 15.0MW | 47.0 |  | 3.0 | 3.4 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 14.6 | 50.5 | 29.7
VICHY | VICHY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 733531.1 | 6559475.0 | 4.1 | 25.4 | 12.80 | 9.2 | 28.9 | 42.3 | Transfert de -4MW le 12/09/22 | 41.55 k€/MW |  | 22.7 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 122.0 |  | 4.0 | 14.2 | 16.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 28.9 | 45.8 | 98.1
VICLA | VICLAIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 1000850.1 | 6507489.5 | 1.0 | 0.4 | 3.30 | 7.2 | 0.4 | 4.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.4 | 2.2 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 32.4
VICOG | LA VICOGNE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 653013.0 | 6999866.0 | 0.0 | 0.0 | 72.00 | 32.3 | 39.7 | 72.0 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 62.0 | Modification du type de raccordement du poste La Vicogne (passage de piquage en coupure) et ajout d'un transformateur de 80MW. | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 225.0 | Création d'un poste source 225/20 kV | 0.0 | 39.7 | 111.7 | 0.0
VIDAU | VIDAUBAN | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 978022.1 | 6265364.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 |  |  |  | <= 0.0MW
VIELM | VIELMOULIN | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 827386.75 | 6692930.5 | 4.5 | 30.5 | 116.00 | 92.3 | 30.6 | 151.0 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -32 MW | 73.5 k€/MW |  | 29.1 | 0.0 | Mise en place d'une inductance de répartition des flux sur l'axe Darcey - Vielmoulin 225 kV. Raccordement de 2 transformateur 225/20 kV | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 2X80 MVA | 0.0 | 30.8 | 183.3 | 0.0
VIERZ | VIERZON | CENTRE | 112% | 631571.75 | 6679838.5 | 1.4 | 20.8 | 0 | 30.8 | 20.9 | 21.5 | 2024-02-22 : -4.5 MW vers ST-GERMAIN-DU-PUY ¦ 2024-10-01 : +1.5 MW depuis REUILLY | 69.04 k€/MW |  | 6.8 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 20.9 | 22.1 | 25.9
VIEVR | VIEVRE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 528209.6 | 6910203.5 | 3.7 | 5.1 | 5.20 | 5.2 | 5.1 | 14.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 5.1 | 12.7 |  | 0.0 | > 15.0MW | 36.0 |  | 1.0 | 4.6 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.3 | 15.2 | 27.8
VIGAR | VIENNE ET GARTEMPE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 510858.16 | 6591515.5 | 0.0 | 0.0 | 385.00 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 20/11/2023 : +400 MW depuis ¦ 08/08/2024 : -15 MW vers LUSIGNAN | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste 400/225/20 kV de VIENNE ET GARTEMPE | [9 empty] | 80.0 |  | 83.0 | 80.0
VIGNE | LA VIGNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 767000.0 | 6726300.0 | 0.0 | 92.8 | 4.20 | 96.8 | 107.8 | 97.0 | Transfert(s) de capacité : -82 MW le 13/01/2023 | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Restructuration du réseau 225 kV entre La Vigne et Tonnerre : travaux liaison. travaux postes et mise à disposition de capacité HTB au poste de Tonnerre. Raccordement d’un (troisième) transformateur 225/20 kV | 0.0 |  | 140.0 |  | 2.0 | 0.4 | 21.0 | 225.0 | Ajout d’un transformateur de 80 MVA | 0.0 | 107.8 | 112.0 | 0.0
VIGUI | VIGUIER | OCCITANIE | 49% | 644558.5 | 6234033.5 | 5.4 | 35.0 | 39.60 | 20.3 | 35.8 | 80.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 2.5 | 48.0 | Renforcement Moreau-Viguier (Etat initial) |  | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.3 | 21.0 | 63.0 | Ajout d'un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 35.8 | 80.7 | 19.2
VIGY | VIGY | GRAND-EST | 103% | 938816.5 | 6904733.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW
VIMOU | VIMOUTIERS | BASSE-NORMANDIE | 128% | 494601.88 | 6874681.0 | 2.1 | 27.4 | 0 | 3.2 | 27.4 | 28.5 |  | 12.06 k€/MW |  | 2.2 | 8.5 |  | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.1 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 15.2
VINAY | VINAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 888079.6 | 6459342.5 | 2.2 | 1.1 | 7.90 | 4.7 | 1.1 | 11.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 9.6 | Création d'un automate puis d'une liaison 63kV entre Vinay et St Marcellin | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.8 | 21.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 5.7 | 15.8 | 12.3
VINC5 | VINCENNES | ILE DE FRANCE | 94% | 657783.6 | 6861132.0 | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.3 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 330.0 |  | 7.0 | 22.2 | 15.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 351.7
VINCE | VINCEY | GRAND-EST | 103% | 946318.06 | 6811086.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 19.9 | 3.5 | 4.0 | 18/11/2024 : -7.97 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.7 | 11.2 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.8 | 21.0 | 62.0 |  | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 30.1
VINEU | VINEUIL | CENTRE | 112% | 577541.3 | 6720702.0 | 5.2 | 3.4 | 0 | 6.4 | 3.4 | 7.5 | 2023-11-13 : +1 MW depuis BEAUGENCY ¦ 2024-06-01 : +1 MW depuis BEAUGENCY ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis VENDOME | 69.04 k€/MW |  | 1.6 | 0.4 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 3.4 | 8.5 | 68.7
VINGE | VINGEANNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 877985.9 | 6711975.5 | 2.2 | 75.2 | 0.00 | 21.4 | 75.2 | 75.3 | Transfert(s) de capacité : +74.3 MW le 12/05/2023 . Notifié le 25/03/2025 : -6 MW | 73.5 k€/MW |  | 2.9 | 0.0 | Augmentation des capacités de transit du réseau à 63kV. (Augmentation de la capacité de transit du raccordement du poste et Raccordement d’un transformateur 63/20 kV (reportés du S3REnR Bourgogne. adaptation n°1)) | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 0.7 | 20.0 | 63.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 75.2 | 84.8 | 0.0
VINON | VINON | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 927753.1 | 6295865.5 | 2.1 | 2.2 | 1.70 | 54.4 | 2.2 | 6.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.0 | 5.4 |  |  | <= 0.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 5.3 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.2 | 6.0 | 4.7
VINS | VINS | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 952030.7 | 6264584.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
VION | VION | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 453184.03 | 6751923.5 | 0.8 | 2.8 | 28.40 | 5.8 | 8.3 | 32.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 2.0 | 29.1 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 11.3 | 21.0 | 90.0 |  | 0.0 | 8.3 | 37.4 | 105.1
VIRAD | VIRADEL | OCCITANIE | 49% | 794223.44 | 6338324.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | _ | 82.42 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
VIRE | VIRE | BASSE-NORMANDIE | 128% | 416768.56 | 6868349.5 | 4.8 | 9.9 | 0 | 28.0 | 9.9 | 9.1 |  | 12.06 k€/MW |  | 3.4 | 28.9 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.7 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 9.9 | 41.0 | 44.8
VIREU | VIREUX | GRAND-EST | 103% | 822839.25 | 7000465.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 18/11/2024 : -1.5 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 2.5 | . | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.6 | 5.0 | 18.3
VIRIA | VIRIAT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 870077.8 | 6570742.0 | 4.4 | 1.9 | 24.70 | 9.6 | 1.9 | 31.0 | Tsft -15 MW le 18/03/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.2 | 30.9 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 128.0 |  | 4.0 | 10.5 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 1.9 | 31.0 | 127.1
VIT.N | VITRY-NORD | ILE DE FRANCE | 94% | 656463.1 | 6856322.0 | 0.6 | 0.3 | 1.90 | 0.9 | 0.3 | 2.8 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.2 | 2.8 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 270.0 |  | 5.0 | 30.7 | 13.0 | 227.0 |  | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 299.5
VITRE | VITRE | BRETAGNE | 129% | 384760.94 | 6789343.0 | 5.8 | 3.4 | 0 | 7.2 | 3.4 | 4.0 |  | 20.14 k€/MW |  | 3.3 | 0.0 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.2 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.7 | 10.5 | 63.9
VITRO | VITROLLES | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 21% | 881626.3 | 6263176.5 | 1.1 | 2.1 | 22.80 | 9.7 | 2.1 | 26.0 | _ | 76.89 k€/MW |  | 1.5 | 25.9 |  |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.1 | 26.0 | 101.8
VITTE | VITTEL | GRAND-EST | 103% | 919199.75 | 6791793.0 | 3.3 | 24.9 | 0 | 27.1 | 24.9 | 27.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 3.4 | 19.7 | Schéma GE: renforcement de la liaison à 63 kV Darney - Vittel | 0.0 | > 15.0MW | 92.0 |  | 3.0 | 9.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 26.2 | 28.2 | 40.0
VIVI5 | VIVIERS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 834255.06 | 6375461.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
VIZIL | VIZILLE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 918743.75 | 6446014.5 | 1.6 | 0.5 | 2.00 | 10.5 | 0.5 | 4.1 | Transfert de -5,7MW le 24/03/2022 | 41.55 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | Création d'un poste 400/63kV en Romanche et augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS - PEAGE DE VIZILLE | 0.0 | <= 0.0MW | 76.0 |  | 3.0 | 6.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.5 | 4.1 | 71.6
VLEDI | VILLEDIEU | BASSE-NORMANDIE | 128% | 388717.4 | 6868544.5 | 7.1 | 9.9 | 0 | 34.3 | 9.9 | 11.0 |  | 12.06 k€/MW |  | 8.3 | 4.3 |  | 0.0 | > 15.0MW | 102.0 |  | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 13.5 | 19.6 | 62.1
VLEF5 | VILLEFRANCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 688431.3 | 6590025.5 | 6.7 | 28.7 | 9.80 | 21.4 | 29.0 | 45.2 | -- | 41.55 k€/MW |  | 8.8 | 1.9 | Création d'un automate d'effacement de la production. Renforcement de la liaison 225kV Eguzon Montlucon | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.2 | 21.0 | 63.0 | Mutation de deux transformateurs de 20 en 36 MVA | 0.0 | 29.0 | 45.5 | 0.0
VLEFR | VILLEFRANCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 833170.9 | 6543476.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
VLEGA | VILLEGATS | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 483172.0 | 6547300.0 | 12.0 | 0.2 | 2.80 | 105.2 | 0.2 | 15.0 | 04/07/2024 : +2 MW depuis MELLE | 90.84 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | ! |  | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 0.3 | 20.0 | 90.0 | Ajout d’un transformateur de 36 MVA | 0.0 | 0.2 | 15.0 | 2.9
VLEJU | VILLEJUST | ILE DE FRANCE | 94% | 643361.75 | 6842173.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VLEMA | VILLEMANDEUR | CENTRE | 112% | 678852.44 | 6765959.0 | 2.5 | 129.3 | 0 | 4.2 | 129.3 | 131.0 | 2023-08-21 : +59 MW depuis INDRE-ET-LOIRE ¦ 2023-08-21 : -92 MW vers VILLEMANDEUR ¦ 2024-10-01 : +38 MW depuis Adaptation | 69.04 k€/MW |  | 2.5 | 0.1 |  | 0.0 | > 15.0MW | 316.0 |  | 4.0 | 11.7 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 42.5 | 44.7 | 279.0
VLEME | VILLEMENT | CENTRE | 112% | 621087.06 | 6648535.0 | 5.4 | 104.9 | 0 | 102.6 | 191.9 | 21.5 | 2023-08-21 : +13 MW depuis INDRE ¦ 2024-02-22 : +7 MW depuis VERDIN ¦ 2024-06-01 : -6 MW vers DEOLS | 69.04 k€/MW |  | 3.6 | 4.4 |  |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.4 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 8.2 | 12.3 | 0.0
VLEMU | VILLEMUR | OCCITANIE | 49% | 579414.75 | 6309004.5 | 5.7 | 9.1 | 0.00 | 56.8 | 10.2 | 10.0 | - | 82.42 k€/MW |  | 6.5 | 0.0 | - | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 8.6 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 10.2 | 11.0 | 13.6
VLENO | VILLENOY (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 689945.06 | 6870864.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VLERA | VILLERAS | ILE DE FRANCE | 94% | 639642.8 | 6849881.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
VLERB | VILLERBON | CENTRE | 112% | 574569.0 | 6728939.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
VLERE | VILLEREST | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 781274.8 | 6543443.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
VLERS | VILLERS (SNCF) | ILE DE FRANCE | 94% | 665527.06 | 6830174.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VLEVA | VILLEVAUDE | ILE DE FRANCE | 94% | 675197.9 | 6867185.5 | 22.6 | 3.9 | 0.00 | 23.0 | 3.9 | 26.2 |  | 1.84 k€/MW |  | 3.5 | 26.2 |  | 0.0 | > 15.0MW | 342.0 |  | 4.0 | 14.0 | 21.0 | 227.0 |  | 0.0 | 20.9 | 43.2 | 312.0
VNERE | VIGNERES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 943954.5 | 6540045.0 | 1.8 | 0.7 | 13.50 | 4.9 | 0.7 | 16.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 15.8 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 13.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.7 | 16.0 | 115.8
VNES | LES VIGNES | CENTRE | 112% | 589162.9 | 6594820.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 69.04 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
VNOL | VIGNOL | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 748988.06 | 6693907.0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 | 0.0 | 65.0 | 28.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de 28 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Restructuration du réseau 225 kV entre La Vigne et Tonnerre | 0.0 | <= 0.0MW
VNOTA | VIGNOTAN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 979940.06 | 6489731.5 | 0.1 | 0.0 | 0.90 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 1.0 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV Passy Pressy | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 5.3 | 20.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 44.9
VOGEL | VOGELGRUN | GRAND-EST | 103% | 1040701.1 | 6778556.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 149.9 | 0.0 | 3.5 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.1 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 |  | 20.0 | 63.0 | / | 3.5 |  | 3.5 | 0.0
VOI.O | ST AUBIN | GRAND-EST | 103% | 878584.8 | 6848927.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 18/11/2024 : -80 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 160.0 | Schéma GE: raccordement d'un poste source 225/20 kV - 160 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0
VOID | VOID | GRAND-EST | 103% | 892241.06 | 6848598.0 | 4.8 | 6.0 | 0 | 70.1 | 6.4 | 7.8 | 28/12/2023 : -7.7 MW.. 18/11/2024 : -19.52 MW | 84.34 k€/MW | Non | 3.0 | 21.0 | EI schéma GE: reconstruction de la liaison Vandières - Void et passage de 63 à 225 kV | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 6.4 | 21.0 | 62.0 | Création d'un transformateur 20 MVA | 0.0 | 7.6 | 36.7 | 29.3
VOING | VOINGT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 663942.5 | 6522085.0 | 1.4 | 26.0 | 1.80 | 10.4 | 26.1 | 29.2 | Trsft +2 MW le 22/05/24 | 41.55 k€/MW |  | 4.1 | 0.0 | Création du nouveau poste 225/20kV de St Pierre Roche et augmentation des capacité de transit de la liaison 63kV ENVAL ST PIERRE ROCHE ST SAUVES | 0.0 | <= 0.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 2.2 | 21.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 26.1 | 29.3 | 0.0
VOIRO | VOIRON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 901154.8 | 6478541.0 | 3.0 | 6.0 | 15.10 | 4.6 | 6.0 | 24.1 | Trsfrt -16 MW le 22/05/24 | 41.55 k€/MW |  | 0.6 | 23.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 6.0 | 24.1 | 67.9
VOLVI | VOLVIC | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 705119.3 | 6532199.5 | 1.7 | 0.9 | 4.50 | 3.1 | 0.9 | 7.1 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.1 | 7.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 6.4 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 2.1 | 8.3 | 73.2
VOLVO | VOLVON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 803090.7 | 6496427.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW
VONNA | VONNAS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 853783.0 | 6571646.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |  | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW
VOREP | VOREPPE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 905948.56 | 6469422.0 | 2.6 | 0.3 | 12.80 | 8.2 | 0.3 | 15.7 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.0 | 15.7 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 119.0 |  | 4.0 | 7.8 | 15.0 | 63.0 |  | 0.0 | 0.3 | 15.7 | 117.5
VOUGL | VOUGLANS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 903968.9 | 6591599.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW
VOUGY | VOUGY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 971027.06 | 6557859.0 | 1.2 | 1.8 | 4.80 | 4.5 | 3.4 | 7.8 | -- | 41.55 k€/MW |  | 1.4 | 7.1 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 11.2 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.4 | 9.4 | 75.3
VOUJE | VOUJEAUCOURT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 983787.25 | 6716293.5 | 0.9 | 0.2 | 0.00 | 19.9 | 0.2 | 1.0 | Transfert de capacité notifié le 19/07/2024 de -19 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.2 | 0.0 | Reconstruction du réseau à 63 000 Volts dans le secteur de Voujeaucourt et Isle-sur-le-Doubs | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.3 | 21.0 | 63.0 | Renforcement d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 24.2
VOULT | LA VOULTE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 841757.3 | 6414619.5 | 1.4 | 3.5 | 37.10 | 6.3 | 3.5 | 42.0 | -- | 41.55 k€/MW |  | 0.5 | 9.3 | Création d'un nouveau transformateur 225/63kV au poste de LogisNeuf. Création d'un poste 400/225kV à Logisneuf | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 63.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 3.5 | 42.0 | 33.2
VOULZ | VOULZIE(LA) | ILE DE FRANCE | 94% | 695851.1 | 6812785.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
VOUZI | VOUZIERS | GRAND-EST | 103% | 821860.9 | 6922998.0 | 21.6 | 7.2 | 0 | 99.0 | 7.2 | 25.7 | 28/12/2023 : +6.1 MW.. 18/11/2024 : +3.63 MW | 84.34 k€/MW | Non | 5.3 | 0.0 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.3 | 20.0 | 63.0 | Création d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA | 0.0 | 7.2 | 25.7 | 0.0
VOVES | VOVES | CENTRE | 112% | 599033.75 | 6797846.0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 208.70001 | 3.9 | 4.0 | 2024-06-01 : +1 MW depuis BROU ¦ 2024-10-01 : +0.5 MW depuis EURE-ET-LOIR | 69.04 k€/MW |  | 2.1 | 0.0 | ! |  | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 4.6 | 21.0 | 89.0 | Création d'un transformateur 36 MVA | 0.0 | 3.9 | 4.7 | 0.0
WADON | WADONVILLE | GRAND-EST | 103% | 896661.44 | 6888716.0 | 2.8 | 1.7 | 0 | 5.0 | 1.7 | 4.6 | 18/11/2024 : -11.35 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.1 | 13.3 | . | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 1.1 | 21.0 | 62.0 | Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA | 0.0 | 1.7 | 16.0 | 14.4
WALDI | WALDIGHOFFEN | GRAND-EST | 103% | 1023875.8 | 6725763.0 | 2.6 | 3.0 | 0 | 10.9 | 3.1 | 5.6 | 18/11/2024 : -1.37 MW | 84.34 k€/MW | Non | 1.9 | 5.0 | . | 0.0 | > 15.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 4.5 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 3.1 | 7.1 | 23.8
WANTZ | WANTZENAU | GRAND-EST | 103% | 1053493.8 | 6849886.0 | 4.4 | 0.7 | 0 | 4.4 | 0.7 | 5.1 | 18/01/2024 : +1 MW.. 18/11/2024 : +3.05 MW | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 0.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.0 | 0.7 | 13.0 | 36.6
WARAN | WARANDE | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 640900.56 | 7095113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
WARHE | WARHEM | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 665168.94 | 7095140.0 | 2.2 | 5.4 | 12.00 | 5.2 | 6.0 | 19.6 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 2.9 | 15.5 |  |  | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 10.9 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 6.0 | 20.2 | 71.7
WASSE | WASSELONNE | GRAND-EST | 103% | 1028379.94 | 6846755.5 | 9.7 | 2.7 | 0 | 9.7 | 2.7 | 5.0 | Non | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 1.9 | . | 0.0 | > 15.0MW | 41.7 |  | 2.0 |  |  |  |  | -1.0 | 2.7 | 5.0 | 29.4
WATTI | WATTIGNIES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 704452.9 | 7055069.5 | 0.6 | 0.0 | 1.30 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  |  | > 15.0MW | 158.0 |  | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 89.0 |  | 0.0 | 11.2 | 13.1 | 149.1
WATTR | WATTRELOS | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 714714.44 | 7067039.5 | 1.4 | 1.7 | 0.00 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | ! | 76.04 k€/MW | 0.0 | 1.7 | 0.8 |  | 0.0 |  | 220.0 |  | 6.0 | 13.1 | 10.0 | 227.0 |  | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 217.0
WEPPE | WEPPES | HAUTS-DE-FRANCE | 68% | 692489.94 | 7060804.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 76.04 k€/MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
WOIPP | WOIPPY | GRAND-EST | 103% | 931907.4 | 6899365.0 | 1.6 | 6.5 | 0 | 21.7 | 6.9 | 6.5 | 25/01/2024 : +4 MW. | 84.34 k€/MW | Non | 0.0 | 4.9 | . | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 5.3 | 57.0 | [11 empty] | Remontée de l'intensité de courant de court circuit au poste de st Julien | 0.0 |  | de 0.0MW ï¿? 15.0MW
XAINT | XAINTRIE | NOUVELLE-AQUITAINE | 85% | 626744.8 | 6453473.5 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | . | 90.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | . |  |  | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 78.0 | 0.0
Y.EVE | YVRE L EVEQUE | PAYS-DE-LA-LOIRE | 30% | 499279.53 | 6771316.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ! | 45.54 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  |  | > 15.0MW
YAINV | YAINVILLE | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 541974.06 | 6931184.0 | 0.4 | 3.4 | 0.00 | 0.8 | 3.4 | 1.0 |  | 17.44 k€/MW |  | 0.6 | 1.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 56.0 |  | 2.0 | 3.6 | 20.0 | 90.0 |  | 0.0 | 5.9 | 3.5 | 52.9
YDES | YDES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 656664.44 | 6472833.5 | 1.4 | 5.7 | 15.50 | 5.4 | 5.8 | 22.6 | -- | 41.55 k€/MW |  | 3.4 | 7.5 | Augmentation de la capacité de transit des liaisons 90kV entre LANOBRE et LA MOLE. COINDRE et LANOBRE. LA MOLE et YDES | 0.0 | <= 0.0MW | 15.0 |  | 1.0 | 1.5 | 21.0 | 90.0 | Mutation d'un transformateur de 15 en 36 MVA | 0.0 | 5.8 | 22.7 | 5.3
YENNE | YENNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 916104.0 | 6515947.5 | 1.2 | 5.7 | 0.90 | 14.4 | 5.7 | 7.8 | Trsfrt de +3MW le 29/08/23. Trsf de +2 MW le 19/12/24 | 41.55 k€/MW |  | 1.1 | 1.2 | Sans Objet | 0.0 | > 15.0MW | 20.0 |  | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.7 | 7.8 | 1.6
YON.E | YONNE EST | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 778688.0 | 6737606.0 | 0.0 | 791.8 | 0.00 | 0.0 | 791.8 | 785.0 | - | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.0 | 221.5 | 240.0 | 0.0
YON.N | YONNE NORD | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 77% | 738000.0 | 6766000.0 | 0.0 | 0.0 | 51.40 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | Transfert de capacité : Notifié le 25/03/2025 : -28.6 MW | 73.5 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 | Création du poste "YONNE NORD" à 225 000 Volts équipé d'un transformateur de 80 MVA | 0.0 | <= 0.0MW | 80.0 |  |  |  |  | 225.0 |  | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0
YQUEL | YQUELON | BASSE-NORMANDIE | 128% | 366635.03 | 6869654.5 | 3.9 | 2.1 | 0 | 8.4 | 2.1 | 3.8 |  | 12.06 k€/MW |  | 1.4 | 0.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 108.0 |  | 3.0 | 12.8 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 2.1 | 3.3 | 110.3
YSSIN | YSSINGEAUX | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 788521.94 | 6447207.5 | 3.7 | 5.8 | 14.20 | 9.9 | 5.8 | 23.7 | Trsfrt -20 MW le 20/12/23, Trsfrt +15 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 3.3 | 12.0 | Sans Objet | 0.0 | <= 0.0MW | 40.0 |  | 2.0 | 6.1 | 21.0 | 63.0 |  | 0.0 | 5.8 | 23.7 | 30.4
YVE.O | YVELINES OUEST | ILE DE FRANCE | 94% | 613958.9 | 6856614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1.84 k€/MW |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | <= 0.0MW
YVETO | YVETOT | HAUTE-NORMANDIE | 91% | 536590.4 | 6948408.0 | 12.6 | 16.5 | 0.00 | 13.8 | 16.5 | 17.3 |  | 17.44 k€/MW |  | 1.6 | 5.0 |  | 0.0 | > 15.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 89.0 |  | 0.0 | 17.8 | 33.7 | 49.6
YZEUR | YZEURE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 52% | 727785.7 | 6607913.5 | 5.5 | 42.8 | 3.50 | 28.3 | 42.8 | 51.8 | Trsf + 10MW le 28/11/23, Trsfrt +10 MW le 11/07/24 | 41.55 k€/MW |  | 14.6 | 0.0 | Création du poste 400/225/63kV de Centre Allier | 0.0 | <= 0.0MW | 72.0 |  | 2.0 | 7.4 | 16.0 | 63.0 |  | 0.0 | 42.8 | 51.8 | 8.3